| Тульская область |  |
| --- | --- |
| муниципальное образование город Щекино Щекинского района |  |
| ГЛАВА муниципального образования город Щекино Щекинского района |  |
| Постановление |  |
| 12 марта 2015 года | № 3 |

О проведении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения МО г. Щекино Щекинского района на период с 2013г. по 2028 г.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения»., Уставом МО г. Щекино Щекинского района, решением Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 29 сентября 2006 г. № 13-74 «Об утверждении положения «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Обсудить вопрос актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Щекино Щекинского района тульской области на период с 2013 по 2028 год на публичных слушаниях (Приложение 1).

  - Назначить публичные слушания на 7 апреля 2015 г. Время проведения публичных слушаний: 14.00. Место проведения: Тульская область, г. Щекино, ул. Шахтерская, д. 11, каб. № 18.

- Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний и утвердить ее состав (Приложение 2)

- Установить порядок учета предложений, порядок участия граждан в обсуждении в соответствии с Положением «Об организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района».

- Предложения принимаются до 31 марта 2015 г. по адресу: г. Щекино ул. Шахтерская 11, каб. 33 (с 9.00.0 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45), кроме субботы и воскресенья).

- Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

- Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

- Контроль за исполнением Постановления возложить на администрацию г. Щекино Щекинского района.

Глава муниципального образования

город Щекино Щекинского района				       Ю.В. Савушкин

Приложение 1

к Постановлению главы МО

г. Щекино Щекинского района

от 12 марта 2015 года № 1

Схема теплоснабжения муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013 по 2028 год

## Введение

Схема теплоснабжения г. Щекино выполнена согласно Техническому заданию на разработку Схемы теплоснабжения в административных границах муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области на период с 2013 г. до 2028 г. в соответствие с требованиями федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

Схема теплоснабжения разработана в программном комплексе ГИС Zulu 7.0. Для оценки перспективного потребления тепловой энергии в качестве элементов территориального деления приняты существующие городские кварталы.

Город Щекино – административный центр муниципального образования город Щекино Щекинского района Тульской области и административный центр МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации - Тульской области - части Центрального Федерального округа.

Муниципальное образование город Щекино наделено статусом городского поселения Законом Тульской области от 11.03.05 г. № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

Город Щекино – город областного подчинения.

Численность населения на 01.01.2013 г. составляет 58 456 чел.

Территория муниципального образования на исходный год - 1454 га.

В составе МО г. Щекино остались три внутригородских планировочных района: Центральный, Северо-Западный, Южный.

Основанный в 1937 году, г. Щекино является промышленным городом. Ведущие отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка, производство строительных материалов, пищевая и мукомольно-крупяная промышленность.

Расположенный на крупных транспортных железнодорожных и автомобильных магистралях, город выполняет функции транспортного узла.

Территория города распределена между жилой и коммунально-производственной застройкой, охранными коридорами магистральных инженерных сетей, транспортными коммуникациями. На долю коллективного садоводства, большей частью расположенного в санитарно-защитных зонах и на подработанных территориях, приходится значительная часть земель города.

# Часть 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию 
в административных границах МО г. Щекино

В данном разделе приведены значения спроса потребителей тепловой энергии по состоянию на 2013 г. и в перспективе до 2028 года.

Площадь отапливаемых зданий за счёт централизованного теплоснабжения на 2013 год составляет 1 091,91 тыс. м2 (тепловая нагрузка на отопление 72,28 Гкал/ч, на горячее водоснабжение – 5,51 Гкал/ч). В перспективе до 2028 данная площадь увеличиваться не будет, тепловая нагрузка потребителей останется на прежнем уровне.

Существующий жилой фонд, на настоящее время неохваченный центральным теплоснабжением, в перспективе подключаться не будет.

Присоединённая тепловая нагрузка на вентиляцию отсутствует, и в перспективе добавляться не будет.

Присоединённая нагрузка на горячее водоснабжение изменяться не будет.

# Часть 2. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Теплоснабжение жилищно-коммунальной многоквартирной жилой застройки и общественных зданий муниципального образования осуществляется от котельных и  бойлерных.

В городе работают 22 котельных и 1 бойлерная, тепло от которых, в основном, подается на отопление. От котельных №6, №10, №14, №18, №21, №24, №25, №27, №28 тепло поступает как на отопление, так и на горячее водоснабжение. В домах, оборудованных ваннами, горячая вода готовится в газовых водонагревателях. Теплоснабжение части потребителей города так же осуществляется от Первомайской ТЭЦ.

Расположение источников теплоснабжения указано на рис. 1

Первомайская ТЭЦ

Котельная 28

Котельная 27

Котельная 18

Котельная 21

Котельная 29

Котельная 25

Котельная 16

Котельная ЗАО «Кислотоупор»

Котельная 6

Котельная 23

Котельная 3

Котельная 4

Котельная 9

Котельная 14

Котельная 10

Котельная 8

Котельная 7

Котельная 12

Котельная 11

Котельная 1

Котельная 2

Котельная 24

Котельная 5

Рис.1. Расположение источников тепловой энергии в г. Щекино

2.1. Источники тепловой энергии

### 2.1.1. Котельная №1

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Школьная, 33. В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.1. Установленная мощность котельной составляет 1,73 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.1

Перечень основного оборудования котельной №1

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Ланкаширский | 0,63 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,73 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |

2.1.2. Котельная №2

Котельная, 1953 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Революции, 40. В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.2. Установленная мощность котельной составляет 2,33 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.2.

Перечень основного оборудования котельной №2

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Ланкаширский | 0,63 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Корнваллийский | 0,3 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,3 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 2,33 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-50/10 | 7,5 | Дренажный | 1 |

### 2.1.3. Котельная №3

Котельная, 1951 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 24.

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.3. Установленная мощность котельной составляет 3,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 3 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.3.

Перечень основного оборудования котельной №3

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| КВС-70 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 3,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный | 2 |
| К-8/18 | 4 | Соляной | 2 |

### 2.1.4. Котельная №4

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Новая, 8.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.4. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.4.

Перечень основного оборудования котельной №4

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-50/10 | 7,5 | Дренажный | 1 |

### 2.1.5. Котельная №5

Котельная, 1957 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, 27.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.5. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.5.

Перечень основного оборудования котельной №5

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 1 |
| К-290/30 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| К-45/30 | 4 | Дренажный | 1 |

### 2.1.6. Котельная №6

Котельная, 1958 года постройки, расположена по ул. Шахтёрская.

В котельной установлено 12 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.6. Установленная мощность котельной составляет 4,62 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 3 натрий-катионитовых фильтра II ступени

Таблица 2.1.6.

Перечень основного оборудования котельной №6

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| Е-1/9 | 0,62 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 4,62 |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,58 | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,58 | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,58 | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 1,74 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный | 2 |
| К-45/30 | 7,5 | Системы ГВС | 2 |
| К-45/55 | 15 | Системы ГВС | 2 |
| АН-2/16 | 2,2 | Подпиточный для ПК | 1 |
| К-20/30 | 1,4 | Повысительный | 1 |
| К-20/30 | 2,8 | Насос внутреннего контура | 2 |

### 2.1.7. Котельная №7

Котельная, 2008 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Учебная, 6.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.7. Установленная мощность котельной составляет 1,23 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.7.

Перечень основного оборудования котельной №7

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| REX-50 | 0,41 | Водогрейный | газ |
| Всего | 1,23 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| «Джамбо»-60/35 | 1,2 | Подпиточный | 2 |
| DAB-100/2000 | 17 | Циркуляционный | 2 |
| DAB BPH-150/34065 | 4,4 | Насос внутреннего контура | 3 |

### 2.1.8. Котельная №8

Котельная, 1981 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Заводская, 34.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.8. Установленная мощность котельной составляет 1,6 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлен 1 натрий-катионитовый фильтр I ступени.

Таблица 2.1.8.

Перечень основного оборудования котельной №8

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,4 | Водогрейный | газ |
| Всего | 1,6 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 | Подпиточный | 2 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 3 |

### 2.1.9. Котельная №9

Котельная, 1954 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пионерская, 63.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.9. Установленная мощность котельной составляет 2,6 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.9.

Перечень основного оборудования котельной №9

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,65 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 2,6 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Скоростной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Скоростной |  | 0,58 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 3,48 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| «Grundfos» | 4 |  | Подпиточный |  | 1 |
| К-160/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-65/50/160 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| К-80/50/200 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| К-100/65/200 | 15 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| АН-2/16 | 1,1 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 5,5 |  | Повысительный |  | 1 |

### 2.1.10. Котельная №10

Котельная, 1953 года постройки, расположена по ул. Пионерская.

В котельной установлено 5 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.10. Установленная мощность котельной составляет 2,06 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.10.

Перечень основного оборудования котельной №10

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Е-1/9 | 0,46 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 2,06 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| «Grundfos» | 22 |  | Циркуляционный |  | 1 |
| К-160/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 |  | Насос системы ГВС |  | 1 |
| АН-2/16 | 1,1 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| АН-2/14 | 2,2 |  | Подпиточный для ПК |  | 1 |
| К-20/30 | 4 |  | Повысительный |  | 1 |

### 2.1.11. Котельная №11

Котельная, 1959 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Поселковая, 3.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.11. Установленная мощность котельной составляет 1,8 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.11.

Перечень основного оборудования котельной №11

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,6 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,8 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 1 |
| «Grundfos» | 4 | Подпиточный | 1 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 2 |
| К-20/30 | 4 | Повысительный | 2 |

### 2.1.12. Котельная №12

Котельная, 1940 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Пугачёва, 2.

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.12. Установленная мощность котельной составляет 1,5 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Водоподготовительная установка отсутствует.

Таблица 2.1.12.

Перечень основного оборудования котельной №12

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,5 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| К-45/30 | 15 | Циркуляционный | 1 |
| К-60/20 | 15 | Циркуляционный | 1 |

### 2.1.13. Котельная №14

Котельная, 1965 года постройки, расположена по ул. Советская.

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.13. Установленная мощность котельной составляет 1,9 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.13.

Перечень основного оборудования котельной №14

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,3 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,3 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,3 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 1,9 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-290/30 | 37 |  | Циркуляционный |  | 2 |
| К-100/80/160 | 30 |  | Циркуляционный |  | 1 |
| «Гном» | 1,1 |  | Дренажный |  | 1 |
| К-20/30 | 4 |  | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 |  | Перекачка конденсата |  | 2 |

### 2.1.14. Котельная №16

Котельная, 1962 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 47.

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.14. Установленная мощность котельной составляет 4,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.14.

Перечень основного оборудования котельной №16

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 4,0 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Тип насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 2,8 | Подпиточный | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный | 1 |
| Д-200/36 | 37 | Циркуляционный | 1 |
| Д-200/36 | 75 | Циркуляционный | 1 |
| К-20/30 | 2,2 | Повысительный | 1 |

### 2.1.15. Котельная №18

Котельная, 1983 года постройки, расположена по ул. Бородина.

В котельной установлено 8 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.15. Установленная мощность котельной составляет 3,95 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.15.

Перечень основного оборудования котельной №18

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| НР-18 | 0,5 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,6 |  | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,45 |  | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 3,95 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной |  | 0,65 |  | Пароводяной |  |
| Пластинчатый |  | 0,68 |  | Пароводяной |  |
| Пластинчатый |  | 0,68 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 4,6 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 7,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-290/30 | 30 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-45/30 | 7,5 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный для ПК |  | 4 |

### 2.1.16. Котельная №21

Котельная, 1988 года постройки, расположена по ул. Спортивная.

В котельной установлено 6 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.16. Установленная мощность котельной составляет 9,0 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.16.

Перечень основного оборудования котельной №21

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,72 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-22 | 0,4 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 9,0 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 2,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-150/125/250 | 18,5 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 2,8 |  | Насос внутреннего контура |  | 1 |

### 2.1.17. Котельная №23

Котельная, 1969 года постройки, расположена по ул. Свободы.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.17. Установленная мощность котельной составляет 1,44 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.17.

Перечень основного оборудования котельной №23

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,36 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 1,44 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 5 | Подпиточный | 1 |
| К-290/30 | 37 | Циркуляционный | 3 |

### 2.1.18. Котельная №24

Котельная, 1989 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ремонтников, 3.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.18. Установленная мощность котельной составляет 5,76 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени. Установка ХВО работает на таблетированной соли.

Таблица 2.1.18.

Перечень основного оборудования котельной №24

| Котлы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч |  | Тип котла |  | Основное топливо |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-21 | 1,29 |  | Водогрейный |  | газ |
| ВК-22 | 0,6 |  | Водогрейный |  | газ |
| Общая мощность котлов | 5,76 |  |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции |  | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Пластинчатый |  | 1,37 |  | Водоводяной |  |
| Общая мощность ТА |  | 2,74 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт |  | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 5,5 |  | Подпиточный |  | 2 |
| К-100/80/160 | 15 |  | Циркуляционный |  | 3 |
| К-45/55 | 5,5 |  | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-45/30 | 5,5 |  | Насос внутреннего контура |  | 2 |

### 2.1.19. Котельная №25

Котельная, 1964 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Ленина, 50.

В котельной установлено 18 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.19. Установленная мощность котельной составляет 11,35 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.19.

Перечень основного оборудования котельной №25

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,66 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,36 | Паровой |  | газ |
| Тула-1 | 0,36 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 11,35 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,19 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,19 |  | Пароводяной |  |
| Скоростной | 0,20 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 0,58 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-45/30 | 18,5 | Подпиточный |  | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 2 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-20/30 | 5,5 | Дренажный |  | 1 |
| К-45/30 | 18,5 | Насос системы ГВС |  | 2 |
| К-20/30 | 15 | Подпиточный для ПК |  | 2 |
| К-45/30 | 7,5 | Перекачка конденсата |  | 1 |

### 2.1.20. Котельная №27

Котельная, 1971 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Юбилейная, 5.

В котельной установлено 14 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.20. Установленная мощность котельной составляет 10,12 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени и 1 натрий-катионитовый фильтр II ступени.

Таблица 2.1.20.

Перечень основного оборудования котельной №27

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,81 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-1 | 0,56 | Паровой |  | газ |
| Тула-1 | 0,56 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 10,12 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,86 |  | Пароводяной |  |
| Емкостной | 0,86 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 1,16 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-45/55 | 15 | Подпиточный |  | 2 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный |  | 1 |
| Д-360/50 | 100 | Циркуляционный |  | 2 |
| К-45/55 | 15 | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный для ПК |  | 2 |

### 2.1.21. Котельная №28

Котельная, 1979 года постройки, расположена около дома по адресу: ул. Мира, 5.

В котельной установлено 10 котлов. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.21. Установленная мощность котельной составляет 6,29 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует. На котельной централизованное электроснабжение, имеется резервный ввод электроснабжения.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Для подготовки водопроводной воды на котельной установлено 2 натрий-катионитовых фильтра I ступени.

Таблица 2.1.21.

Перечень основного оборудования котельной №28

| Котлы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность котла, Гкал/ч | Тип котла |  | Основное топливо |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| ТВ-1 | 0,69 | Водогрейный |  | газ |
| Тула-3 | 0,385 | Паровой |  | газ |
| Тула-3 | 0,385 | Паровой |  | газ |
| Общая мощность котлов | 6,29 |  |  |  |
| Теплообменное оборудование |  |  |  |  |
| Тип ТА по конструкции | Мощность ТА, Гкал/ч |  | Тип ТА по теплоносителю |  |
| Емкостной | 0,58 |  | Пароводяной |  |
| Общая мощность ТА | 0,58 |  |  |  |
| Насосы |  |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса |  | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный |  | 3 |
| Д-200/50 | 55 | Циркуляционный |  | 1 |
| Д-320/50 | 55 | Циркуляционный |  | 1 |
| Д-320/50 | 75 | Циркуляционный |  | 1 |
| К-45/55 | 15 | Насос системы ГВС |  | 3 |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный для ПК |  | 3 |
| К-45/55 | 15 | Повысительный |  | 1 |
| К-20/30 | 4 | Соляной |  | 4 |

### 2.1.22. Котельная №29

Котельная, 1964 года постройки, расположена на территории УПП ВОС.

В котельной установлено 4 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.22. Установленная мощность котельной составляет 2,1 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Установка ХВО отсутствует.

Таблица 2.1.22.

Перечень основного оборудования котельной №29

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| Тула-1 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| Тула-1 | 0,5 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,55 | Водогрейный | газ |
| НР-18 | 0,55 | Водогрейный | газ |
| Общая мощность котлов | 2,1 |  |  |
| Насосы |  |  |  |
| Марка насоса | Мощность эл. двигателя, кВт | Назначение насоса | Количество, шт. |
| К-20/30 | 4 | Подпиточный | 2 |
| Д-200/36 | 37 | Циркуляционный | 2 |

### 2.1.23. Котельная ЗАО «Щекинский завод Кислотоупор»

В котельной установлено 3 котла. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.23. Установленная мощность котельной составляет 37,2 Гкал/ч.

Основным видом топлива на котельной является природный газ. Резервное топливо отсутствует.

На котельной централизованное электроснабжение, резервный ввод электроснабжения отсутствует.

Водоснабжение котельной осуществляется от центрального водопровода. Резервный источник водоснабжения котельной отсутствует. Установка ХВО отсутствует.

Таблица 2.1.23.

Перечень основного оборудования котельной №29

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| ДКВ-6,5/13 | 12,4 | Паровой | газ |
| ДКВ-6,5/13 | 12,4 | Паровой | газ |
| ДКВ-6,5/13 | 12,4 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 37,2 |  |  |

### 2.1.24.Бойлерные

Бойлерные предназначены для подогрева воды на нужды горячего водоснабжения. Перечень бойлерных установок представлен в таблице 2.1.23.

Таблица 2.1.23

Бойлерные установки

| Наименование | Тип ТА по конструкции | Количество ТА, шт. | Общая мощность ТА, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Бойлерная №4 | Скоростной | 2 | 2,02 | В работе |
| Бойлерная №5 | Емкостной | 1 | 2,54 | В консервации |
|  | Скоростной | 1 |  |  |
|  | Пластинчатый | 2 |  |  |
| Бойлерная №6 | Емкостной | 4 | 10,6 | В консервации |
|  | Скоростной | 2 |  |  |
| Бойлерная №7 | Емкостной | 5 | 5,04 | В консервации |

### 2.1.25.Первомайская ТЭЦ

На Первомайской ТЭЦ осуществляется комбинированная выработка тепловой и электрической энергии. Перечень основного оборудования представлен в таблице 2.1.22. Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 674 Гкал/ч. (в т.ч. тепловая мощность теплофикационной установки 210 Гкал/ч).

Основным видом топлива на ТЭЦ является природный газ и уголь.

Таблица 2.1.22.

Перечень основного оборудования ТЭЦ

| Котлы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Тип котла | Основное топливо |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| ТП-230-2 | 136,9 | Паровой | газ |
| БКЗ-220-100Ф | 135,6 | Паровой | газ |
| Общая мощность котлов | 820,1 |  |  |
| Турбины |  |  |  |
| Марка турбины | Тепловая мощность, Гкал/ч | Электрическая мощность, МВт | Тип турбины |
| АП-25-2М | 235 | 25 | Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара |
| АП-25-2М | 235 | 25 | Конденсационная, с регулируемым производственным отбором пара |
| Р-25-90/31 | 60 | 25 | С противодавлением |
| Р-25-90/31 | 60 | 25 | С противодавлением |
| ПР-25-90/10 | 84 | 25 | Теплофикационная, с регулируемым производственным отбором и противодавлением |
| Общая мощность турбин | 674 | 125 |  |

Теплофикационная установка Первомайской ТЭЦ

Для покрытия нагрузок в горячей воде на станции установлена бойлерная установка теплопроизводительностью 210 Гкал/час. Установка предназначена для отопления производственных помещений ОАО «Щёкиноазот», цехов и помещений ПТЭЦ, г. Щёкино, р.п. Первомайский и др. абонентов. Установка состоит из двух основных бойлеров типа ПСВ-500-3-23, греющим паром для которых является пар из противодавления турбины ПР-25-90/10-0,9 ст. №5 и РУ 13/1,2 (макс. расход 60 т/ч)  и двух пиковых бойлеров типа ПСВ-500-14-23 (ст. №1) и ПСВ-315-14-23 (ст. №2), предназначенных для покрытия пиковых нагрузок при низких температурах окружающего воздуха. Греющим паром для пиковых бойлеров является пар 8-13 ата. В зимнем режиме работы бойлерной имеется возможность осуществить предварительный подогрев обратной сетевой вода в конденсаторе турбогенератора АП-25-2М ст. №1 (режим «ухудшенного» вакуума). Тепловая сеть Первомайской ТЭЦ спроектирована для работы по схеме с закрытым водоразбором по температурному графику 150/700С. Расчётная температура наружного воздуха для систем отопления  -27 0С.

В схему бойлерной установки входят 6 сетевых насосов, 3 конденсатных насоса и 3 подпиточных насоса, внутристанционные сетевые трубопроводы и необходимая запорная и регулирующая арматура, ДПТС.

Таблица 2.1.23.

Перечень оборудования бойлерной  ТЭЦ

| № п/п | Наименование оборудования | Тип | Произво-дитель-ность | Количество, шт. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основной бойлер | ПСВ-500-3-23 | 42 Гкал/ч | 2 | БО ст.№№1,2 |
| 2 | Пиковый бойлер | ПСВ-500-14-23 | 72 Гкал/ч | 1 | БП ст.№1 |
| 3 | Пиковый бойлер | ПСВ-315-14-23 | 54 Гкал/ч | 1 | БП ст.№2 |
| 4 | Деаэратор подпитки теплосети воды |  | 120 м3/ч | 1 |  |
| 5 | Сетевые насосы №1,2,3 | 14Д-6М (Д1250-125) | 1100м3/ч | 3 | Напор 107 м в.ст. Nэдв=500 кВт |
| 6 | Сетевые насосы №4,5 | КРХА-400/700/ 64-05 | 1250м3/ч | 2 | Напор 140 м в.ст. Nэдв=710 кВт |
| 7 | Сетевой насос №6 | СЭ-1250-140 | 1250м3/ч | 1 | Напор 140 м в.ст. Nэдв=710 кВт |
| 7 | Насосы подпитки теплосети №№1-3 | 4К-6 (К-90/85) 3К-6 (К-45-55) 8К-12 (К-290/30) | 90м3/ч 45м3/ч 160м3/ч | 1 1 1 | Напор 30 м в.ст. Напор 55 м в.ст. Напор 30 м в.ст. |
| 8 | Конденсатные насосы бойлерных установок | 8КСД5х3 (КсД 120-55/3) | 120м3/ч | 3 | Напор 125 м в.ст. |

## 2.2. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Тепловые сети имеют суммарную протяженность 71 969,7 м в двухтрубном исчислении, в том числе:

Сети отопления		- 60 744,7 м;

Сети ГВС			 - 11 225 м

Диаметры трубопроводов от 25 мм до 377 мм. Сети всех источников тепла не связаны между собой. Компенсация температурных деформаций трубопроводов тепловой сети осуществляется за счет «П» - образных компенсаторов, сальниковых компенсаторов и углов поворота теплотрасс.

### 2.2.1. Тепловые сети котельной №1

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 840 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.2. Тепловые сети котельной №2

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.3. Тепловые сети котельной №3

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 5 520 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.4. Тепловые сети котельной №4

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 710 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.5. Тепловые сети котельной №5

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 4 200 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

2.2.6. Тепловые сети котельной №6

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 5 340 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.7. Тепловые сети котельной №7

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 040 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 45 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.8. Тепловые сети котельной №8

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 360 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.9. Тепловые сети котельной №9

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 250 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 25 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 650 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.10. Тепловые сети котельной №10

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 120 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, а так же надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 490 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.11. Тепловые сети котельной №11

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 890 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.12. Тепловые сети котельной №12

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 800 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.13. Тепловые сети котельной №14

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб 57 мм , 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 110 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.14. Тепловые сети котельной №16

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 860 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.15. Тепловые сети котельной №18

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 325 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 114 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 325 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.16. Тепловые сети котельной №21

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 3 200 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 325 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.17. Тепловые сети котельной №23

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 530 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из скорлупы ППУ и минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.18. Тепловые сети котельной №24

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 420 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 2 130 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.19. Тепловые сети котельной №25

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 500 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 880 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.20. Тепловые сети котельной №27

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1 040 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 40 мм до 108 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 1 430 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.21. Тепловые сети котельной №28

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 260 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 57 мм до 89 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Тепловые сети работают по графику 60/50.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 430 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 89 мм до 273 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов и скорлупы ППУ. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.22. Тепловые сети котельной №29

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 400 м в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 159 мм. Прокладка трубопроводов подземная в каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из минераловатных матов. Централизованное снабжение ГВС в жилом районе отсутствует. Для пользования горячей водой в домах жителей установлены газовые колонки. Котельная и тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.23. Тепловые сети Первомайской ТЭЦ

Тепловые сети ГВС имеют суммарную протяженность 1061,1 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 219 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона. Тепловые сети работают по графику 60/40.

Тепловые сети отопления имеют суммарную протяженность 6374,16 м. в двухтрубном исчислении, диаметры труб от 108 мм до 500 мм. Прокладка трубопроводов подземная бесканальная, в непроходных каналах, надземная. Теплоизоляция трубопроводов выполнена из полиполимерной изоляции, а так же армопенобетона (надземная прокладка). Внутриквартальные тепловые сети работают по температурному графику 95/70°С.

### 2.2.24. Центральные тепловые пункты

На тепловых сетях, идущих от Первомайской ТЭЦ, расположено два ЦТП.

ЦТП №1 служит для подготовки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. График работы ЦТП 150/95/70 на отопление, 60/40 на горячее водоснабжение. Оборудование ЦТП №1 приведено в таблице 2.2.24.1

Таблица 2.2.24.1

Оборудование ЦТП №1

| Теплообменные аппараты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка ТА | Площадь нагрева, м2 | Тип ТА |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| Насосы |  |  |
| Марка насоса | Рабочая точка | Назначение насоса |
| IL 240/420-110/4 | 700м3/ч 40м. вод.ст. | Смесительный |
| IL 240/420-110/4 | 700м3/ч 45м вод.ст. | Смесительный |
| IL 80/220-30/2 | 120 м3/ч 53 м. вод.ст. | Циркуляционный |
| IL 80/220-30/2 | 120 м3/ч 53 м. вод.ст. | Циркуляционный |

На ЦТП №4 подготавливается теплоноситель на нужды отопления потребителей. График работы ЦТП 150/95/70. Оборудование ЦТП №4 приведено в таблице 2.2.24.2

Таблица 2.2.24.2

Оборудование ЦТП №4

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка насоса | Рабочая точка | Назначение насоса |
| IL 250/400-90/4 | 500м3/ч 40м. вод.ст. | Смесительный |
| IL 250/400-90/4 | 500м3/ч 40м. вод.ст. | Смесительный |
| IL 100/150-15/2 | 140 м3/ч 23 м. вод.ст. | Сетевой |
| IL 100/150-15/2 | 140 м3/ч 23 м. вод.ст. | Сетевой |

### 2.2.25. Бесхозяйные тепловые сети

Бесхозяйные тепловые сети в городе отсутствуют.

### 2.2.26. Центральные тепловые пункты

На тепловых сетях, идущих от Первомайской ТЭЦ, расположено два ЦТП.

ЦТП №1 служит для подготовки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей. График работы ЦТП 150/95/70 на отопление, 55/40 на горячее водоснабжение. Оборудование ЦТП №1 приведено в таблице 2.2.26.1

Таблица 2.2.26.1

Оборудование ЦТП №1

| Теплообменные аппараты |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка ТА | Площадь нагрева, м2 | Тип ТА |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| FP 40-45-1 EH | 17,2 | Пластинчатый |
| Насосы |  |  |
| Марка насоса | Рабочая точка | Назначение насоса |
| IL 240/420 | 700м3/ч 45м вод.ст. | Смесительный |
| IL 240/420 | 700м3/ч 45м вод.ст. | Смесительный |
| IL 80/220 | 120 м3/ч 53 м вод.ст. | Циркуляционный |
| IL 80/220 | 120 м3/ч 53 м вод.ст. | Циркуляционный |

На ЦТП №4 подготавливается теплоноситель на нужды отопления потребителей. График работы ЦТП 150/95/70. Оборудование ЦТП №4 приведено в таблице 2.2.26.2

Таблица 2.2.26.2

Оборудование ЦТП №4

| Насосы |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка насоса | Рабочая точка | Назначение насоса |
| IL 250/400 | 500м3/ч 40м вод.ст. | Смесительный |
| IL 250/400 | 500м3/ч 40м вод.ст. | Смесительный |
| IL 100/150 | 140 м3/ч 23 м вод.ст. | Сетевой |
| IL 100/150 | 140 м3/ч 23 м вод.ст. | Сетевой |

## 2.4. Технико-экономические показатели тепловых сетей

Для определения технико-экономических показателей работы источников теплоснабжения был произведён анализ существующего положения в сфере производства и отпуска тепловой энергии, в ходе которого использовались данные об основном оборудовании источников и его использовании, о количестве отпущенной тепловой энергии, данные о потреблении топлива котельными. Расчётные технико-экономические показатели представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4.

Технико-экономические показатели работы тепловых источников за 2014 год

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год | Потребление топлива, тыс. кг у.т./год | Потребление топлива, тыс. нм3/год | Удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию, кг /Гкал | Потребление эл.энергии, тыс. кВт/год | Удельный расход эл.энергии на выработку тепловой энергии, кВт*ч/Гкал | Коэффициент использования мощности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 3,48 | 0,91 | 0,79 | 0,26 | 130,74 | 37,57 | 40,49 |
| Котельная №2 | 2,33 | 7,17 | 1,58 | 1,37 | 0,22 | 167,18 | 23,31 | 61,97 |
| Котельная №3 | 3,00 | 6,38 | 1,62 | 1,40 | 0,25 | 273,12 | 42,82 | 42,80 |
| Котельная №4 | 4,00 | 7,22 | 1,57 | 1,36 | 0,22 | 196,39 | 27,19 | 36,35 |
| Котельная №5 | 4,00 | 7,17 | 1,68 | 1,46 | 0,23 | 194,10 | 27,08 | 36,07 |
| Котельная №6 | 4,62 | 13,28 | 2,62 | 2,28 | 0,20 | 581,76 | 43,80 | 33,20 |
| Котельная №7 | 1,23 | 1,43 | 0,39 | 0,33 | 0,27 | 47,00 | 32,89 | 23,39 |
| Котельная №8 | 1,60 | 1,19 | 0,34 | 0,29 | 0,28 | 110,40 | 92,70 | 14,98 |
| Котельная №9 | 2,60 | 2,83 | 0,67 | 0,58 | 0,24 | 259,46 | 91,55 | 21,94 |
| Котельная №10 | 2,06 | 3,64 | 0,97 | 0,84 | 0,27 | 124,89 | 34,34 | 20,39 |
| Котельная №11 | 1,80 | 3,02 | 0,82 | 0,71 | 0,27 | 144,03 | 47,63 | 33,82 |
| Котельная №12 | 1,50 | 1,14 | 0,37 | 0,32 | 0,32 | 36,42 | 31,98 | 15,28 |
| Котельная №14 | 1,90 | 4,14 | 0,73 | 0,64 | 0,18 | 129,56 | 31,29 | 25,17 |
| Котельная №16 | 4,00 | 6,16 | 1,10 | 0,96 | 0,18 | 240,78 | 39,09 | 30,99 |
| Котельная №18 | 3,95 | 5,51 | 1,23 | 1,07 | 0,22 | 193,60 | 35,17 | 16,09 |
| Котельная №21 | 9,00 | 19,78 | 3,47 | 3,01 | 0,18 | 291,44 | 14,73 | 25,38 |
| Котельная №23 | 1,44 | 2,48 | 0,60 | 0,52 | 0,24 | 144,94 | 58,49 | 34,64 |
| Котельная №24 | 5,76 | 8,36 | 2,05 | 1,78 | 0,24 | 320,12 | 38,27 | 16,77 |
| Котельная №25 | 11,35 | 21,37 | 3,87 | 3,35 | 0,18 | 579,03 | 27,09 | 21,74 |
| Котельная №27 | 10,12 | 17,61 | 3,29 | 2,85 | 0,19 | 568,06 | 32,26 | 20,09 |
| Котельная №28 | 6,29 | 6,45 | 1,79 | 1,55 | 0,28 | 498,08 | 77,21 | 11,84 |
| Котельная №29 | 2,10 | 1,25 | 0,35 | 0,31 | 0,28 | 151,58 | 120,97 | 12,01 |
| Первомайская ТЭЦ * | 210 | 103,552 | 17704 | 15156 | 171,3 | 1079,44 | 10,42 | 18,50 |

*-Указана тепловая мощность бойлерной установки

Потери тепла в 2014 г. -8406 Гкал (с учетом остановочного ремонта продолжительностью 16 дней), что составляет 8,12 % от отпуска тепла Первомайской ТЭЦ для ОАО «ЩЖКХ» (г.Щекиноо).

Тепловые сети надземные и подземные. В основном трубы введены в эксплуатацию до 1997 года. Частичное разрушение изоляции трубопроводов, увеличение шероховатости труб, утечки приводят к увеличению тепловых потерь. Рекомендуется замена труб. Наибольшие тепловые потери у сетей котельной №18 (24%). Это связано с большой протяженностью тепловых сетей (отдаленностью объектов от источника тепла).

При замене труб по котельным мы получим уменьшение тепловых потерь. Сравнительный анализ приведен в таблице:

|  | Котельные 1-29 | ТЭЦ | Котельные 1-35 с заменой труб | ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 800 | 2793 | 800 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 35,485 | 45,4 | 35,485 |
| Тепловые потери, Гкал/час | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |

В расчетном варианте на перспективу рассмотрены варианты строительства котельных:

- Котельной 34 по адресу: ул. Советская, 18, и котельной 35 по адресу: ул. Стадионная, 2а вместо котельной Кислотоупорного завода и котельной 23,

- Блочной котельной 33 по адресу: ул. Энергетиков 7а на два дома,- Энергетиков 7 и Декабристов 2а.

Перспективные гидравлические расчёты приведены в таблицах 3.4 и 3.5 Приложения 1.

Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.10.2. «При безканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями».

Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды.

Теплоснабжение потребителей проводится по графику 95-700С.

В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергии.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

•	оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

•	 улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

•	для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов

системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

Расчеты, приведенные в таблице показывают что при проведении наладочных работ при существующем положении источников теплоснабжения г. Щекино количество потребляемого тепла уменьшится, уменьшатся потери в тепловых сетях.

|  | Тепловые сети Котельных 1-29 | Тепловые сети ТЭЦ | Тепловые сети Котельных 1-29 с наладкой | Тепловые сети ТЭЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 800 | 2793 | 800 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 35,485 | 45,4 | 35,485 |
| Тепловые потери. Гкал/час | 3,3 | 1,0 | 2,4 | 1,0 |

# Часть 3. Электронная модель системы теплоснабжения

## 3.1. Описание системы теплоснабжения

В соответствии с техническим заданием специалистами ООО «Екатеринбург Теплопрект» создана математическая модель системы теплоснабжения на базе программного комплекса ZuluThermo, разработки ООО «Политерм» (г. Санкт-Петербург). На основании представленных схем магистральных и внутриквартальных тепловых сетей и договорных нагрузок потребителей разработана расчетная схема тепловых сетей, по которой рассчитывается гидравлический и тепловой режимы. На схеме изображены все тепловые сети, наглядно видно, какой объект является самым отдаленным потребителем, т.е. находится в самых неблагоприятных условиях работы. Программный комплекс рассчитывает  давление и температуры теплоносителя от источника до каждого потребителя.

В зависимости от данных по состоянию и типу изоляции трубопроводов, способу прокладки и других характеристик тепловой сети, программный комплекс выполняет расчёт фактических потерь тепловой энергии.

С помощью программного комплекса выполнены на настоящий момент времени гидравлические расчёты:

- источников теплоснабжения (Приложение 1, таблицу 3.1);

- участков тепловых сетей (Приложение 1, таблица 3.2);

- потребителей (Приложение 1, таблица 3.3);

приведены пьезометрические графики по каждой котельной до отдаленного потребителя. (Примеры пьезометрических графиков в Приложении 1).

Тепловые сети надземные и подземные. В основном трубы введены в эксплуатацию до 1997 года. Частичное разрушение изоляции трубопроводов, увеличение шероховатости труб, утечки приводят к увеличению тепловых потерь. Рекомендуется замена труб. Наибольшие тепловые потери у сетей котельной №18 (24%) и тепловых сетей Первомайской ТЭЦ (16,5%). Это связано с большой протяженностью тепловых сетей (отдаленностью объектов от источника тепла).

При замене труб по котельным мы получим уменьшение тепловых потерь на 27,5%. При замене внутриквартальных сетей от ТЭЦ уменьшение на 137 %. Сравнительный анализ приведен в таблице:

|  | Котельные 1-29 | ТЭЦ | Котельные 1-35 с заменой труб | ТЭЦ с заменой труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 519 | 2793 | 520 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 36,2 | 45,4 | 35,7 |
| Тепловые потери, Гкал/час | 3,3 | 7,5 | 2,4 | 6,5 |

В расчетном варианте на перспективу рассмотрены варианты строительства котельных:

- Котельной 34 по адресу: ул. Советская, 18, и котельной 35 по адресу: ул. Стадионная, 2а вместо котельной Кислотоупорного завода и котельной 23,

- Блочной котельной 33 по адресу: ул. Энергетиков 7а на два дома,- Энергетиков 7 и Декабристов 2а.

Перспективные гидравлические расчёты приведены в таблицах 3.4 и 3.5 Приложения 1.

Защита от электрохимической коррозии не предусмотрена. СНиП Тепловые сети п.10.2. «При безканальной прокладке в условиях высокой коррозионной активности грунтов, в поле блуждающих токов при положительной и знакопеременной разности потенциалов между трубопроводами и землей должна предусматриваться дополнительно электрохимическая защита трубопроводов тепловых сетей совместно со смежными металлическими сооружениями и инженерными сетями».

Подпитка тепловой сети не ограничивается. Не фиксируется количество подпитываемой воды.

Теплоснабжение потребителей проводится по графику 95-700С.

В эксплуатирующей организации отсутствует должным образом организованная служба наладки системы теплоснабжения, в обязанности которой должны входить внутренний контроль за экономией тепловой энергии.

Наладка должна охватить все звенья системы централизованного теплоснабжения:  источника теплоты, тепловую сеть, индивидуальные тепловые пункты (ИТП) и внутридомовую систему теплопотребления.

Энергетическая эффективность наладочных мероприятий определяется:

•	оптимизацией пропускной способности трубопроводов тепловых сетей, что приведет к увеличению располагаемых напоров на вводах теплопотребителей;

•	 улучшением температурного режима работы системы теплоснабжения, т.е. использованием в большей мере температурного потенциала теплоносителя;

•	для источника тепловой энергии - выдерживанием расчетных параметров.

Проведение наладочных работ по оптимизации теплового и гидравлического режимов

системы теплоснабжения повышает надежность ее функционирования при обеспечении требуемого качества отпускаемой тепловой энергии.

Расчеты, приведенные в таблице показывают, что при проведении наладочных работ при существующем положении источников теплоснабжения г. Щекино количество потребляемого тепла уменьшится, уменьшатся потери в тепловых сетях.

|  | Тепловые сети Котельных 1-29 | Тепловые сети ТЭЦ | Тепловые сети Котельных 1-29 с наладкой | Тепловые сети ТЭЦ с наладкой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный расход в подающем трубопроводе, т /ч | 2764 | 519 | 2793 | 520 |
| Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час | 44,5 | 36,2 | 45,4 | 35,7 |
| Тепловые потери. Гкал/час | 3,3 | 7,5 | 2,4 | 6,5 |

## 3.2. Перспектива строительства нового района

# Строительство новых потребителей тепловой энергии не предусматривается.

# Часть 4. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии

Суммарная установленная тепловая мощность котельных по состоянию на 01.12.13 г.  составляет 906,48 Гкал/ч (таблица 4.1). Дефицит тепловой мощности по каждой котельной отсутствует.

Таблица 4.1.

Существующая тепловая мощность котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Макс. часовые потери в ТС, Гкал/ч | Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 1,24 | 0,16 | 3,48 |
| Котельная №2 | 2,33 | 1,99 | 0,26 | 7,17 |
| Котельная №3 | 3,00 | 1,99 | 0,26 | 6,38 |
| Котельная №4 | 4,00 | 2,06 | 0,27 | 7,22 |
| Котельная №5 | 4,00 | 2,29 | 0,30 | 7,17 |
| Котельная №6 | 4,62 | 2,99 | 0,39 | 13,28 |
| Котельная №7 | 1,23 | 0,58 | 0,08 | 1,43 |
| Котельная №8 | 1,60 | 0,69 | 0,09 | 1,19 |
| Котельная №9 | 2,60 | 0,76 | 0,10 | 2,83 |
| Котельная №10 | 2,06 | 1,47 | 0,19 | 3,64 |
| Котельная №11 | 1,80 | 0,97 | 0,13 | 3,02 |
| Котельная №12 | 1,50 | 0,83 | 0,11 | 1,14 |
| Котельная №14 | 1,90 | 1,02 | 0,13 | 4,14 |
| Котельная №16 | 4,00 | 1,46 | 0,19 | 6,16 |
| Котельная №18 | 3,95 | 0,28 | 0,04 | 5,51 |
| Котельная №21 | 9,00 | 4,50 | 0,58 | 19,78 |
| Котельная №23 | 1,44 | 1,03 | 0,13 | 2,48 |
| Котельная №24 | 5,76 | 2,53 | 0,33 | 8,36 |
| Котельная №25 | 11,35 | 4,84 | 0,63 | 21,37 |
| Котельная №27 | 10,12 | 3,84 | 0,50 | 17,61 |
| Котельная №28 | 6,29 | 1,98 | 0,26 | 6,45 |
| Котельная №29 | 2,10 | 0,51 | 0,07 | 1,25 |
| Первомайская ТЭЦ | 820,10 | 36,84 | 4,79 | 3176,09 |
| Итого: | 906,48 | 76,71 | 9,97 | 3327,16 |

С учётом мероприятий по строительству и переоборудованию источников теплоснабжения суммарная тепловая мощность источников на 2028 г. составит 914,64 Гкал/ч (Таблица 4.2).

Таблица 4.2.

Перспективная мощность тепловых источников

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | 1,73 | 1,24 |
| Котельная №2 | 2,33 | 1,99 |
| Котельная №3 | 3,00 | 1,99 |
| Котельная №4 | 4,00 | 2,06 |
| Котельная №5 | 4,00 | 2,29 |
| Котельная №6 | 4,62 | 2,99 |
| Котельная №7 | 1,23 | 0,58 |
| Котельная №8 | 1,60 | 0,69 |
| Котельная №9 | 2,60 | 0,76 |
| Котельная №10 | 2,06 | 1,47 |
| Котельная №11 | 1,80 | 0,97 |
| Котельная №12 | 1,50 | 0,83 |
| Котельная №14 | 1,90 | 1,02 |
| Котельная №16 | 4,00 | 1,46 |
| Котельная №18 | 3,95 | 0,28 |
| Котельная №21 | 9,00 | 4,50 |
| Котельная №24 | 5,76 | 2,53 |
| Котельная №25 | 11,35 | 4,84 |
| Котельная №27 | 10,12 | 3,84 |
| Котельная №28 | 6,29 | 1,98 |
| Котельная №29 | 2,10 | 0,51 |
| Первомайская ТЭЦ | 210 | 35,485 |
| Котельная Энегетиков 7а | 0,60 | 0,56 |
| Котельная Совтская 18 | 6,00 | 5,20 |
| Котельная Стадионная 2а | 3,00 | 2,33 |
| Итого: | 914,64 | 75,68 |

# Часть 5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

В качестве предложений по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии предполагаются следующие мероприятия:

## 5.1. Строительство блочных котельных

Для теплоснабжения жилых домов расположенных по адресам: ул. Энергетиков, 7а и ул. Декабристов 2а, подключенных от котельной №29, предлагаем построить блочную безоператорную котельную мощностью 0,6 Гкал/ч, чтобы снизить тепловые потери при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя. Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 8 770,34 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.1).

Предлагаем прекратить теплоснабжение жилого фонда от котельных ЗАО «Щекинский завод Кислотоупор» и ОАО «Щекинский огнеупорный завод».

Для данных жилых домов предлагаем построить 2 блочные котельные, расположенные по адресам:

- ул. Советская, 18. Котельная мощностью 6,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 15 369,2 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.2);

- ул. Стадионная, 2а. Котельная мощностью 3,0 Гкал/ч.

Ориентировочные затраты на строительство котельной составят 10 665,9 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 5.1.3).

# Часть 6. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

## 6.1. Решение по бесхозяйным участкам тепловых сетей

В соответствие с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 15 п.6) орган местного самоуправления городского округа в течение тридцати дней с даты выявления бесхозяйных тепловых сетей обязан определить теплосетевую организацию, которая должна осуществлять содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей с включением затрат на содержание и обслуживание этих сетей в тарифы на следующий период регулирования.

## 6.2. Реконструкция участков тепловой сети

Для повышения надёжности системы теплоснабжения рекомендуется произвести полную замену участков тепловых сетей, срок службы которых превысил установленные нормативными документами эксплуатационные сроки магистральных трубопроводов теплоснабжения (10 – 15 лет).

Ориентировочные затраты на замену тепловых сетей отопления составят 399 945 тыс. руб., тепловых сетей горячего водоснабжения – 45 249 тыс. руб. (Приложение 1, таблица 6.2)

## 6.3. Реконструкция центральных тепловых пунктов

Реконструкция центральных тепловых пунктов не планируется.

Ориентировочные затраты на реконструкцию бойлерной №4 составят 1 221,4 тыс.руб. (Приложение 1, таблица 6.3.3).

Указаны продолжительные сроки проведения реконструкций.  см. (Таблица 10.1.2)

# Часть 7. Перспективные балансы теплоносителя

Существующий суммарный нормативный расход теплоносителя составляет 573,155 тыс. т/год (таблица 7.1).

Таблица 7.2.

Балансы водопотребления по котельным

| № п/п | Котельная Вода | Паровые котлы | Подпитка и заполнение сети | Промывка тепловой сети | Горячее водоснабжение | Хозбыт котельной | Собственные нужды ХВО | Всего, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 855 |  |  |  |  | 855 |
|  | Водопроводная |  |  | 178 |  | 84 | 745 | 1007 |
|  | Всего: |  | 855 | 178 |  | 84 | 745 | 1862 |
| 2 | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1734 |  |  |  |  | 1734 |
|  | Водопроводная |  |  | 361 |  | 111 | 1953 | 2425 |
|  | Всего: |  | 1734 | 361 |  | 111 | 1953 | 4159 |
| 3 | Котельная №3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1746 |  |  |  |  | 1746 |
|  | Водопроводная |  |  | 363 |  | 152 | 4431 | 4946 |
|  | Всего: |  | 1746 | 363 |  | 152 | 4431 | 6692 |
| 4 | Котельная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1659 |  |  |  |  | 1659 |
|  | Водопроводная |  |  | 345 |  | 44 | 770 | 1159 |
|  | Всего: |  | 1659 | 345 |  | 44 | 770 | 2818 |
| 5 | Котельная №5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 2178 |  |  |  |  | 2178 |
|  | Водопроводная |  |  | 453 |  | 225 | 2016 | 2694 |
|  | Всего: |  | 2178 | 453 |  | 225 | 2016 | 4872 |
| 6 | Котельная №6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2130 | 3125 |  |  |  |  | 5255 |
|  | Водопроводная |  |  | 650 | 18400 | 397 | 2455 | 21902 |
|  | Всего: | 2130 | 3125 | 650 | 18400 | 397 | 2455 | 27157 |
| 7 | Котельная №7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 491 |  |  |  |  | 491 |
|  | Водопроводная |  |  | 102 |  | 15 | 497 | 614 |
|  | Всего: |  | 491 | 102 |  | 15 | 497 | 1105 |
| 8 | Котельная №8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 454 |  |  |  |  | 454 |
|  | Водопроводная |  |  | 95 |  | 20 | 105 | 220 |
|  | Всего: |  | 454 | 95 |  | 20 | 105 | 674 |
| 9 | Котельная №9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 597 |  |  |  |  | 597 |
|  | Водопроводная |  |  | 124 | 18040 | 170 | 888 | 1182 |
|  | Всего: |  | 597 | 124 | 18040 | 170 | 888 | 1779 |
| 10 | Котельная №10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 1871 | 935 |  |  |  |  | 2806 |
|  | Водопроводная |  |  | 195 | 1000 | 114 | 757 | 2066 |
|  | Всего: | 1871 | 935 | 195 | 1000 | 114 | 757 | 4872 |
| 11 | Котельная №11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 829 |  |  |  |  | 829 |
|  | Водопроводная |  |  | 173 |  | 109 | 977 | 1259 |
|  | Всего: |  | 829 | 173 |  | 109 | 977 | 2088 |
| 12 | Котельная №12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 387 |  |  |  |  | 387 |
|  | Водопроводная |  |  | 81 |  | 55 |  | 136 |
|  | Всего: |  | 387 | 81 |  | 55 | 0 | 523 |
| 13 | Котельная №14 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 815 | 662 |  |  |  |  | 1477 |
|  | Водопроводная |  |  | 138 | 1661 | 132 | 2279 | 4210 |
|  | Всего: | 815 | 662 | 138 | 1661 | 132 | 2279 | 5687 |
| 14 | Котельная №16 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 1053 |  |  |  |  | 1053 |
|  | Водопроводная |  |  | 219 |  | 52 | 2216 | 2487 |
|  | Всего: |  | 1053 | 219 |  | 52 | 2216 | 3540 |
| 15 | Котельная №18 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 3646 | 1037 |  |  |  |  | 4683 |
|  | Водопроводная |  |  | 216 | 15600 | 404 | 1308 | 17528 |
|  | Всего: | 3646 | 1037 | 216 | 15600 | 404 | 1308 | 22211 |
| 16 | Котельная №21 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 4292 |  |  |  |  | 4292 |
|  | Водопроводная |  |  | 893 | 8700 | 325 | 8280 | 18198 |
|  | Всего: |  | 4292 | 893 | 8700 | 325 | 8280 | 22490 |
| 17 | Котельная №23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 663 |  |  |  |  | 663 |
|  | Водопроводная |  |  | 138 |  | 84 | 497 | 719 |
|  | Всего: |  | 663 | 138 |  | 84 | 497 | 1382 |
| 18 | Котельная №24 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 2596 |  |  |  |  | 2596 |
|  | Водопроводная |  |  | 540 | 22200 | 278 | 925 | 23943 |
|  | Всего: |  | 2596 | 540 | 22200 | 278 | 925 | 26539 |
| 19 | Котельная №25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2058 | 3501 |  |  |  |  | 5559 |
|  | Водопроводная |  |  | 729 | 14530 | 528 | 2920 | 18707 |
|  | Всего: | 2058 | 3501 | 729 | 14530 | 528 | 2920 | 24266 |
| 20 | Котельная №27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 4685 | 3264 |  |  |  |  | 7949 |
|  | Водопроводная |  |  | 679 | 30500 | 528 | 2744 | 34451 |
|  | Всего: | 4685 | 3264 | 679 | 30500 | 528 | 2744 | 42400 |
| 21 | Котельная №28 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная | 2711 | 1432 |  |  |  |  | 4143 |
|  | Водопроводная |  |  | 298 | 23500 | 451 | 717 | 24966 |
|  | Всего: | 2711 | 1432 | 298 | 23500 | 451 | 717 | 29109 |
| 22 | Котельная №29 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 254 |  |  |  |  | 254 |
|  | Водопроводная |  |  | 53 |  | 34 |  | 87 |
|  | Всего: |  | 254 | 53 |  | 34 |  | 341 |
| 23 | Бойлерная №4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Химочищенная |  | 506 |  |  |  |  | 506 |
|  | Водопроводная |  |  | 105 | 65070 | 108 |  | 65283 |
|  | Всего: |  | 506 | 105 | 65070 | 108 |  | 65789 |
|  | ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ЦТП -1 |  |  |  | 270800 |  |  | 270800 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 490001 |  | 37480 | 573155 |

# Часть 8. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для котельных и ТЭЦ является природный газ.

Все котельные постоянно работают на основном топливе. Аварийных отключений газоснабжения не проводилось.

Годовое потребление топлива котельными в 2012 году составило 18,41 тыс. н. м3.

Годовое потребление топлива на Первомайской ТЭЦ в 2014 году составило:

природного газа - 	327 000,90 тыс. н. м3;

угля - 			0 тыс. н. т.

Потребление топлива котельными за 2010, 2011, 2012 гг. представлено в таблице 8.1.

Таблица 8.1.

Потребление топлива котельными

| наименование котельной | 2010 |  | 2011 |  | 2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 | годовой расход, тыс.т.у.т. | годовой расход, тыс. н.м3 |
| котельная №1 | 0,92 | 0,79 | 0,91 | 0,79 | 0,91 | 0,79 |
| котельная №2 | 1,70 | 1,47 | 1,58 | 1,37 | 1,58 | 1,37 |
| котельная №3 | 1,33 | 1,15 | 1,26 | 1,09 | 1,62 | 1,40 |
| котельная №4 | 1,60 | 1,39 | 1,57 | 1,36 | 1,57 | 1,36 |
| котельная №5 | 1,74 | 1,51 | 1,68 | 1,46 | 1,68 | 1,46 |
| котельная №6 | 2,61 | 2,26 | 2,62 | 2,28 | 2,62 | 2,28 |
| котельная №7 | 0,48 | 0,42 | 0,39 | 0,33 | 0,39 | 0,33 |
| котельная №8 | 0,37 | 0,32 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,29 |
| котельная №9 | 0,62 | 0,54 | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,58 |
| котельная №10 | 0,89 | 0,77 | 0,97 | 0,84 | 0,97 | 0,84 |
| котельная №11 | 0,72 | 0,62 | 0,82 | 0,71 | 0,82 | 0,71 |
| котельная №12 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,32 | 0,37 | 0,32 |
| котельная №14 | 0,68 | 0,59 | 0,73 | 0,64 | 0,73 | 0,64 |
| котельная №15 | 0,32 | 0,27 | 0,36 | 0,31 | 0,36 | 0,31 |
| котельная №16 | 1,13 | 0,98 | 1,10 | 0,96 | 1,10 | 0,96 |
| котельная №18 | 0,96 | 0,83 | 1,00 | 0,87 | 1,23 | 1,07 |
| котельная №19 | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,20 |
| котельная №21 | 3,42 | 2,96 | 3,47 | 3,01 | 3,47 | 3,01 |
| котельная №23 | 0,57 | 0,49 | 0,60 | 0,52 | 0,60 | 0,52 |
| котельная №24 | 1,74 | 1,51 | 2,05 | 1,78 | 2,05 | 1,78 |
| котельная №25 | 4,20 | 3,64 | 3,87 | 3,35 | 3,87 | 3,35 |
| котельная №27 | 3,29 | 2,86 | 3,29 | 2,85 | 3,29 | 2,85 |
| котельная №28 | 1,90 | 1,65 | 1,79 | 1,55 | 1,79 | 1,55 |
| котельная №29 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,31 |
| Итого: | 20,82 | 27,93 | 32,97 | 28,61 | 21,22 | 28,27 |

Таблица 8.2.

Перспективное потребление топлива котельными

| наименование котельной | годовой расход, тыс. н.м3 |
| --- | --- |
| котельная №1 | 0,79 |
| котельная №2 | 1,46 |
| котельная №3 | 1,14 |
| котельная №4 | 1,37 |
| котельная №5 | 1,50 |
| котельная №6 | 2,24 |
| котельная №7 | 0,41 |
| котельная №8 | 0,32 |
| котельная №9 | 0,53 |
| котельная №10 | 0,77 |
| котельная №11 | 0,62 |
| котельная №12 | 0,32 |
| котельная №14 | 0,58 |
| котельная №15 | 0,27 |
| котельная №16 | 0,97 |
| котельная №18 | 0,82 |
| котельная №19 | 0,20 |
| котельная №21 | 2,93 |
| котельная №24 | 1,50 |
| котельная №25 | 3,61 |
| котельная №27 | 2,83 |
| котельная №28 | 1,63 |
| котельная №29 | 0,35 |
| Котельная Советская 18 | 1,63 |
| Котельная Стадионная 2а | 1,46 |
| Котельная Энергетиков 7а | 0,16 |
| Итого: | 30,41 |

# Часть 9. Надежность теплоснабжения

## 9.1. Оценка надёжности источника

Определение надёжности источников теплоснабжения произведено в соответствии с МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Для определения надежности источников теплоснабжения по каждой котельной используются критерии, характеризующие состояние электроснабжения, водоснабжения, топливоснабжения источников теплоты, соответствие мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам, техническое состояние и резервирование тепловых сетей.

Показатель надежности рассчитывается по формуле:

где:

Кэ – надежность электроснабжения источника теплоты,

Кв – надежность водоснабжения источника теплоты,

Кт - надежность топливоснабжения источника теплоты,

Кб – размер дефицита (соответствие тепловой мощности источников теплоты и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей),

Кр – коэффициент резервирования, который определяется отношением резервируемой на уровне центрального теплового пункта (квартала; микрорайона) расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок подлежащих резервированию потребителей, подключенных к данному тепловому пункту,

Кс – коэффициент состояния тепловых сетей, характеризуемый наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов.

Данные критерии зависят от наличия резервного электро-, водо-, топливоснабжения, состояния тепловых сетей и пр., и определяются индивидуально для каждой системы теплоснабжения. Критерии и коэффициент надежности источников теплоснабжения приведены в 
таблице 9.1.

Таблица 9.1.

Критерии надежности источника теплоснабжения

| Наименование источника теплоснабжения | Надежность электро-снабжения | Надежность водо-снабжения | Надежность топливо-снабжения | Размер дефицита тепловой мощности Кб | Уровень резервирования | Коэф-т состояния тепловых сетей | Коэф-т надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кэ | Кв | Кт | Кд | Кр | Кс | Кнад |
| Котельная №1 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №2 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №3 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №4 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №6 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №7 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №8 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №10 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №11 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №12 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №14 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №16 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Котельная №18 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №21 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №23 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №24 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №25 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №27 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №28 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |
| Котельная №29 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,7 |
| Первомайская ТЭЦ | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 1,0 | 0,9 |
| Всего | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,6 | 0,8 |

Общий коэффициент надежности источников теплоснабжения города составляет 0,8. При коэффициенте от  0,75 до 0,89 система характеризуется как надежная.

## 9.2. Оценка надёжности тепловых сетей и потребителей

Одно из основных назначений системы централизованного отопления обеспечивать тепловой комфорт в жилых, общественно-административных и промышленных зданиях, т.е. поддерживать нормируемые санитарными правилами и СНиП значения внутренней температуры в отапливаемых помещениях, то в качестве показателей надёжности для систем теплопотребления следует принять:

- Допустимые границы отклонений от нормы температуры воздуха внутри отапливаемых помещений.

- Допустимую продолжительность указанных отклонений в интервале времени, когда имеет место нарушение в работе одной или нескольких частей системы централизованного теплоснабжения

- Допустимую суммарную продолжительность таких нарушений в работе теплопотребляющих установок и других частей системы в течение заданного периода.

Под безотказностью тепловых сетей понимается их способность сохранять рабочее состояние в течение заданного нормативного срока службы. Количественным показателем выполнения этого свойства может служить параметр потока отказов, определяемый как число отказов за год, отнесенное к единице протяженности теплопроводов.

Значение этого показателя зависит от конструкции теплопровода, качества металла и толщины стенки трубы, качества антикоррозионных покрытий и тепло- гидроизоляционных материалов, качества и срока эксплуатации теплопроводов, условий их укладки и др. С увеличением срока эксплуатации значение параметра потока отказов, как правило, возрастает.

Для расчётов необходимо провести анализ данных по отказам и восстановлениям участков тепловой сети от источника до потребителя за предыдущие несколько лет.

Однако статистика по отказам и восстановлениям тепловых сетей до настоящего времени не осуществляется. Поэтому рекомендуем фиксировать факты аварий и продолжительность производимых ремонтных работ.

## Часть 10. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

## 10.1. Финансовые потребности в реализацию предложений

Для реализации мероприятий, направленных на улучшение системы теплоснабжения города Щекино, суммарные финансовые потребности составят 488 005,92 тыс. руб. 
(Таблица 10.1.1)

Таблица 10.1.1.

Финансовые потребности в реализацию рекомендуемых предложений

| № п/п | Предлагаемые мероприятия | Стоимость мероприятий, |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.руб.(с НДС) |
| 1 | Строительство котельной (Советская 18) | 15369,2 |
| 2 | Строительство котельной (Стадионная 2а) | 10 665,95 |
| 3 | Строительство котельной (Энергетиков 7а) | 8 770,34 |
| 4 | Реконструкция участков тепловых сетей | 445 193,58 |
| 5 | Реконструкция ЦТП №1 | 0 |
| 6 | Реконструкция ЦТП №4 | 0 |
| 7 | Реконструкция бойлерной №4 | 1 221,38 |
| Всего |  | 481 220,45 |

Примечания:

1. Расчет стоимости мероприятий составлен в ценах по состоянию на декабрь  2013 года.

2. Стоимость работ может корректироваться в ходе разработки проектно-сметной документации.

Таблица 10.1.2

Объём финансовых вложений в реализуемые мероприятия на 2013-2028 гг. (в текущих ценах)

| Наименование работ/статьи затрат | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего тыс.руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство котельной (Совет -ская 18) |  | 3073,84 | 3073,84 | 3073,84 | 3073,84 | 3073,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15369,20 |
| Строительство котельной (Стадион-ная 2а) |  | 2666,49 | 2666,49 | 2666,49 | 2666,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10665,95 |
| Строительство котельной (Энерге-тиков 7а) |  |  |  |  |  |  | 2192,58 | 2192,58 | 2192,58 | 2192,58 |  |  |  |  |  |  | 8770,34 |
| Реконструкция участков тепловых сетей |  | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 445193,58 |
| Реконструкция ЦТП №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Реконструкция ЦТП №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Реконструкция бойлерной №4 |  |  |  |  | 305,35 | 305,35 | 305,35 | 305,35 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1221,38 |
| Всего капиталь-ные затраты тыс.руб (с НДС) | 0,00 | 35419,90 | 36494,51 | 37116,27 | 37421,61 | 34755,13 | 32799,26 | 32177,50 | 31872,16 | 31872,16 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 29679,57 | 488005,92 |

## 10.2. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Динамика тарифов на тепловую энергию и поставляемую ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям муниципального образования город Щекино на  2010-2013 годы  представлена в Таблице 10.2.1.

Таблица 10.2.1.

Динамика тарифов на тепловую энергию за 2010-2013 годы

| Тариф на тепловую энергию | 2010 |  | 2012 |  |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2010 | с 01.01.2011 | с 01.01.2012 | с 01.07.2012 | с 01.09.2012 | с 01.01.2013 | с 01.07.2013 |
| ОАО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» руб./Гкал (без НДС) | 1148,67 | 1283,5 | 1283,5 | 1360,51 | 1388,8 | 1388,8 | 1543,2 |

Рост тарифов на тепловую энергию для потребителей с 2012 к 2013 году составил  11,12%.

Размер прогнозных тарифов в сфере теплоснабжения на 2013-2028 годы получен с учетом принятых в расчетах индексов-дефляторов изменения цен по видам экономической деятельности, установленных Минэкономразвития России и экономии за счет реализации рекомендуемых мероприятий. (Таблица 10.2.2).

Таблица 10.2.2

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Топливо на технологические цели | тыс. руб. | 135 111 | 149 974 | 167 221 | 180 766 | 194 684 | 208 312 | 284 602 | 299 686 | 314 670 | 330 403 | 366 196 | 384 506 | 391 812 | 399 256 | 406 842 |
| 2 | Затраты на покупное тепло | тыс. руб. | 68 374 | 75 895 | 84 623 | 91 478 | 98 521 | 105 418 | 87 353 | 91 982 | 96 581 | 101 410 | 111 217 | 116 778 | 118 996 | 121 257 | 123 561 |
| 3 | Вода и стоки на технологические цели | тыс. руб. | 9 720 | 10 245 | 10 747 | 11 327 | 11 927 | 12 536 | 13 125 | 13 689 | 14 196 | 14 721 | 15 830 | 16 416 | 16 843 | 17 281 | 17 730 |
| 4. | Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 7 388 | 7 787 | 8 168 | 8 609 | 9 065 | 9 528 | 9 976 | 10 405 | 10 790 | 11 189 | 12 032 | 12 477 | 12 802 | 13 135 | 13 476 |
| 5. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 2 232 | 2 353 | 2 468 | 2 601 | 2 739 | 2 879 | 3 014 | 3 144 | 3 260 | 3 381 | 3 635 | 3 770 | 3 868 | 3 968 | 4 072 |
| 6. | Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования | тыс. руб. | 119 745 | 131 242 | 143 818 | 161 789 | 182 744 | 204 016 | 322 367 | 352 435 | 376 279 | 417 212 | 499 892 | 543 540 | 582 824 | 623 130 | 664 483 |
| 7. | Цеховые расходы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 1 980 | 2 087 | 2 189 | 2 307 | 2 430 | 2 554 | 2 674 | 2 789 | 2 892 | 2 999 | 3 225 | 3 344 | 3 431 | 3 520 | 3 612 |
| 9. | Покупная электроэнергия | тыс. руб. | 29 290 | 32 512 | 36 251 | 39 187 | 42 205 | 45 159 | 62 464 | 65 775 | 69 063 | 72 517 | 84 747 | 88 984 | 90 675 | 92 397 | 94 153 |
| 10. | Итого производственные расходы | тыс. руб. | 373 840 | 412 094 | 455 485 | 498 064 | 544 317 | 590 402 | 785 574 | 839 904 | 887 731 | 953 831 | 1 096 774 | 1 169 815 | 1 221 251 | 1 273 945 | 1 327 929 |
| 11. | Прибыль | тыс. руб. | 1 004 | 1 058 | 1 110 | 1 170 | 1 232 | 1 295 | 1 356 | 1 414 | 1 467 | 1 521 | 1 636 | 1 696 | 1 740 | 1 785 | 1 832 |
| 12. | НВВ | тыс. руб. | 374 845 | 413 152 | 456 595 | 499 234 | 545 549 | 591 697 | 786 930 | 841 318 | 889 198 | 955 352 | 1 098 410 | 1 171 511 | 1 222 991 | 1 275 730 | 1 329 761 |
| 13. | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс.Гкал | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 309 | 309 | 309 | 309 | 314 | 314 | 314 | 314 | 314 |
| 14. | Средний одноставочный тариф для потребителей | руб/Гкал | 1543,20 | 1700,91 | 1879,76 | 2055,30 | 2245,97 | 2435,96 | 2546,70 | 2721,13 | 2875,99 | 3089,95 | 3493,89 | 3726,42 | 3890,17 | 4057,92 | 4229,79 |
| 15. | Рост тарифа | % |  | 10,22% | 10,51% | 9,34% | 9,28% | 8,46% | 4,55% | 6,85% | 5,69% | 7,44% | 6,82% | 6,66% | 4,39% | 4,31% | 4,24% |

## Часть 11. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми

обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время теплоснабжающей организацией, действующей в Муниципальном образовании город Щекино, является ОАО «ЩЖКХ».

Заявок на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации от иных организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии, и от организаций, владеющих на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями, не поступало.

Приложение 2

к Постановлению главы МО

г. Щекино Щекинского района

от 12 марта 2015 года № 1

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний

| № п/п | ФИО | Должность |
| --- | --- | --- |
|  | Рыжков А. П. | Заместитель главы администрации МО Щекинский район |
|  | Субботин Д. А. | Председатель комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |
|  | Штейнфельд А.П. | Специалист комитета по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района |