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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЩЁКИНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от 26.10.2026
	№ 10 – 1770




Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения 
[bookmark: _GoBack]муниципального образования город Щекино Щекинского района


В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой публичной власти» на основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Решения Собрания депутатов муниципального образования город Щекино Щекинского района от 18.06.2021 № 48-195 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования г. Щекино Щекинского района», Устава Щекинского муниципального района Тульской области, Устава городского поселения город Щекино Щекинского муниципального района Тульской области» администрация муниципального образования Щекинский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Актуализировать схемы водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района на период с 2026 по 2032 годы (приложение).
2. Определить гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город Щекино Щекинского района – акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство (далее – АО «ЩЖКХ»);
3. Постановление обнародовать путем опубликования, разместив                                        его полный текст в сетевом издании «Щекинский муниципальный                                                          вестник» (http://npa-schekino.ru, регистрация в качестве сетевого издания:         Эл № ФС 77-74320 от 19.11.2018), разместить на официальном сайте муниципального образования Щекинский район https://schekino.gosuslugi.ru.
4. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.



	Глава администрации муниципального образования Щекинский район
	
	А.С.Гамбург
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	Приложение 
к постановлению администрации
муниципального образования
Щекинский район

от 26.10.2026   № 10 – 1770









СХЕМА 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ЩЕКИНО ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА
НА ПЕРИОД С 2025 ПО 2032 ГОД 
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2026 ГОД)
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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ), ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ХОЛОДНОГО (ГОРЯЧЕГО) ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ (КАНАЛИЗАЦИИ), ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЗОНА ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ВОДООТВЕДЕНИЯ), ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОПОДГОТОВКА, ВОДОПРОВОДНАЯ (КАНАЛИЗАЦИОННАЯ) НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД, КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
Объектом исследования являются централизованные системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Щёкино Щёкинского района Тульской области на период с 2025 по 2032 годы (актуализация на 2026 год).
Цель работы — создание научно обоснованного по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекса мероприятий в части строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с целью повышения (недопущения ухудшения) плановых значений показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
В процессе работы был произведён анализ технико-экономического состояния централизованных систем водоснабжения и водоотведения города Щёкино Щёкинского района Тульской области по состоянию на конец 2024 года в соответствии с действующей нормативной документацией в сфере водоснабжения и водоотведения, действующей нормативной документацией в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
В результате исследования актуализирована схема водоснабжения и водоотведения города Щёкино, включающая комплекс мероприятий в части строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, в соответствии с которыми сформированы перспективные балансы водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды, перспективные балансы сточных вод в системе водоотведения, а также определены плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения.
Областью применения результатов работы являются перспективные (на период до 2032 года) предпроектные и проектные разработки применительно к объекту исследования.
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящей работе применяют следующие термины с соответствующими определениями:
	Абонент
	-
	физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения


	Автоматизированная система управления технологическими процессами
	-
	человеко-машинная система на основе средств промышленной автоматизации и телекоммуникаций, обеспечивающая комплексное автоматическое и автоматизированное управление технологическими процессами объектов и сооружений централизованных систем водоснабжения и водоотведения


	Авария на водопроводной сети
	-
	повреждения трубопроводов, сооружений и оборудования на сети или нарушение их эксплуатации, вызывающие полное или частичное прекращение подачи воды абонентам, затопление территории


	Авария на канализационной сети
	-
	внезапные разрушения труб и сооружений или их закупорка с прекращением отведения сточных вод и изливом их на территорию


	Водный объект
	-
	сосредоточение природных вод из поверхности суши либо в горных породах, имеющее характерные формы распространения и черты режима


	Водовод
	-
	гидротехническое сооружение для подвода и отвода воды в заданном направлении


	Водозабор
	-
	отбор воды из водоема, водотока или подземного источника для хозяйственных целей


	Водозаборная скважина
	-
	скважина для забора подземных вод, оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром


	Водозаборное сооружение
	-
	гидротехническое сооружение, предназначенное для водозабора


	Водонапорная башня
	-
	напорный резервуар для воды на искусственной опорной конструкции


	Водоотведение
	-
	прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения


	Водоподготовка
	-
	обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды


	Водопользование (использование водных объектов)
	-
	использование различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц


	Водопровод
	-
	комплекс сооружений, включающий водозабор, водопроводные насосные станции, станцию очистки воды или водоподготовки, водопроводную сеть и резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей


	Водопроводная насосная станция
	-
	сооружение водопровода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи воды в водоводы и водопроводную сеть


	Водопроводная сеть
	-
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения


	Водопроводный колодец
	-
	сооружение на водопроводной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети


	Водоснабжение
	-
	водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение) 


	Выпуск сточных вод
	-
	трубопровод, отводящий очищенные сточные воды в водный объект


	Гарантирующая организация
	-
	организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом), которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения


	Горячая вода
	-
	вода, приготовленная путем нагрева питьевой или технической воды с использованием тепловой энергии, а при необходимости также путем очистки, химической подготовки и других технологических операций, осуществляемых с водой


	Зона санитарной охраны
	-
	территория и акватория, на которых устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и для охраны водопроводных сооружений


	Источник питьевого водоснабжения
	-
	водный объект (или его часть), который содержит воду, отвечающую установленным гигиеническим нормативам для источников питьевого водоснабжения, и используется или может быть использован для забора воды в системы питьевого водоснабжения


	Исходная вода
	-
	вода, поступающая из водного объекта


	Инвестиционная программа организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	-
	программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения


	Канализационная насосная станция
	-
	сооружение канализации, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи сточных вод по канализационной сети


	Канализационная сеть
	-
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод


	Канализационные очистные сооружения
	-
	комплекс зданий, сооружений и устройств, предназначенных для обработки сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ


	Канализационный выпуск
	-
	трубопровод, отводящий сточные воды из зданий и сооружений в канализацию


	Канализационный колодец
	-
	сооружение на канализационной сети, предназначенное для установки арматуры и эксплуатации сети


	Канализация
	-
	Отведение бытовых, промышленных и ливневых сточных вод


	Качество и безопасность воды
	-
	совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе ее температуру


	Коммерческий учет воды и сточных вод
	-
	определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведенных) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учета) или расчетным способом


	Компактные установки для очистки бытовых сточных вод
	-
	Локальные очистные сооружения, относящиеся к категории сверхмалых очистных сооружений производительностью до 30 м³/сут и предназначенные для очистки хозяйственно-бытовых и близких по составу сточных вод непосредственно в местах их происхождения способом биологической очистки без применения расходных химических и биологических компонентов


	Локальное очистное сооружение
	-
	сооружение или устройство, обеспечивающие очистку сточных вод абонента до их отведения (сброса) в централизованную систему водоотведения (канализации)


	Насосная станция
	-
	комплекс сооружений и оборудования для осуществления забора воды и/или подъема воды насосами


	Нецентрализованная система горячего водоснабжения
	-
	сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно


	Нецентрализованная система холодного водоснабжения
	-
	сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц


	Нормативы состава сточных вод
	-
	устанавливаемые в целях охраны водных объектов от загрязнения показатели концентрации загрязняющих веществ в составе сточных вод абонента, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)


	Объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	-
	инженерное сооружение, входящее в состав централизованной системы горячего водоснабжения (в том числе центральные тепловые пункты), холодного водоснабжения и (или) водоотведения, непосредственно используемое для горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения


	Очистка сточных вод
	-
	обработка сточных вод с целью разрушения или удаления из них определенных веществ


	Организация, осуществляющая горячее водоснабжение
	-
	юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованной системы горячего водоснабжения, отдельных объектов такой системы. В целях к организациям, осуществляющим горячее водоснабжение, приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем горячего водоснабжения, отдельных объектов таких систем


	Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)
	-
	юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем. В целях к организациям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организациям водопроводно-канализационного хозяйства), приравниваются индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем


	Орган регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения
	-
	уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения


	Питьевая вода
	-
	вода, за исключением бутилированной питьевой воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции


	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	-
	показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов


	Приготовление горячей воды
	-
	нагрев воды, а также при необходимости очистка, химическая подготовка и другие технологические процессы, осуществляемые с водой


	Резервуар для воды
	-
	закрытое сооружение для хранения воды


	Санитарно-защитная зона
	-
	специальная территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения


	Станция водоподготовки
	-
	комплекс зданий, сооружений и устройств для водоподготовки


	Состав и свойства сточных вод
	-
	совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах


	Сточные воды централизованной системы водоотведения
	-
	принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приема таких вод


	Схемы водоснабжения и водоотведения
	-
	совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития


	Техническая вода
	-
	вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения или для производства пищевой продукции


	Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
	-
	оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения


	Технологическая зона водоотведения
	-
	часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект)


	Технологическая зона водоснабжения
	-
	часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды


	Транзитная организация
	-
	организация, осуществляющая эксплуатацию водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них, оказывающая услуги по транспортировке воды и (или) сточных вод и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев водопроводных и (или) канализационных сетей и (или) сооружений на них к транзитным организациям (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)


	Транспортировка воды (сточных вод)
	-
	перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей


	Централизованная система водоотведения (канализации)
	-
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения


	Централизованная система водоотведения поселения, муниципального округа или городского округа
	-
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения с территории поселения, муниципального округа или городского округа


	Централизованная система горячего водоснабжения
	-
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта


	Централизованная система холодного водоснабжения
	-
	комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам


	Эксплуатационная зона
	-
	зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения


	Эксплуатация централизованных систем и сооружений водоснабжения и водоотведения
	-
	стадия жизненного цикла объектов, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается их качество (работоспособное состояние)


	Электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения
	-
	информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления в указанных централизованных системах, обеспечения проведения гидравлических расчетов



[bookmark: _Toc158814549][bookmark: _Toc243050938]ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ
В настоящей работе применяют следующие сокращения и обозначения
	ЦСВ
	-
	Централизованная система водоснабжения

	АСУ ТП
	-
	автоматизированная система управления технологическими процессами

	ВНС
	-
	водопроводная насосная станция

	ВЗК
	-
	комплекс водозаборных сооружений (водозаборный комплекс)

	ЗРА
	-
	запорно-регулирующая арматура

	ЗСО
	-
	зона санитарной охраны

	ИЖС
	-
	индивидуальная жилая застройка

	КНС
	-
	канализационная насосная станция

	КОС
	-
	канализационные очистные сооружения

	МКД
	-
	многоквартирный дом

	Объект ЦС ГВС, ХВС и (или) ВО
	-
	объект централизованной системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (соответственно)

	ОДПУ
	-
	общедомовой прибор учета

	Организация ВКХ
	-
	организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства)

	РдВ
	-
	резервуар для воды

	СВП
	-
	станция водоподготовки

	СЗЗ
	-
	санитарно-защитная зона

	СМР
	-
	строительно-монтажные работы

	Схема ВСиВО
	-
	схема водоснабжения и водоотведения

	ТЗ ВС
	-
	технологическая зона водоснабжения

	ТЗ ВО
	-
	технологическая зона водоотведения

	ЦС ВО
	-
	централизованная система водоотведения (канализации)

	ЦС ГВС
	-
	централизованная система горячего водоснабжения

	ЦС ХВС
	-
	централизованная система холодного водоснабжения

	ЭМ
	-
	электронная модель

	ТСО
	-
	Теплоснабжающая организация
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Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.
Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде, совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих элементов комплекса водопроводных очистных сооружений (КВОС) и комплекса очистных сооружений канализации (КОСК) для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих нагрузок по водоснабжению и водоотведению на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для КВОС и КОСК, насосных станций, а также трасс водопроводных и канализационных сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию водопроводного и канализационного хозяйства муниципального образования принята практика составления перспективных схем водоснабжения и водоотведения.
Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления и водоотведения, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.
Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения и водоотведения в целом.
Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения до 2032 года является Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения.
Объём и состав проекта соответствует «Требованиям к содержанию схем водоснабжения и водоотведения», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782. При разработке учтены требования законодательства Российской Федерации, стандартов РФ, действующих нормативных документов Министерства природных ресурсов России, других нормативных актов, регулирующих природоохранную деятельность.
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании:
· приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
· свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*»;
· свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (с Изменениями № 1, № 2);
· свода правил Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (с Изменениями № 1, № 2);
· технического задания на разработку схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования.
Характеристика административного состава рассматриваемой территории
Город Щёкино — один из крупнейших в Тульской области. Наиболее крупными промышленными предприятиями здесь являются ОАО «Щекиноазот», заводы «Полимер» и «Химволокно». Через город Щёкино и район проходит железная дорога Москва–Харьков и автомобильная дорога М2 «Крым».
Щёкинский район занимает площадь 1 393 км². Население района вместе с городом составляет 106 337 человек. Он приурочен к северной части Среднерусской возвышенности. Недра района содержат бурый уголь, железную руду, бокситы, известняки, огнеупорные и тугоплавкие глины, пески.
Основная водная артерия района — река Упа со своими притоками. Здесь также много родников, небольших карстовых озёр, искусственных водоёмов. На северо-западе района преобладают суглинистые почвы, на востоке и юго-востоке — выщелоченные и оподзоленные чернозёмы, а в долинах реки Упы и её притоков — плодородные аллювиальные почвы. Район относится к смешанной лесостепной зоне. 13,2 % его территории, преимущественно на севере, занимают лесные массивы. Обширные площади заняты заливными и суходольными лугами. Местные сельскохозяйственные предприятия занимаются выращиванием зерновых и кормовых культур, картофеля, сахарной свёклы, производством продукции животноводства.
Оцениваемые водозаборные участки находятся в пределах Щёкинского района Тульской области, рядом с районным центром городом Щёкино, удалённым на 25 км к югу от города Тула.
Природные условия рассматриваемого региона
Климатическая характеристика
Рельеф Тульской области в целом определяется её положением на Среднерусской возвышенности и представляет собой хорошо расчленённую гидрографической сетью пологоволнистую равнину.
Абсолютные отметки земной поверхности колеблются здесь в широких пределах: от 145–160 м — в долинах рек до 230–280 м — на водоразделах. Данная территория интенсивно изрезана глубокими и широкими долинами рек и множеством балок и оврагов. В северной части района работ речная сеть гуще, а расчленённость рельефа больше, чем в южной. Основные реки района работ — Упа (приток р. Оки) и её притоки. Речная сеть довольно густая, представлена небольшими притоками реки Упы — речками Плава, Солова, Воронка, Бежка, Слутня, Воздремок, Троснянка, Непрейка. Все они относятся к равнинному типу, как правило, имеют спокойное течение и малое падение. Это объясняется тем, что разница высот между истоками и устьями рек незначительна.
В период прохождения высоких вод пойма затопляется слоем воды от 0,5 до 1,5 м (в пониженных местах до 2,0 м).
В долине р. Упы имеют развитие три надпойменных террасы. Высота над рекой третьей террасы достигает 30–40 м, ширина её 250–1 250 м.
Вторая надпойменная терраса прослеживается по обоим берегам реки, высотой 15–20 м, шириной 200–1 000 м, с абсолютными отметками поверхности 180–190 м.
Первая терраса имеет более широкое распространение. Ширина её достигает в отдельных местах долины до 2 000 м, высота бровки террасы над поймой изменяется от 2,0 до 5,0 м, абсолютные отметки поверхности 160–170 м. Русло реки умеренно извилистое, неразветвлённое. Ширина русла от 20 до 40 м. Глубина реки 3–5 м. Скорость течения в летнюю межень на различных участках составляет 0,15–0,25 м/с, преобладает — 0,20 м/с. Дно илистое, на перекатах — песчано-гравелистое. Высота берега 4–6 м.
По данным многолетних наблюдений минимальный расход р. Упы у г. Тулы составлял 3,91 м³/с (февраль 1961 г.); максимальный — 371 м³/с (апрель 1963 г.). Среднегодовой поверхностный модуль стока составляет 4,3 л/с с одного квадратного километра. Весной в паводковый период превышение уровня воды в р. Упе у г. Тулы обычно составляет 5–6 м; максимальное 7,38 м наблюдалось 21.04.1942. Общая продолжительность весеннего паводка составляет в среднем 20–27 дней.
Климат района умеренно-континентальный с холодной снежной зимой и тёплым летом. В целом климат района отвечает переходному положению территории между умеренно влажными северо-западными районами Русской равнины и более тёплыми и сухими районами её юго-восточной части.
Среднегодовые температуры колеблются в пределах от +3,5 °С до +4,8 °С. Продолжительность безморозного периода в году около 132–147 дней. Продолжительность с положительными среднесуточными температурами составляет 220–225 дней, а с температурой выше +10 °С равна 135–140 дням. По многолетним наблюдениям среднемесячная температура января колеблется от −9,5 до −10 °С. В июле среднемесячная температура воздуха составляет +18,5 °С. Минимально низкая температура воздуха −48,5 °С отмечена в январе, а самая высокая +38 °С в июле.
Среднегодовое количество выпадающих осадков в районе колеблется от 388 мм до 668 мм, в среднем за многолетний период составляет 497 мм.
В период с положительными температурами воздуха (апрель–октябрь) выпадает порядка 335 мм осадков, в период с отрицательными температурами — 118 мм.
В летний период (июнь, июль, август) выпадает 33 % годового количества осадков, на остальные девять месяцев приходится 67 %. Летние дожди в большей степени носят ливневый характер, и поэтому большая часть осадков расходуется на поверхностный сток и испарение, меньшая — на инфильтрацию.
Относительная влажность воздуха составляет 65–70 % летом и 84–86 % зимой. Наименьшее количество осадков выпадает в конце зимы — начале весны (февраль–март). Начиная с апреля количество атмосферных осадков постепенно возрастает и в июле–августе достигает максимума.
В зимний период природные условия также препятствуют инфильтрации атмосферных осадков, так как осадки выпадают в виде снега и верхний слой почвы мёрзлый. Наиболее высокая инфильтрация наблюдается в осенний и весенний периоды.
Преобладающее направление ветров по Тульской области — западное и юго-западное. Скорость ветра средняя за год 4,3 м/с. В зимний период и в начале весны скорость ветра увеличивается до 4,8–5,0 м/с, снеговой покров сносится с равнинных мест в балки, овраги и речные долины. Наименьшая скорость ветра (среднемесячная) отмечается в июле–августе и составляет 3,4–3,8 м/с. Обычно промерзание почвы начинается во второй половине ноября, реже в первой половине ноября или в первой половине декабря. Полное оттаивание почвы происходит во второй и третьей декадах апреля. Длительность периода с устойчивым промерзанием почвы в большинстве случаев 4,5–5,5 месяцев. Максимальная глубина промерзания почвы составляет 1,5 м, в основном 0,7–1,0 м. Высота снежного покрова наибольшей величины достигает в конце февраля — в первой декаде марта и составляет порядка 50–60 см, минимальная 10–20 см. Средняя продолжительность снежного покрова 130–140 дней.
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	№
	Климатические показатели
	Единица измерения
	Показатели

	1
	Средняя годовая температура воздуха
	°С
	4

	2
	Средняя температура января
	°С
	−9,5…−10,0

	3
	Средняя температура июля
	°С
	18,5

	4
	Абсолютный минимум температур
	°С
	−48,5

	5
	Абсолютный максимум температур
	°С
	38

	6
	Средняя дата наступления первого заморозка
	—
	9.IX

	7
	Средняя дата наступления последнего заморозка
	—
	29.V

	8
	Продолжительность безморозного периода
	дней
	132–147

	9
	Суточный максимум осадков (наблюдённый)
	мм
	50

	10
	Количество осадков за тёплый период (апрель–октябрь)
	мм
	335

	11
	Количество осадков за холодный период (ноябрь–март)
	мм
	118

	12
	Среднегодовая скорость ветра
	м/с
	4,3

	13
	Максимальная высота снежного покрова за зиму
	см
	50–60

	14
	Дата первого заморозка
	—
	средняя — 9.IX

	15
	Дата последнего заморозка
	—
	средняя — 29.V

	16
	Продолжительность безморозного периода
	дней
	132–147

	17
	Продолжительность периода со средней суточной температурой ≤ 0 °С
	дней
	130–140

	18
	Продолжительность отопительного периода (≤ 8 °С)
	дней
	207


Осадки: за год в Щёкинском районе выпадает в среднем 497 мм осадков. Распределение осадков в течение года неравномерно: в тёплый период (апрель–октябрь) выпадает 335 мм (67 %), в холодный период (ноябрь–март) — 118 мм (24 %). Годовой минимум осадков приходится на конец зимы — начало весны. Максимальное суточное количество осадков 5 % обеспеченности — 50 мм.
Инженерно-геологические условия
В геологическом строении района принимают участие отложения каменноугольного возраста и рыхлые четвертичные образования.
Отложения каменноугольного возраста представлены известняками, доломитами, мергелями, глинами упинского, озерско-хованского и других горизонтов.
Четвертичные отложения имеют в районе повсеместное распространение, они представлены главным образом суглинками, супесями, песками, а также аллювиальными отложениями речных долин.
Общая мощность четвертичного чехла составляет от 3–4 м на водоразделах до 20–50 м в понижениях.
Гидрологические условия
Город Щёкино расположен в пределах бассейна реки Упы — притока реки Оки. Основная водная артерия района — река Упа со своими притоками (Плава, Солова, Воронка, Бежка, Слутня, Воздремок, Троснянка, Непрейка). Реки относятся к равнинному типу, имеют спокойное течение и малое падение.
Гидрогеологические условия
Подземные воды территории г. Щёкино приурочены к следующим водоносным горизонтам:
· упинский (C1up) карбонатный комплекс — приурочен к известнякам одноимённой свиты нижнего карбона; напорный; кровля залегает на глубинах 34–95 м; вскрытая мощность 11–25 м; удельные дебиты скважин при опробовании 0,4–1,4 м³/ч (на Шевелевском ВЗУ) и 2,4–7,2 м³/ч (на Больших Озерках); напор над кровлей 4–11 м;
· озерско-хованский (D3os-hv) карбонатный комплекс — приурочен к известнякам хованской и доломитам верхней части озерской свит верхнефаменского яруса; напорный; кровля залегает на глубинах 92–95 м; вскрытая мощность 17–30 м; минерализация более 1 г/л; удельные дебиты 1,4–2,92 м³/ч (Шевелевский ВЗУ);
· объединённые упинский и озерско-хованский комплексы — эксплуатируются совместно на Троснянском ВЗУ (скважины № 4, № 6) и на Шевелевском ВЗУ.
В период 1970–1995 гг. все водозаборы работали в зоне влияния шахтного водопонижения на месторождениях бурого угля. Уровень упинского горизонта был снижен на 30–40 м (с абсолютных отметок 160–180 м до 130–140 м). После закрытия шахт (1990–1995) уровень начал восстанавливаться и к 2002 г. вырос на 10–15 м, достигнув абсолютных отметок 160–165 м.
По химическому составу подземные воды упинского горизонта — гидрокарбонатные кальциевые с минерализацией 0,3–0,9 г/л; озерско-хованского — с минерализацией более 1 г/л. Основные проблемы качества: повышенное содержание железа (0,59–10,5 мг/л), жёсткость (7,3–28,9 мг-экв/л), сухой остаток (до 1 837 мг/л), сульфаты (до 1 046 мг/л).








1. [bookmark: _Toc88831150][bookmark: _Toc243050940]ГЛАВА 1. СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.1. [bookmark: _Toc88831151][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK46][bookmark: _Toc243050941]ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.1.1. [bookmark: _Toc88831152][bookmark: _Toc243050942]Описание системы и структуры водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны
Система водоснабжения - комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, предназначенных для забора, подготовки, транспортировки и подачи потребителям воды заданного качества в требуемых количествах и под необходимым напором. На территории муниципального образования «город Щёкино» базой хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения является централизованная система холодного водоснабжения акционерного общества «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»).
В соответствии с пунктом 2 требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных сооружений для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды; технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, в пределах которой при расчётном расходе обеспечиваются нормативные напор и давление; эксплуатационная зона - зона ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение.
Хозяйственно-питьевое и противопожарное водоснабжение г. Щёкино осуществляется за счёт подземных вод упинского и озерско-хованского водоносных комплексов. Поверхностные водозаборы на территории города не используются.
Структура подачи воды включает четыре действующих водозабора АО «ЩЖКХ»: Троснянский, Шевелевский, Западный и Большие Озерки (всего 37 скважин по реестру на 01.01.2025). После водоподготовки и резервирования в резервуарах чистой воды вода насосными станциями подаётся в кольцевую водопроводную сеть (в проекте схемы - восемь колец), что повышает живучесть системы при локальных отключениях.
Сведения об основных технологических направлениях подачи воды в город приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054789]Таблица 1.1.1 – Технологические направления подачи воды в г. Щёкино
	Направление
	Ключевые звенья

	Троснянский
	Скважины; насосная станция II подъёма (водоподготовка, фильтры); насосная станция III подъёма; насосная станция IV подъёма (р.п. Первомайский, ул. Западная)

	Шевелевский
	Скважины; насосная станция II подъёма; станция обезжелезивания (в т.ч. установка «ЭкоВодБио-ВС-2700»)

	Западный
	Скважины (п. Головеньковский); насосная станция II подъёма; станция обезжелезивания

	Большие Озерки
	Две скважины; насосная станция; ультрафиолетовое обеззараживание


 Колпнянский водозабор (ул. Победы) на 01.01.2026 находится на консервации; скважины не работают. Староколпнянская станция обезжелезивания в реестре учтена как объект водоподготовки в увязке с Шевелевским направлением.
Гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения на территории г. Щёкино определено АО «ЩЖКХ».
Характеристика централизованной системы холодного водоснабжения г. Щёкино приведена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054790]Таблица 1.1.2 – Характеристика централизованной системы холодного водоснабжения г. Щёкино
	Показатель
	Значение

	Гарантирующая (эксплуатирующая) организация
	АО «ЩЖКХ»

	Вид системы
	Централизованная система холодного водоснабжения

	Действующие водозаборы
	Троснянский, Шевелевский, Западный, Большие Озерки

	Скважины, ед.
	37 (22 рабочие / 10 резервные / 5 наблюдательные)

	Суммарный проектный дебит рабочих скважин
	23 664 м³/сут

	Суммарный фактический дебит рабочих скважин
	17 417 м³/сут

	Резерв по дебиту рабочих скважин (оценка)
	около 6 247 м³/сут (26 %)

	Население
	50 901 чел.

	Охват централизованным водопроводом
	92,2 % (капитальная застройка); 90,2 % (индивидуальная застройка)

	Потребители
	3 067 жилых домов; 21 детский сад; 13 школ; 13 объектов здравоохранения

	Среднесуточный отпуск (г. Щёкино)
	18 440 м³/сут (хозяйственно-питьевая 17 103; техническая 124; промышленность 1 213)

	Протяжённость водопроводных сетей
	182,691 км (реестр на 01.01.2025)

	Износ сетей
	85 % (реестр); 80 % (проект схемы)

	Ветхие участки сетей
	20,8 км (11,4 % от протяжённости по реестру)

	Магистральные сети
	55,2 км

	Конфигурация сети
	кольцевая, 8 колец

	Норматив потерь при транспортировке (тариф)
	24,62 % от отпуска в сеть

	Удельный расход электроэнергии на отпуск воды (тариф)
	1,2805 кВт·ч/м³


Среднесуточный отпуск воды в г. Щёкино по проекту схемы (18 440 м³/сут) превышает среднесуточный отпуск по зоне тарифного регулирования АО «ЩЖКХ» в совокупности с р.п. Первомайский (около 15 509 м³/сут при годовом отпуске 5 660,85 тыс. м³), что обусловлено различием границ учёта и базового года. Фактический суммарный дебит действующих скважин (17 417 м³/сут) ниже указанного проектного отпуска по городу; недостающий объём обеспечивается за счёт резервуаров чистой воды, режимов работы насосных станций и иных источников, отражённых в балансах раздела 1.3.
Сведения об эксплуатационных зонах централизованного водоснабжения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054791]Таблица 1.1.3 – Эксплуатационные зоны централизованного водоснабжения г. Щёкино
	№
	Организация
	Состав объектов
	Основание
	Граница

	1
	АО «ЩЖКХ»
	ВЗУ Троснянский, Шевелевский, Западный, Большие Озерки; НС II–III Троснянского; НС II Шевелевского, Западного, «Большие Озерки»; станции водоподготовки; водопроводные сети г. Щёкино 182,691 км
	Реестр; передаточный акт 25.05.2010 № 16/155
	г. Щёкино и площадки водозаборов


Система централизованного водоснабжения г. Щёкино функционирует следующим образом.
Троснянский водозабор (20 скважин) расположен в 3 км к юго-западу от г. Щёкино. Вода из подземных источников поднимается насосными агрегатами, проходит станцию обезжелезивания (12 500 м³/сут), обрабатывается гипохлоритом, аккумулируется в РЧВ 3×500 м³. Далее насосной станцией 2-го подъёма (НС II) подаётся на насосную станцию 4-го подъёма (НС IV) с РЧВ 1×2000 + 2×1500 м³ и далее - в водопроводные сети г. Щёкино. Насосная станция 2-го подъёма Троснянского водозабора (п. Майский, д. 14, 1973 г.): проектная производительность 13 000 м³/сут, фактическая 9 875 м³/сут, износ 70 %, 4 насоса, РЧВ 1 тыс. м³. Насосная станция 3-го подъёма (д. Крутовка, д. 29а, 1984 г.): 13 000/2 625 м³/сут, износ 60 %, 3 насоса, РЧВ 1,5 тыс. м³.
Водозабор «Западный» (9 скважин) расположен в 8 км к северо-западу от г. Щёкино, к северу от п. Головеньковский. Вода проходит станцию обезжелезивания (5 000 м³/сут, УФ), аккумулируется в РЧВ 4×100 м³, далее НС II подаёт её в сети г. Щёкино. Насосная станция 2-го подъёма Западного водозабора (2002 г.): 12 300/12 300 м³/сут, износ 60 %, 2 насоса (1Д200-90), РЧВ 0,4 тыс. м³. Насосная станция 4-го подъёма (р.п. Первомайский, ул. Западная, д. 2а, 1963 г.): 24 000/14 300 м³/сут, износ 85 %, 4 насоса, РЧВ 5 тыс. м³.
Шевелевский водозабор (6 скважин) расположен на северо-восточной окраине г. Щёкино. Вода проходит станцию обезжелезивания (5 000 м³/сут, УФ), аккумулируется в РЧВ 2×250 м³, далее НС II подаёт её в сети. Насосная станция 2-го подъёма Шевелевского водозабора (1950 г.): 13 000/9 700 м³/сут, износ 90 %, 3 насоса, РЧВ 0,5 тыс. м³. Применяется станция «ЭкоВодБио-ВС-2700» (коэффициент загрузки 0,4075).
Водозабор «Большие Озерки» (2 скважины) расположен на южной окраине г. Щёкино вблизи н.п. Большие Озерки. Вода проходит УФ-обеззараживание, аккумулируется в РЧВ 2×250 м³, далее НС II подаёт её в сети. Насосная станция водозабора (1988 г.): 5 600/5 600 м³/сут, износ 70 %, 7 насосов, РЧВ 0,5 тыс. м³.
Колпнянский водозабор (5 артезианских скважин, ул. Победы, д. 26) находится на консервации. Станция обезжелезивания Староколпнянского водозабора (2012 г.): 5 000/5 000 м³/сут, износ 50 %.
Водозабор Воздремский (9 скважин, д. Воздремо) эксплуатируется ОАО «Щекиноазот» и обеспечивает водоснабжение промышленной площадки и р.п. Первомайский.
р.п. Первомайский обеспечивается покупной водой ОАО «Щекиноазот». Сети протяжённостью 20,4 км обслуживаются АО «ЩЖКХ», имеется насосная станция подкачки.
Водопроводные сети и сооружения на них системы центрального водоснабжения г. Щёкино являются муниципальной собственностью и обслуживаются АО «ЩЖКХ» на праве хозяйственного ведения, приобретённым по передаточному акту, утверждённому решением Собрания представителей МО Щёкинский район от 25.05.2010 № 16/155.
Протяжённость водопроводных сетей г. Щёкино по реестру муниципального имущества на 01.01.2025 составляет 182,691 км, износ 85 %, ветхие сети - 20,8 км.
В соответствии с пунктом 4 статьи 31 главы 6, к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения относятся:
· горячее водоснабжение, в том числе:
· приготовление воды на нужды горячего водоснабжения;
· транспортировка горячей воды;
· подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения.
Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, представлен в таблице ниже. 
[bookmark: _Ref155284423][bookmark: _Toc206102057][bookmark: _Toc243054792]Таблица 1.1.4 – Перечень теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
	№ п/п
	Организация, эксплуатирующая ТС
	Котельная
	Тепловые сети по отношению к ИТЭ
	По контурам

	1
	АО «ЩЖКХ»
	Котельные г. Щёкино
	Изолированная
	Двухконтурная

	2
	ОАО «Щекиноазот»
	Котельные промышленной площадки
	Изолированная
	Двухконтурна



1.1.2. [bookmark: _Toc88831153][bookmark: _Toc243050943]Описание территорий поселения, муниципального округа, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения
По проекту схемы 92,2 % жилого фонда в капитальной и 90,2 % в индивидуальной застройке обеспечены централизованным водопроводом АО «ЩЖКХ». Оставшиеся 7,8 % и 9,8 % домовладений относятся к децентрализованным способам водоснабжения: индивидуальные скважины и колодцы, привозная вода, локальные системы.
При численности населения 50 901 чел. и средневзвешенном охвате централизованным водопроводом около 91,5 % численность населения, не охваченного ЦХВС, составляет 4,3 тыс. чел. (таблица 1.1.16).
Сведения о территориях, не охваченных централизованными системами водоснабжения, приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054793]Таблица 1.1.5 – Территории без централизованного водоснабжения
	Категория
	Доля / численность
	Способ водоснабжения

	Капитальная застройка
	7,8 % домов
	Децентрализованные источники

	Индивидуальная застройка
	9,8 % домов
	Децентрализованные источники


В муниципальном образовании город Щёкино централизованное водоснабжение организовано в г. Щёкино (от Троснянского, Западного, Шевелевского и водозабора «Большие Озерки») и в р.п. Первомайский (покупная вода ОАО «Щекиноазот» по сетям АО «ЩЖКХ»).
Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения, в предоставленных материалах детально не перечислены. По имеющимся данным, к таким территориям могут относиться:
· районы индивидуальной жилой застройки (ИЖС) в черте г. Щёкино и за его пределами, не подключённые к централизованным сетям;
· промышленные зоны, водоснабжение которых осуществляется от собственных скважин предприятий (например, Воздремский водозабор ОАО «Щекиноазот»);
· территории, ранее обслуживавшиеся Колпнянским водозабором, который в настоящее время находится на консервации (5 артезианских скважин, ул. Победы, д. 26).
Водоснабжение потребителей нецентрализованной части МО обеспечивается за счёт эксплуатации индивидуальных скважин и колодцев.
1.1.3. [bookmark: _Toc88831154][bookmark: _Toc243050944]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
Определение централизованной системы холодного водоснабжения приведено в составе подраздела 1.1.1. Кроме того, пунктом 2 введено следующее понятие: 
· технологическая зона водоснабжения – часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
На основании представленных выше понятий и определений следует сделать вывод о том, что в границах действия одной ЦС ХВС может быть выделено как несколько ТЗ ВС, разграничиваемых по признаку принадлежности (эксплуатационной ответственности) объектов централизованных систем водоснабжения к той или иной организации ВКХ, так и одна ТЗ ВС, если все входящие в ЦС ХВС объекты централизованных систем водоснабжения находятся в зоне эксплуатационной ответственности одной организации ВКХ (при соблюдении нормативных значений напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды).
В муниципальном образовании город Щёкино централизованное холодное водоснабжение организовано в г. Щёкино и р.п. Первомайский. В г. Щёкино действуют четыре водозабора, эксплуатируемых АО «ЩЖКХ» (Троснянский, Западный, Шевелевский, Большие Озерки). Колпнянский водозабор находится на консервации. Водозабор Воздремский эксплуатируется ОАО «Щекиноазот».
Технологические зоны централизованного холодного водоснабжения г. Щёкино приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054794]Таблица 1.1.6 – Технологические зоны централизованного холодного водоснабжения г. Щёкино
	№
	Система
	Вид воды
	Источник
	Организация

	1
	ЦХВС г. Щёкино
	Питьевая
	Подземные воды 4 ВЗУ (Троснянский, Западный, Шевелевский, Большие Озерки)
	АО «ЩЖКХ»

	2
	ЦХВС р.п. Первомайский
	Питьевая
	Покупная вода ОАО «Щекиноазот»
	АО «ЩЖКХ»

	3
	ЦХВС промышленной площадки
	Техническая, питьевая
	Водозабор Воздремский (подземные воды)
	ОАО «Щекиноазот»


Примечание: технологические зоны № 1–2 могут быть объединены в одну зону, если сети закольцованы и находятся в зоне эксплуатационной ответственности одной организации (АО «ЩЖКХ») при соблюдении нормативных значений напора. По данным Приложения № 128 сети г. Щёкино закольцованы. Колпнянский водозабор (ЦСВ № 5) находится на консервации и в технологических зонах не учитывается.
Зоны централизованного горячего водоснабжения г. Щёкино организованы от тепловых источников АО «ЩЖКХ» и ОАО «Щекиноазот». Сведения приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054795]Таблица 1.1.7 – Технологические зоны централизованного горячего водоснабжения г. Щёкино
	№ п/п
	ТСО
	Наименование источника
	Тепловые сети по способу подачи воды на ГВС
	Тепловые сети по количеству трубопроводов
	Сети ГВС

	1
	АО «ЩЖКХ»
	Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» (покупка тепла), ЦТП-1, ЦТП-4, бойлерная № 4
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены

	2
	АО «ЩЖКХ»
	Котельные № 6, № 9, № 18, № 21, № 24, № 25, № 27, № 28, БМК № 17
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены

	3
	ОАО «Щекиноазот»
	Первомайская ТЭЦ
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены

	4
	ОАО «Щекиноазот»
	Котельные промышленной площадки
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены


1.1.4. [bookmark: _Toc88831155][bookmark: _Toc243050945]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
В статье 2 главы 1 приведено следующее определение:
· Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения – оценка технических характеристик объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения. 

1.1.4.1. [bookmark: _Toc88831156]Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Изучение опыта эксплуатации действующих водозаборов в районе исследований важно с точки зрения оценки взаимного влияния; оценки изменения качества подземных вод; определения возможности добычи подземных вод на исследуемых участках в необходимом объеме; управления водными ресурсами района.
На участках «Троснянского» и «Шевелевского» водозаборов эксплуатируются водоносный упинский карбонатный комплекс и водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс. Поэтому при проведении работ по оценке запасов подземных вод на водозаборных участках «Троснянский» и «Шевелевский» проводился сбор информации о работе смежных водозаборов, эксплуатирующих эти водоносные карбонатные комплексы. Вблизи г. Щёкино, в районе работ, расположены следующие водозаборы подземных вод: «Троснянский», «Шевелевский», «Западный», «Большие Озерки», принадлежащие АО «Щекинское ЖКХ» и «Воздремский» - принадлежащий ОАО «Щекиноазот». Эти водозаборы эксплуатируют водоносные карбонатные комплексы упинский и озерско-хованский. Все изучаемые водозаборы в период 1970-1995 годов работали в зоне влияния шахтного водопонижения, которое проводилось на месторождениях бурого угля. В результате шахтного водопонижения в районе был значительно снижен уровень подземных вод водоносного упинского карбонатного комплекса. По этой причине на водозаборах подземных вод Щекинского района были пробурены скважины для эксплуатации водоносного озерско-хованского карбонатного комплекса, а также скважины для совместной эксплуатации упинского и озерско-хованского комплексов. После закрытия шахт в 1990-1995 годах уровень воды в упинском карбонатном комплексе в районе работ начал восстанавливаться и к 2002 году по сравнению с 1990 годом, вырос примерно на 10-15 м до абсолютных отметок 160-165 м, близких на некоторых участках к статическим.
В таблицах представлены данные о производительности и положении уровня в водоносном упинском карбонатном комплексе по основным водозаборам района исследований за период 2007-2013 годов и каталог эксплуатационных и наблюдательных скважин. 
В районе работ имеется 54 водозаборные скважины, эксплуатирующие в основном водоносный упинский карбонатный комплекс или совместно водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Большая часть скважин оборудована для эксплуатации водоносного упинского карбонатного комплекса – 36 скважин; по девять скважин оборудованы на водоносный озерско-хованский карбонатный комплекс и совместно на водоносные упинский и озерско-хованский карбонатные комплексы. Из 54 водозаборных скважин 11 используются в качестве наблюдательных, 10 находятся в резерве. Изучаемые водозаборы работают: «Воздремский» с 1962 года; «Троснянский» и «Шевелевский» с 1972 года; «Большие Озерки» с 1988 года; «Западный» с 2002 года.
Суммарный водоотбор из эксплуатационных скважин водозаборов «Троснянский», «Шевелевский», «Западный» и «Большие Озерки» АО «Щекинское ЖКХ» составляет в 2007-2012 гг. 27- 29 тысяч м³/сут.
[bookmark: _Toc243054796]Таблица 1.1.8 – Водозаборы Щекинского промышленного района
	Водозабор
	Расположение
	Лицензия
	Скв., ед.
	раб./рез./набл.
	Q проект раб., м³/сут
	Q факт раб., м³/сут
	Загрузка раб. скважин, %
	ЗСО

	Троснянский
	3 км ЮЗ от г. Щёкино
	ТУЛ 00292 ВЭ до 01.12.2038
	20
	12/4/4
	12 960
	10 952
	84,5
	да

	Шевелевский
	СВ окраина г. Щёкино
	ТУЛ 00287 ВЭ до 01.12.2038
	6
	3/2/1
	4 320
	2 160
	50,0
	да

	Западный
	8 км СЗ, п. Головеньковский
	ТУЛ 00200 ВЭ до 01.07.2027*
	9
	6/3/0
	5 544
	3 705
	66,8
	да

	Большие Озерки
	Ю окраина
	ТУЛ 00209 ВЭ до 01.07.2027
	2
	1/1/0
	840
	600
	71,4
	да

	Итого
	
	
	37
	22/10/5
	23 664
	17 417
	73,6
	


 
[image: ]
[bookmark: _Toc243053444]Рисунок 1.1.1 – Проектный и фактический дебит рабочих скважин
Троснянский водозабор
Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00292 ВЭ от 18.04.2011 года, выданной АО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет.
Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится в 3 км к юго-западу от города Щекино и включает в себя 20 скважин, из них 12 рабочих, 4 резервных, 4 наблюдательная. 15 скважин расположены в виде линейного ряда в долине р. Троснянка протяженностью 3,6 км, из них:
· 7 скважин пробурены на упинский водоносный горизонт (№ 2, № 3, № 9,№ 10, № 11 – рабочие, № 5 – резервная и № 7 – не работает);
· 5 скважин пробурены на озерско-хованский горизонт (№ 1, № 5а – резервные и № 12, № 13, № 14 – рабочие);
· 2 скважины оборудованы для совместной эксплуатации вышеуказанных горизонтов (№ 4 и № 6 – рабочие);
· 1 скважина оборудована на тульский и упинский водоносные горизонты совместно (№ 8 – наблюдательная).
В состав водозабора входят 2 скважины, пробуренные в 1987 году на упинский водоносный горизонт в районе насосной станции III подъема в 1,6 км к востоку от основного створа водозабора (№ 15 и № 16 – рабочие).
Водозабором эксплуатируется Троснянское месторождение подземных вод упинского водоносного горизонта с утверждёнными запасами в количестве 14,1 тыс. м³/сут. по категории А+В (протокол Территориальной комиссии по запасам полезных ископаемых от 20.05.1970 г. № 16). Запасы были подсчитаны на величину снятия напора 23 м. Водозабор в течение всего периода эксплуатации с 1972 года находился в зоне влияния водопонижения на поле шахты «Западная» Западно-Щёкинского месторождения бурого угля. По этой причине максимальная производительность водозабора не превысила 10 тыс. м³/сут. с последующим снижением, после чего был пробурен ряд скважин на залегающий ниже по разрезу озерско-хованский водоносный горизонт, содержащий некондиционную воду. Запасы озерско-хованского водоносного горизонта не утверждались.
После закрытия шахты «Западная» и прекращении водопонизительных работ в 1995 году наблюдается подъем уровней подземных вод. Среднегодовое повышение составило: в упинскомгоризанте - 6,11 м, в озерско-хованском - 7,99 м.
Имеется заключение ТЦ «Тула-Геомониторинг» о современном состоянии подземных вод по данным ведения мониторинга состояния недр на участке расположения Троснянского водозабора от 19.11.2010 № 0/162, в соответствии с которым по состоянию уровенного режима подтверждается обеспеченность заявленного водоотбора в количестве 12960 м³/сут. ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.
Водозабор расположен на участке недр с утверждёнными запасами упинского водоносного горизонта по основному створу Троснянского водозабора. Запасы озерско-хованского и упинского водоносных горизонтов на площадке насосной станции III подъема не утверждались. 
Среднесуточная величина водоотбора составляет 12960 м³/сутки (4730,4 тыс. м³/год), из них по водоносным горизонтам: 6690 м³/сутки из упинского, 4350 м³/сутки их озеро-хованского, 1920 м³/сутки из объединенных упинского и озерско-хованского.
Качество подземных вод упинского водоносного горизонта из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (1,49-3,8 мг/л), органолептическим показателям (скважины № 9, 10), по общей жесткости (7,3-15,6 мг-экв./л из скважин № 3, 9,10,15,16). Величина сухого остатка составляет 327-918 мг/л.
Качество подземных вод озерско-хованского и объединенных водоносных горизонтов из действующих скважин Троснянского водозабора не соответствует питьевым нормам по общей жесткости (9,6-28,9 мг-экв./л), содержанию общего железа (1,5-6,3 мг/л) и органолептическим показателям, а из скважин № 2, 4, 12 также по сухому остатку (1064-1837 мг/л) и содержанию сульфатов (501-1046 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением перечисленных показателей до нормативных. Нитраты в воде эксплуатируемых водоносных горизонтов не обнаружены. По микробиологическим показателям вода соответствует питьевым требованиям.
Скважины водозабора обеспечены первым поясом охраны радиусом 30 метров.
Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты, в целом, относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности. При этом на участках расположения скважин № 8, № 11 и № 10 упинский водоносный горизонт имеет недостаточную степень защищенности.
Шевелевский водозабор
Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00287 ВЭ от 28.03.2011 года, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 5 лет. 
Участок недр, на котором расположен данный водозабор, находится на северо-восточной окраине города Щекино и включает в себя 6 скважин, из них 3 скважины рабочие (№ 8, № 11н и № 12), 2 резервные (№ 10и № 11) и 1 переоборудована для режимных наблюдений (№ 11ст). Скважины были пробурены в период с 1971 по 1987 года, скважина № 10 была перебурена в 2000 году взамен затампонированной скважины. Скважины № 10, № 11ст, № 12 пробурены на озерско-хованский водоносный горизонт, остальные оборудованы для совместной эксплуатацииупинского и озерско-хованского водоносных горизонтов. Водозабор имеет площадное расположение с расстоянием между скважинами 100-150 метров.
Упинский водоносный горизонт на рассматриваемом участке недр залегает в интервале глубин от 72,4 - 80,5метров до 88 - 93 метров, приурочен к известнякам одноименной свиты, напорный. Мощность водоносного горизонта составляет 11-16 метров. Водообильность его низкая, удельные дебиты скважин при опробывании в процессе бурения составляли 0,4 – 1,4 м³/час. Ресурсы горизонта были в значительной степени истощены водопонижением на шахтных полях Ломинцевского месторождения угля.
Озеро-хованский горизонт залегает ниже упинского, отделяется от него малевскимводоупором. Водовмещающими отложениями являются известняки хованской и доломиты верхней части озерской свит верхнефаменского яруса. Кровля известняков залегает на глубинах                       92 – 95 метров. Водоностный горизонт напорный, вскрытая мощность его от 17 до 30метров, значения удельного дебита 1,4 – 2,92 м³/час, вода имеет минерализацию более 1 г/л. Водозабор был сооружен в условиях нарушенного режима подземных вод шахтным осушением. Для объединенных горизонтов глубина уровня воды на дату проходки составляла 63 – 68 метров, удельный дебит скважины № 11ст – 12,4 м³/час. После закрытия шахты в 1991 году наблюдается подъем уровней в обоих водоносном горизонте и 18,4 метра в озеро-хованском. Наличие напора над кровлей и подъем уровней подземных вод позволяет считать заявленный объемдобычи воды в количестве 3720 м³/сутки обеспеченным ресурсами эксплуатируемых водоносных горизонтов.
Водозабор расположен на участке недр с неутверждёнными запасами подземных вод.
Среднесуточная величина водоотбора составляет 3720 м³/сутки (1358 тыс. м³/год), из них 1440 м³/сутки из объединенных водоносных горизонтов, 2280 м³/сутки из озерско-хованского водоносного горизонта.
Качество подземных вод из действующих скважин Шевелевского водозабора не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа общего (3,9-10,5 мг/л) и органолептическим показателям – запаху (3-4 балла), привкусу (4-5 баллов), цветности (50о), а из скважин № 8 и № 12 по общей жесткости (21,6-25,2мг-экв./л), сухому остатку (1368-1590 мг/л), содержанию сульфатов (712-968 мг/л). Для использования воды в питьевых целях необходима соответствующая водоподготовка с доведением показателей качества до нормативных.
Скважины водозабора обеспечены первым поясом зоны санитарной охраны радиусом 30 метров.
Упинский и озерско-хованские водоносные горизонты относятся к категории защищенных от опасности загрязнения с поверхности.
Водозабор Большие Озерки.
Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00209 ВЭ от 23.08.2010, выданной ОАО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.
Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится на южной окраине г. Щёкино, вблизи н.п. Большие и Малые Озерки, состоит из 2 скважин (рабочая и резервная), пробуренных на упинский водоносный горизонт.
Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 25 метров. На период сооружения скважин (1987 год) горизонт заключал напорные воды, напор над кровлей на момент сооружения скважин составлял 6-11 метров, удельные дебиты скважин 2,4-7,2 м³/час. Водозабор расположен в районе, где имеются наблюдательные скважины за формированием уровенного режима подземных вод.
Суммарный водоотбор по водозабору в период 2002-2006 года составлял от 50-65 м³/сутки в 2002-2004 годах, до 766 м³/сутки в 2006 году, в дальнейшем уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.
Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 1044 м³/сутки (381 тыс. м³/год). Вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Щёкино.
По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по общей жесткости (13,8-18,4 мг-экв./л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателями органолептическим свойствам один раз в год.
Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 16 метров, в скважине № 2 – 11 метров или на глубину от поверхности земли соответственно 88 и 82 метров. 
Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.
Западный водозабор.
Добыча подземных вод данным водозабором осуществляется на основании лицензии серии ТУЛ № 00200 ВЭ от 23.08.2010 года, выданной АО «ЩЖКХ» департаментом по недропользованию Центрального федерального округа сроком на 17 лет.
Участок недр, на котором находится данный водозабор, находится вблизи н.п. Головеньковский Щекинского района на участке расположения водопонизительных скважин закрытой шахты «Западная», состоит из 9 эксплуатационных скважин (6 рабочих, 3 резервные), пробуренных на упинский водоносный горизонт, и 1 наблюдательной. 
Упинский водоносный горизонт приурочен к известникам одноименной свиты нижнего карбона мощностью 16,7-29,5 метров и включают напорные воды. На площади ведения горнодобычных работ шахтой «Западная» уровень водоносного горизонта понижался его кровли. Остаточная величина напора по состоянию на 2001 год составляла                       3 - 20 метров.
Суммарный водоотбор по водозабору в период с 2002 по 2006 годы составлял 3500-4200 м³/сутки, уровень повысился на 1-1,5 метра по сравнению с уровнями на момент сооружения скважин.
Водозабор эксплуатируется в условиях стационарной фильтрации, заявленная потребность составляет 5000 м³/сутки (1825 тыс. м³/год). Вода используется для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения г. Щёкино.
По качеству вода упинского водоносного горизонта не соответствует требованиям СанПиН 2,1,4,1074-01 «Питьевая вода» по содержанию железа (0,59-1,8 мг/л). Использование воды данного качества согласовано Центром ГСЭН по Тульской области. Контроль качества воды осуществляется по химическим, бактериологическим показателям и органолептическим свойствам один раз в год.
Допустимое понижение уровня подземных вод от статического положения в скважине № 1 - 26 метров или до глубины 85 метров, в скважине № 2 – 23 метра или до глубины 98 метров, в скважине № 3 – 30 метров или до глубины 93 метров, в скважине № 4, № 5, № 6 – 21 метр или до глубины 93 метров, в скважине № 7 – 25 метров или до глубины 94 метров.
Скважины имеют обустроенную санитарную зону строгого режима (1 пояс) радиусом 30 метров с ограждением по периметру.
1.1.4.2. [bookmark: _Toc88831157]Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
Вода, подаваемая в водопроводную сеть, должна соответствовать СанПиН 2.1.4.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и СанПиН 2.1.4.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов обитания среды». Необходимость обеззараживания вод определяется органами санитарно-эпидемиологической службы.
Суммарная проектная пропускная способность станций водоподготовки (около 27 100 м³/сут) превышает суммарный проектный дебит скважин (23 664 м³/сут) и среднесуточный отпуск в сеть по городу (18 440 м³/сут). Ограничивающими факторами остаются качество сырой воды (железо, жёсткость до подготовки) и износ сооружений обезжелезивания Троснянского водозабора (70 %).
Оценка соответствия готовой воды санитарным нормативам выполняется по результатам лабораторного контроля в точках разбора.
Сооружения очистки и водоподготовки представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc206102064][bookmark: _Toc243054797]Таблица 1.1.9 – Сооружения очистки и водоподготовки
	№
	Наименование
	Год
	Проект, м³/сут
	Факт, м³/сут
	Износ, %
	Технология

	1
	Станция обезжелезивания, НС II Троснянского ВЗУ
	1973
	12 500
	12 500
	70
	Открытые безнапорные фильтры; гипохлорит

	2
	Станция обезжелезивания Староколпнянского ВЗУ
	2012
	5 000
	5 000
	50
	Обезжелезивание; УФ; «ЭкоВодБио-ВС-2700» (2025)

	3
	Станция обезжелезивания Западного ВЗУ
	2002
	5 000
	4 000
	60
	Обезжелезивание; УФ

	4
	«Большие Озерки»
	1988
	5 600
	5 600
	70
	УФ (насосная станция)



1.1.4.3. [bookmark: OLE_LINK110][bookmark: OLE_LINK111][bookmark: _Toc88831158] Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
Объекты, расположенные вне границ МО «город Щёкино», но участвующие в подаче воды в городской контур, приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054798]Таблица 1.1.10 – Объекты водоснабжения вне МО «город Щёкино», связанные с подачей воды в г. Щёкино
	Объект
	Адрес
	Проект, м³/сут
	Факт, м³/сут
	Износ, %
	РЧВ, тыс. м³
	Примечание

	НС IV подъёма («Водозабор п. Западный»)
	р.п. Первомайский, ул. Западная, 2а
	24 000
	14 300
	85
	5,0
	Подача в городской контур; в итоги по НС г. Щёкино не включается


Суммарная ёмкость резервуаров чистой воды по реестру на объектах таблиц 1.1.7 и 1.1.14 составляет около 9,4 тыс. м³; по материалам тарифного регулирования для сопоставимого перечня объектов указано не менее 7,9 тыс. м³ - расхождение связано с составом учитываемых резервуаров.
По долгосрочным параметрам тарифного регулирования удельный расход электроэнергии на отпуск воды в сеть составляет 1,2805 кВт·ч/м³; расчётный годовой расход электроэнергии на отпуск - 7248,72 тыс. кВт·ч (5 660,85 тыс. м³ × 1,2805). При тарифной экспертизе принятые значения ниже заявленных организацией (8913,03 тыс. кВт·ч/год).
1.1.4.4. [bookmark: _Toc88831159]Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
Водопроводные сети г. Щёкино эксплуатируются АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Сети выполнены из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб, преимущественно подземной прокладки. Схема водоснабжения - кольцевая, состоящая из 8 колец.
По данным реестра муниципального имущества на 01.01.2025, общая протяжённость водопроводных сетей г. Щёкино составляет 182,691 км, из них ветхих - 20,8 км (11,4 %). Уровень износа сетей - 85 %.
Высокий износ сетей (85 %) соответствует утверждённому нормативу потерь при транспортировке - 24,62 % от отпуска воды в сеть (Приложение № 128 к протоколу Комитета Тульской области по тарифам от 16.12.2025 № 46/1). Фактические потери на 2026 год приняты в объёме 1 393,70 тыс. м³/год.
Оценка возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки
Высокий износ водопроводных сетей (85 %) и наличие 20,8 км ветхих участков создают риск ухудшения качества питьевой воды при транспортировке. Основные факторы риска:
· вторичное загрязнение - отложения и коррозия на внутренней поверхности стальных и чугунных труб, особенно на участках с низкими скоростями движения воды;
· инфильтрация - подсос грунтовых и поверхностных вод через повреждённые стыки и свищи при падении давления в сети;
· аварийные ситуации - повреждения трубопроводов, сопровождающиеся попаданием загрязнений в сеть;
· застойные зоны - на тупиковых участках и участках с малыми расходами.
Для обеспечения качества воды в процессе транспортировки необходимы:
· замена ветхих и наиболее изношенных участков сетей (20,8 км);
· промывка и дезинфекция сетей после ремонтных работ;
· поддержание нормативного давления в сети;
· проведение производственного контроля качества воды в распределительной сети.
1.1.4.5. [bookmark: _Toc88831160]Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, муниципальных округов, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Технические и технологические проблемы водоснабжения систематизированы в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054799]Таблица 1.1.11 – Технические и технологические проблемы водоснабжения г. Щёкино
	№
	Проблема
	Проявление

	1
	Износ сетей
	85 %; ветхие участки 20,8 км

	2
	Потери воды
	Норматив 24,62 %; расчётный объём потерь 1393,7 тыс. м³/год (зона деятельности АО «ЩЖКХ»)

	3
	Износ насосных станций
	90 % - насосная станция II подъёма Шевелевского водозабора; 85 % - насосная станция IV подъёма

	4
	Качество сырой воды
	Повышенное содержание железа, жёсткость, органолептические показатели до водоподготовки

	5
	Шевелевский и Колпнянский узел
	Параллельное отражение старой и новой схем водоподготовки в документации

	6
	Техногенная нагрузка
	Шахтные поля, промышленная зона; необходимость соблюдения зон санитарной охраны

	7
	Расхождение учётных данных
	Протяжённость сетей 136 / 166 / 182,7 км; показатели подъёма и покупной воды по разным материалам

	8
	Предписания надзора
	Сведения об исполнении предписаний подлежат представлению эксплуатирующей организацией


 
[bookmark: _Toc88831161]

1.1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
[bookmark: OLE_LINK159][bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]Централизованное горячее водоснабжение г. Щёкино организовано по закрытой системе от тепловых источников АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ») и ОАО «Щекиноазот».
Источники тепловой энергии для нужд ГВС:
· Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» - работает в режиме комбинированной выработки; отпускает тепловую энергию в виде перегретого пара (давлением 7–13 кгс/см² и более 13 кгс/см²) для промышленных нужд и теплофикационной воды по закрытой двухтрубной системе с температурным графиком 110–70 °С;
· котельные АО «ЩЖКХ» (суммарная установленная мощность 89,48 Гкал/ч) - вырабатывают сетевую воду для отопления (график 95–70 °С) и горячего водоснабжения. На обе нагрузки работают котельные № 6, № 9, № 18, № 21, № 24, № 25, № 27, № 28 и БМК № 17.
Передача тепловой энергии:
· часть тепловой энергии от ТЭЦ передаётся в сети АО «ЩЖКХ» через центральные тепловые пункты ЦТП-1 и ЦТП-4;
· бойлерная № 4 (на балансе АО «ЩЖКХ») готовит горячую воду от тепловой энергии ТЭЦ.
Технологические особенности закрытой системы ГВС:
Отбор воды из тепловой сети не производится - теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, нагрев водопроводной воды для ГВС осуществляется в поверхностных водоподогревателях (бойлерах, теплообменниках), установленных в ЦТП, ИТП и на тепловых источниках.
Преимущества закрытой системы:
· стабильное качество горячей воды, соответствующее требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (не зависит от состояния тепловых сетей);
· возможность автоматического регулирования температуры горячей воды;
· отсутствие необходимости в дополнительной водоподготовке для подпитки;
· снижение потерь тепловой энергии.
Особенности эксплуатации:
· требуется установка водоподогревателей в ЦТП и ИТП;
· необходим контроль температуры горячей воды на выходе из водоподогревателя (не ниже 60 °С в точках водоразбора);
· требуется периодическая промывка и дезинфекция водоподогревателей.
Связь с системой холодного водоснабжения
Вода для нужд горячего водоснабжения поступает из системы холодного водоснабжения г. Щёкино (водозаборы Троснянский, Западный, Шевелевский, Большие Озерки). Нагрев воды осуществляется в водоподогревателях. Таким образом, АО «ЩЖКХ» одновременно является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение (в части приготовления горячей воды).
1.1.5. [bookmark: _Toc88831162][bookmark: _Toc243050946]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория муниципального образования не относится к районам распространения вечномерзлых грунтов. Для предотвращения замерзания воды в зимний период применяются глубина прокладки трубопроводов ниже глубины промерзания, утепление отдельных участков, непрерывная циркуляция воды, а на объектах реестра - резервирование электроснабжения (второй ввод), где это предусмотрено проектом.
1.1.6. [bookmark: _Toc88831163][bookmark: _Toc243050947]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Собственник и оператор объектов централизованной системы холодного водоснабжения в г. Щёкино по реестру на 01.01.2025 - АО «ЩЖКХ» (передаточный акт 25.05.2010 № 16/155).
Реквизиты организации приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054800]Таблица 1.1.12 – Сведения об АО «ЩЖКХ»
	Реквизит
	Значение

	Полное наименование
	Акционерное общество «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство»

	ИНН / КПП
	7118502230 / 711801001

	Юридический адрес
	301241, ТО, г. Щёкино, ул. Пионерская, д. 2а

	Генеральный директор
	Прохоров А. Ю. (приложение № 128)

	Вид деятельности
	Водоснабжение и водоотведение

	Статус
	Гарантирующая организация (проект постановления)

	Численность ОПП (тариф)
	69 чел. (2026)

	Метод регулирования
	Долгосрочные параметры, период 2024–2028


В отношении станций обезжелезивания на ул. Победы (Староколпнянский узел) и в п. Головеньковский (Западный водозабор) в реестре одновременно указаны АО «ЩЖКХ» как собственник и письмо администрации Щекинского района от 02.09.2015 № 1352 о бесхозяйности объекта; правовой статус рассмотрен в разделе 1.8.
Производственно-экономические показатели, используемые при тарифном регулировании деятельности АО «ЩЖКХ», приведены ниже. Расчёт выполнен в целом по зоне деятельности организации (г. Щёкино и р.п. Первомайский); балансы водоснабжения г. Щёкино по отдельности рассмотрены в разделе 1.3.
[bookmark: _Toc243054801]Таблица 1.1.13 – Производственно-экономические показатели АО «ЩЖКХ» (тарифное регулирование)
	Показатель
	Значение

	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	5 660,85 (в том числе покупная вода 833,27; собственная 4827,58)

	Реализация, тыс. м³/год
	4267,15 (население 3371,05; бюджет 138,28; прочие 286,50; собственные абоненты 471,32)

	Утечки и потери, тыс. м³/год
	1393,70 (24,62 % от отпуска)

	Подъём собственной воды, тыс. м³/год
	5 051,98 (принято при тарифной экспертизе; заявлено организацией 4922,90)

	Расход электроэнергии, тыс. кВт·ч/год
	7248,72 (принято; заявлено 8913,03)

	Удельный расход электроэнергии на отпуск воды
	1,2805 кВт·ч/м³


Доля реализации в отпуске составляет около 75,4 %; норматив потерь 24,6 % определяет необходимость мероприятий по снижению утечек и замене изношенных сетей (раздел 1.4). Доля покупной воды в отпуске - около 14,7 % (в основном р.п. Первомайский и договор с ОАО «Щекиноазот»); при формировании городских балансов показатель выделяется отдельной строкой.
1.2. [bookmark: _Toc88831164][bookmark: _Toc243050948]НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.2.1. [bookmark: _Toc88831165][bookmark: _Toc243050949]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения
В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение целей охраны здоровья населения и обеспечения бесперебойного качественного водоснабжения и водоотведения; повышения энергетической эффективности и экономного водопотребления; снижения негативного воздействия на водные объекты; обеспечения доступности услуг для абонентов и развития централизованных систем за счёт инвестиций и кадрового потенциала организаций.
Пунктом 2 статьи 3 того же закона закреплены принципы приоритета питьевого водоснабжения и водоотведения для населения, привлечения инвестиций, технологического и организационного единства централизованных систем, баланса интересов организаций и абонентов, экономической обоснованности тарифов, равного доступа к услугам, открытости деятельности организаций и органов регулирования.
Целью схемы в части водоснабжения г. Щёкино является обеспечение устойчивой подачи холодной питьевой и технической воды установленного качества при снижении аварийности, потерь при транспортировке и износа сетей, развитии водозаборов и сооружений водоподготовки в увязке с генеральным планом и документами территориального планирования.
Исходя из обозначенных целей и принципов, а также с учётом результатов технического обследования (раздел 1.1), в рамках актуализации схемы для муниципального образования «город Щёкино» сформированы следующие основные задачи развития централизованных систем водоснабжения:
· обеспечение подачи абонентам необходимого объёма холодной питьевой и технической воды в соответствии с нормативами качества;
· сохранение и развитие действующих водозаборов (Троснянский, Шевелевский, Западный, Большие Озерки) с учётом техногенной нагрузки на упинский и озерско-хованский водоносные комплексы;
· реконструкция и модернизация станций водоподготовки (обезжелезивание, умягчение, ультрафиолетовое обеззараживание, в том числе установка «ЭкоВодБио-ВС-2700» на Шевелевском направлении) для устойчивого соблюдения санитарных требований к питьевой воде;
· снижение аварийности и поэтапная замена изношенных участков водопроводных сетей (по реестру на 01.01.2025 износ 85 %, ветхие участки 20,8 км);
· обновление насосного оборудования, в первую очередь на объектах с износом до 90 % (насосная станция II подъёма Шевелевского водозабора), и поддержание резервирования электроснабжения;
· наращивание ёмкости резервуаров чистой воды и увязка магистральных водоводов между насосными подъёмами и кольцевой сетью города (восемь колец);
· сокращение потерь воды при транспортировке и развитие коммерческого и технологического учёта на водозаборах и отпуске в сеть г. Щёкино;
· подключение и водообеспечение объектов перспективной застройки в границах города по генеральному плану;
· соблюдение зон санитарной охраны водозаборов и мероприятия по очистке промывных вод фильтров.
Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации, обеспечивающий выполнение задач, приведён в разделе 1.4. Финансирование отдельных работ предусмотрено инвестиционной программой АО «ЩЖКХ» в сфере водоснабжения на 2026–2028 годы (постановление комитета Тульской области по тарифам от 09.12.2025 № 44/8); финансовая потребность на 2026 год - 2532,47 тыс. руб. без НДС (амортизационные отчисления 1316,36 тыс. руб., кредитные средства 1216,11 тыс. руб.).
Сопоставление задач схемы с основными направлениями развития системы водоснабжения г. Щёкино приведено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054802]Таблица 1.2.1 – Связь задач схемы с основными направлениями развития системы водоснабжения г. Щёкино
	№
	Задача
	Основное направление
	Раздел схемы

	1
	Качество питьевой воды
	Реконструкция водоподготовки на всех водозаборах
	§ 1.4

	2
	Надёжность сетей
	Замена ветхих и изношенных водопроводов
	§ 1.1.4.4; § 1.4

	3
	Резерв источников и ёмкостей
	Скважины, РЧВ, межплощадочные водоводы
	§ 1.1.4.1–1.1.4.3; § 1.4

	4
	Ресурсоэффективность
	Насосное оборудование, учёт, снижение потерь
	§ 1.1.7; § 1.7.3

	5
	Перспективная застройка
	Магистрали и увязка колец
	§ 1.2; § 1.4


В соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр к показателям надёжности, качества и энергетической эффективности централизованных систем холодного водоснабжения относятся показатели качества питьевой воды, надёжности и бесперебойности водоснабжения, эффективности использования ресурсов (в том числе уровень потерь при производстве и транспортировке). Ориентиры по долгосрочному регулированию для зоны деятельности АО «ЩЖКХ» на период 2024–2028 годов приведены в таблице ниже; годовые ряды и целевые значения на горизонт схемы - в разделе 1.7.
[bookmark: _Toc243054803]Таблица 1.2.2 – Ориентиры плановых показателей (долгосрочные параметры регулирования АО «ЩЖКХ», база 2026 г.)
	Показатель
	Ед. изм.
	Значение
	Примечание

	Уровень потерь при транспортировке (норматив)
	% от отпуска
	24,62
	Зона деятельности АО «ЩЖКХ»

	Удельный расход электроэнергии на отпуск воды
	кВт·ч/м³
	1,2805
	Зона деятельности АО «ЩЖКХ»

	Отпуск воды в сеть
	тыс. м³/год
	5 660,85
	Зона деятельности АО «ЩЖКХ»; г. Щёкино - § 1.3


Централизованное горячее водоснабжение г. Щёкино реализуется в закрытой системе теплоснабжения АО «ЩЖКХ» (единая теплоснабжающая организация) с участием Первомайской ТЭЦ АО «Щекиноазот»; перевод потребителей с открытой схемы ГВС не требуется (потребители открытого ГВС отсутствуют). При планировании развития ЦХВС учитывается расход питьевой воды на водоподготовку теплоносителя на котельных и подпитку тепловых сетей (см. § 1.3.8).
1.2.2. [bookmark: _Toc88831166][bookmark: _Toc243050950]Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов
Сценарии развития централизованной системы водоснабжения г. Щёкино увязаны с генеральным планом муниципального образования «город Щёкино» (решение Собрания депутатов от 18.06.2021 № 48-195) и расчётной базой схемы: численность населения 50 901 чел., отпуск в сеть по зоне тарифного регулирования 15 509 м³/сут (5 660,85 тыс. м³/год в 2026 г.), охват централизованным водопроводом 92,2 % жилого фонда в капитальной и 90,2 % в индивидуальной застройке, удельное потребление населения 181,5 л/(сут·чел.).
При разработке сценариев учитываются градостроительная динамика по генеральному плану, загрузка водозаборов и износ сетей (раздел 1.1), ограничения по подземным ресурсам (шахтное водопонижение на Шевелевском и Западном направлениях), а также программа реконструкции объектов водоснабжения.
Приняты три сценария развития системы водоснабжения на горизонт 2025–2032 годов:
· Сценарий I (инерционный) - сохранение структуры водопотребления и отпуска в сеть на уровне 15 509 м³/сут (2026 г.) при реализации программы замены изношенных сетей и модернизации водоподготовки без существенного ввода новых крупных потребителей сверх жилищного и социального строительства, предусмотренного генеральным планом.
· Сценарий II (базовый) - к 2032 г. отпуск в сеть снижается до 15 090 м³/сут за счёт сокращения потерь при росте реализации. При ограничениях по дебиту Шевелевского и Западного водозаборов нагрузка перераспределяется на Троснянский водозабор и «Большие Озерки», с бурением и вводом резервных скважин.
· Сценарий III (оптимистичный) - рост реализации в соответствии с функциональными зонами генерального плана. К 2032 г. отпуск в сеть составляет 15 420 м³/сут: он ниже отпуска 2026 г. (15 509 м³/сут), потому что снижение потерь перекрывает рост реализации. Сохраняются мероприятия по пропускной способности магистралей, резервуаров и отдельных звеньев водоподготовки (раздел 1.4, в том числе РЧВ до 2000 м³, водоводы между насосными подъёмами).
Исходные параметры сценариев сведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054804]Таблица 1.2.3 – Исходные параметры сценариев развития централизованной системы водоснабжения г. Щёкино
	Показатель
	Ед. изм.
	Сценарий I (инерционный)
	Сценарий II (базовый)
	Сценарий III (оптимистичный)

	Численность населения
	тыс. чел.
	50,9
	50,9
	50,9

	Среднесуточный отпуск воды в г. Щёкино
	м³/сут
	15 509
	15 090
	15 420

	Сутки максимального водопотребления
	м³/сут
	18 611
	18 108
	18 504

	Суммарный фактический дебит скважин (01.01.2025)
	м³/сут
	17 417
	17 417
	17 417

	Проектная мощность водоподготовки (суммарно)
	м³/сут
	27 100
	27 100
	27 100

	Норматив потерь (зона АО «ЩЖКХ»)
	%
	24,62
	24,62
	24,62


[bookmark: _Toc88831167][bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: _Toc88831170]
1.3. [bookmark: _Toc243050951]БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ
1.3.1. [bookmark: _Toc88831168][bookmark: _Toc243050952]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
Объём водопотребления муниципального образования город Щёкино основан на данных, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (АО «ЩЖКХ», ОАО «Щекиноазот»), и данных Приложения № 128 к протоколу Комитета Тульской области по тарифам от 16.12.2025 № 46/1, и приведён в таблице ниже.
Важно: производственные и тарифные балансы АО «ЩЖКХ» относятся к зоне деятельности организации в целом, куда входят г. Щёкино и р.п. Первомайский. Покупная вода ОАО «Щекиноазот» (833,27 тыс. м³/год) в основном относится к р.п. Первомайский и не является городским балансом г. Щёкино без разделения. Ниже приведён сводный баланс с выделением этой составляющей.
[bookmark: _Toc243054805]Таблица 1.3.1 – Общий баланс подачи и реализации питьевой воды (АО «ЩЖКХ», зона деятельности)
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 факт
	2025 утверждено
	2026 принято

	ПРИХОД
	 
	 
	 
	 

	Подъём из собственных источников
	тыс. м³/год
	-
	5 007,31
	5 051,98

	Покупная вода (ОАО «Щекиноазот»)
	тыс. м³/год
	-
	833,27
	833,27

	Итого приход
	тыс. м³/год
	-
	5 840,58
	5 885,25

	РАСХОД
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тыс. м³/год
	-
	224,4
	224,4

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	-
	5 616,18
	5 660,85

	Итого расход
	тыс. м³/год
	-
	5 840,58
	5 885,25

	Баланс (приход − расход)
	тыс. м³/год
	-
	0
	−0,02 (округление)


[bookmark: _Toc243054806]Таблица 1.3.2 – Структура отпуска воды в сеть, потерь и реализации
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 факт
	2025 утверждено
	2026 принято

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	-
	5 616,18
	5 660,85

	Утечки и потери
	тыс. м³/год
	-
	1 222,08
	1 393,70

	Реализация воды
	тыс. м³/год
	3 826,63
	4 394,10
	4 267,15

	Доля потерь в отпуске
	%
	-
	21,76
	24,62

	Норматив потерь (ДПР 2024–2028)
	%
	-
	-
	24,62


[bookmark: _Toc243054807]Таблица 1.3.3 – Реализация воды по категориям потребителей
	Категория потребителей
	Ед. изм.
	2024 факт
	2025 утверждено
	2026 принято

	Население
	тыс. м³/год
	-
	3 481,10
	3 371,05

	Бюджетные организации
	тыс. м³/год
	-
	141,1
	138,28

	Прочие потребители
	тыс. м³/год
	-
	292,35
	286,5

	Собственные абоненты
	тыс. м³/год
	-
	479,55
	471,32

	Итого реализация
	тыс. м³/год
	3 826,63
	4 394,10
	4 267,15


Анализ структурных составляющих потерь
Потери воды при производстве и транспортировке в 2026 г. приняты в объёме 1 393,70 тыс. м³/год, что соответствует утверждённому нормативу ДПР 24,62 % от отпуска воды в сеть. Расчёт выполнен по формуле:
Qпот = Qр / (1 − 24,62/100) − Qр = 4 267,15 / 0,7538 − 4 267,15 = 1 393,70 тыс. м³/год
Структурно потери складываются из:
· утечек через повреждения и свищи на водопроводных сетях (основная составляющая, обусловлена высоким износом сетей - 85 %);
· потерь через запорно-регулирующую арматуру и фланцевые соединения;
· потерь при авариях и повреждениях;
· коммерческих потерь (неучтённый расход, погрешности приборов учёта).
Рост потерь в 2026 г. относительно 2025 г. (1 222,08 → 1 393,70 тыс. м³/год) связан с приведением фактических потерь к утверждённому нормативу ДПР и высоким износом сетей. Ветхие водопроводные сети составляют 20,8 км (из 182,691 км по реестру на 01.01.2025).
Структурные составляющие баланса по источникам:
	Источник
	Подъём, тыс. м³/год
	Доля в приходе, %

	Собственные источники (Троснянский, Западный, Шевелевский, Большие Озерки)
	5 051,98
	85,8

	Покупная вода (ОАО «Щекиноазот», р.п. Первомайский)
	833,27
	14,2

	Итого
	5 885,25
	100


Примечания:
Данные по 2024 г. в части подъёма, покупной воды, собственных нужд и отпуска в сеть в предоставленных материалах не раскрыты; известна только реализация - 3 826,63 тыс. м³/год.
Разбивка объёмов по водозаборам в предоставленных материалах отсутствует - баланс приведён сводно по АО «ЩЖКХ».
Данные по технической воде в предоставленных материалах не выделены - АО «ЩЖКХ» осуществляет подачу питьевой воды. Техническая вода промышленных нужд обеспечивается предприятиями самостоятельно (в т.ч. Воздремский водозабор ОАО «Щекиноазот»).
1.3.2. [bookmark: _Toc524593175][bookmark: _Toc88831169][bookmark: _Toc243050953]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Территориальный баланс подачи холодной воды (включает расход воды на нужды ГВС) по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице ниже.
Территориальный баланс составлен по данным Приложения № 128 к протоколу Комитета Тульской области по тарифам от 16.12.2025 № 46/1 (корректировка тарифа на 2026 г., ДПР 2024–2028) и паспортных данных по объектам водоснабжения на 01.01.2026.
Важно: в предоставленных материалах отсутствует разбивка объёмов подъёма, отпуска и реализации по отдельным водозаборам (технологическим зонам). Все производственные показатели даны сводно по АО «ЩЖКХ» в целом (зона деятельности: г. Щёкино + р.п. Первомайский). Поэтому ниже приведён сводный территориальный баланс с выделением покупной воды (р.п. Первомайский) и распределением по технологическим зонам расчётно, пропорционально установленной мощности водозаборов - с пометкой «оценочно».
[bookmark: _Toc243054808]Таблица 1.3.4 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (2026 г.)
	№ тех. зоны
	Наименование технологической зоны
	Водозабор
	Установленная мощность, м³/сут
	Подъём (отпуск в сеть), тыс. м³/год
	Среднесуточный отпуск, тыс. м³/сут
	Доля в отпуске, %

	1
	ЦСВ № 1
	Троснянский водозабор
	12 500
	1 865,20
	5,11
	32,95

	2
	ЦСВ № 2
	Водозабор «Западный»
	5 000
	746,08
	2,04
	13,18

	3
	ЦСВ № 3
	Шевелевский водозабор
	5 000
	746,08
	2,04
	13,18

	4
	ЦСВ № 4
	Водозабор «Большие Озерки»
	5 600
	835,61
	2,29
	14,76

	5
	ЦСВ № 5
	Колпнянский водозабор (консервация)
	-
	-
	-
	-

	6
	ЦСВ № 6
	Водозабор Воздремский (ОАО «Щекиноазот»)
	-
	-
	-
	-

	-
	р.п. Первомайский
	Покупная вода ОАО «Щекиноазот»
	-
	833,27
	2,28
	14,72

	-
	Не распределено по зонам
	-
	-
	634,61
	1,74
	11,21

	-
	Собственные нужды
	-
	-
	224,4
	0,61
	3,96

	-
	Потери
	-
	-
	1 393,70
	3,82
	24,62

	Итого по АО «ЩЖКХ»
	5 660,85
	15,51
	100


Примечание к таблице: распределение по технологическим зонам № 1–4 выполнено пропорционально установленной мощности водозаборов (оценочно), поскольку фактическая разбивка в исходных данных отсутствует. Отпуск зон № 1–4 составляет 4 192,97 тыс. м³/год, покупная вода — 833,27. Вместе это 5 026,24. Не распределено по зонам 634,61 тыс. м³/год отпуска (11,21 %). Итог отпуска 5 660,85 складывается из зон № 1–4, покупной воды и этой строки. Собственные нужды (224,40) и потери (1 393,70) стоят отдельными строками баланса и в итог отпуска не входят.
[bookmark: _Toc243054809]Таблица 1.3.5 – Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 утверждено
	2026 принято

	Приход
	 
	 
	 

	Подъём из собственных источников
	тыс. м³/год
	5 007,31
	5 051,98

	Покупная вода (ОАО «Щекиноазот», р.п. Первомайский)
	тыс. м³/год
	833,27
	833,27

	Итого приход
	тыс. м³/год
	5 840,58
	5 885,25

	Расход
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тыс. м³/год
	224,4
	224,4

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	5 616,18
	5 660,85

	Итого расход
	тыс. м³/год
	5 840,58
	5 885,25

	Отпуск в сеть
	 
	 
	 

	Среднесуточный отпуск в сеть
	тыс. м³/сут
	15,39
	15,51

	Максимальный суточный отпуск (Ксут.макс = 1,2)
	тыс. м³/сут
	18,47
	18,61

	Потери
	 
	 
	 

	Утечки и потери
	тыс. м³/год
	1 222,08
	1 393,70

	Доля потерь в отпуске
	%
	21,76
	24,62

	Норматив потерь (ДПР)
	%
	-
	24,62

	Реализация
	 
	 
	 

	Реализация воды
	тыс. м³/год
	4 394,10
	4 267,15

	Среднесуточная реализация
	тыс. м³/сут
	12,04
	11,69


Примечание: коэффициент суточной неравномерности Ксут.макс = 1,2 принят справочно (типовое значение для коммунального сектора).
Структура подачи по видам воды:
	Вид воды
	Подъём (подача в сеть), тыс. м³/год
	Доля, %
	Примечание

	Питьевая вода
	5 660,85
	96,2
	АО «ЩЖКХ», все водозаборы

	Техническая вода
	-
	-
	Данные не выделены; обеспечивается предприятиями самостоятельно

	Горячая вода
	-
	-
	Приготавливается на тепловых источниках; вода поступает из системы ХВС

	Итого
	5 660,85
	100
	 


Примечания:
Разбивка по технологическим зонам в предоставленных материалах отсутствует - таблица 1.3.4 заполнена расчётно, пропорционально мощности водозаборов, и подлежит уточнению после получения формы 2-ТП (водхоз) или внутреннего производственного баланса АО «ЩЖКХ».
Горячая вода в территориальном балансе отдельно не выделена: приготовление ГВС осуществляется на Первомайской ТЭЦ и котельных АО «ЩЖКХ»; вода для ГВС поступает из системы холодного водоснабжения и учтена в объёме отпуска в сеть.
Техническая вода в предоставленных материалах не выделена - АО «ЩЖКХ» осуществляет подачу питьевой воды. Техническая вода для промышленных нужд обеспечивается предприятиями самостоятельно (в т.ч. Воздремский водозабор ОАО «Щекиноазот»).
Данные по р.п. Первомайский выделены отдельной строкой: покупная вода ОАО «Щекиноазот» - 833,27 тыс. м³/год.
Колпнянский водозабор - на консервации, в балансе не участвует.
Воздремский водозабор (ОАО «Щекиноазот») - обеспечивает промышленную площадку и р.п. Первомайский, в баланс АО «ЩЖКХ» не входит.
1.3.3. [bookmark: _Toc243050954]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений, муниципальных округов и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
Структурный баланс водопотребления по группам абонентов муниципального образования представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054810]Таблица 1.3.6 – Структурный баланс водоснабжения муниципального образования
	№ п/п
	Группа абонентов
	Назначение воды
	Ед. изм.
	2024 факт
	2025 утверждено
	2026 принято

	1
	Население
	Хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м³/год
	-
	3 481,10
	3 371,05

	
	в т.ч. питьевая вода
	 
	тыс. м³/год
	-
	3 481,10
	3 371,05

	
	в т.ч. горячая вода
	 
	тыс. м³/год
	-
	-
	-

	2
	Бюджетные организации
	Хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. м³/год
	-
	141,1
	138,28

	3
	Прочие потребители
	Производственные нужды юридических лиц
	тыс. м³/год
	-
	292,35
	286,5

	4
	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	Собственные нужды
	тыс. м³/год
	-
	479,55
	471,32

	5
	Другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
	-
	тыс. м³/год
	-
	-
	-

	 
	Итого реализация
	 
	тыс. м³/год
	3 826,63
	4 394,10
	4 267,15


[bookmark: _Toc243054811]Таблица 1.3.7 – Структура реализации воды по группам абонентов (2026 г.)
	Группа абонентов
	Объём, тыс. м³/год
	Доля в реализации, %
	Удельное потребление

	Население
	3 371,05
	79
	66,23 м³/год на чел.; 181,5 л/сут на чел

	Бюджетные организации
	138,28
	3,24
	-

	Прочие потребители
	286,5
	6,71
	-

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	471,32
	11,05
	-

	Другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
	-
	-
	-

	Итого
	4 267,15
	100
	-




Примечание к удельным показателям: удельное потребление населения рассчитано исходя из численности населения г. Щёкино 50 901 чел. и объёма реализации населению 3 371,05 тыс. м³/год (2026 г.):
· в год: 3 371 050 / 50 901 = 66,23 м³/год на человека;
· в сутки: 66,23 / 365 × 1000 = 181,5 л/сут на человека.
Полученное удельное потребление 181,5 л/сут на чел. находится в пределах нормативного диапазона (125–350 л/сут) и соответствует средней степени благоустройства жилищного фонда.
Структурный баланс по видам воды:
	Вид воды
	Реализация, тыс. м³/год
	Доля в реализации, %
	Примечание

	Питьевая вода
	4 267,15
	100
	АО «ЩЖКХ», все категории абонентов

	Горячая вода
	-
	-
	Приготавливается на тепловых источниках; вода поступает из системы ХВС и учтена в объёме питьевой воды

	Техническая вода
	-
	-
	Данные не выделены; обеспечивается предприятиями самостоятельно

	Итого
	4 267,15
	100
	 


Анализ структуры водопотребления
Население - основная группа абонентов (79,0 % реализации). Снижение объёма в 2026 г. относительно утверждённого объёма 2025 г. на 110,05 тыс. м³/год (3,2 %) связано с уменьшением численности населения и приборным учётом.
Бюджетные организации - 3,24 % реализации. Снижение на 2,82 тыс. м³/год (2,0 %).
Прочие потребители (производственные нужды юридических лиц) - 6,71 % реализации. Снижение на 5,85 тыс. м³/год (2,0 %).
Собственные абоненты АО «ЩЖКХ» - 11,05 % реализации. Снижение на 8,23 тыс. м³/год (1,7 %).
Другие нужды (пожаротушение, полив и др.) - в предоставленных материалах отдельной строкой не выделены; вероятно, учтены в составе прочих потребителей или собственных абонентов.
1.3.4. [bookmark: _Toc88831171][bookmark: _Toc243050955]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
На территории Тульской области действуют нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, утверждённые приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области от 16.05.2013 № 45 (с изменениями, внесёнными приказом от 21.07.2023 № 65). Нормативы дифференцированы по степени благоустройства жилищного фонда и применяются при отсутствии приборов учёта.
[bookmark: _Toc243054812]Таблица 1.3.8 – Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению (выборка, м³ на 1 чел. в месяц)
	Степень благоустройства
	Холодное водоснабжение
	Горячее водоснабжение
	Примечание

	Раковина (или мойка кухонная)
	3,6756
	1,1364
	при наличии централизованного ГВС

	Раковина (или мойка кухонная) и душ
	4,1964
	3,1296
	при наличии централизованного ГВС

	Раковина (или мойка кухонная) и ванна
	4,6692
	3,6996
	при наличии централизованного ГВС

	Раковина, мойка кухонная, ванна и унитаз
	5,8932
	4,0188
	при наличии централизованного ГВС

	Раковина, мойка кухонная и унитаз
	3,7632
	1,4556
	при наличии централизованного ГВС


Примечание: нормативы приведены с учётом повышающего коэффициента 1,2 (при наличии технической возможности установки приборов учёта, но при их отсутствии). Для сравнения: региональные нормативы градостроительного проектирования Тульской области устанавливают удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в диапазоне 125–160 л/сут (без ванн), 160–230 л/сут (с ваннами и местными водонагревателями), 230–350 л/сут (с централизованным ГВС).
Фактическое потребление питьевой воды населением
Расчёт выполнен на основе данных раздела 1.3.3:
· реализация воды населению (2026 г., принято) - 3 371,05 тыс. м³/год;
· численность населения г. Щёкино — 50 901 чел.
Удельное фактическое потребление:
· в год: 3 371 050 / 50 901 = 66,23 м³/год на человека;
· в сутки: 66,23 / 365 × 1000 = 181,5 л/сут на человека.
Фактическое удельное водопотребление 181,5 л/сут находится в пределах нормативного диапазона 125–350 л/сут. На величину показателя влияют:
· оснащённостью приборами учёта (по данным на 2013 г. - около 30 %, в настоящее время доля выше);
· экономией воды населением;
· снижением численности населения и фактического потребления.
Для сравнения: в Заокском районе Тульской области фактическое удельное водопотребление составляет 103 л/чел·сут, нормативное - 259 л/чел·сут. В Новомосковске фактический удельный расход холодной и горячей воды - около 5 м³/мес на человека (≈166 л/сут).
Оценка потребления горячей воды населением
В предоставленных материалах АО «ЩЖКХ» учитывает только питьевую (холодную) воду. Горячая вода приготавливается на тепловых источниках (Первомайская ТЭЦ, котельные АО «ЩЖКХ») из воды системы ХВС и в балансе организации отдельно не выделяется.
Ориентировочная оценка потребления горячей воды населением:
· по данным Региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области, при централизованном горячем водоснабжении непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети составляет в среднем 40 % общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды;
· при фактическом потреблении 181,5 л/сут общий расход на ХВС и ГВС составляет: 181,5 / (1 − 0,40) = 302,5 л/сут (справочно), из которых на ГВС приходится 121,0 л/сут.
Примечание: оценка выполнена справочно, поскольку фактическая разбивка потребления на холодную и горячую воду в предоставленных материалах отсутствует.
Потребление технической воды
Техническая вода населением г. Щёкино централизованно не поставляется. АО «ЩЖКХ» осуществляет подачу только питьевой воды. Техническая вода для промышленных нужд обеспечивается предприятиями самостоятельно (в том числе Воздремский водозабор ОАО «Щекиноазот»).
[bookmark: _Toc243054813]Таблица 1.3.9 – Сопоставление фактического и нормативного потребления воды населением
	Показатель
	Ед. изм.
	Фактическое (2026 г.)
	Нормативное (диапазон)
	Источник норматива

	Удельное водопотребление (питьевая вода)
	л/сут на чел.
	181,5
	125–350
	Региональные нормативы, приказ № 45

	Удельное водопотребление (с учётом ГВС, оценка)
	л/сут на чел.
	302,5
	160–350
	справочно

	Объём реализации населению
	тыс. м³/год
	3 371,05
	-
	Приложение № 128


Примечания:
Нормативы потребления применяются при отсутствии приборов учёта. Поскольку значительная часть населения оснащена приборами учёта, фактическое потребление находится в пределах нормативного диапазона.
Расчёт выполнен по среднему удельному потреблению.
Данные по фактическому потреблению горячей воды населением отдельно не выделены; оценка приведена справочно на основе доли отбора ГВС 40 %.
Централизованная подача технической воды населению не осуществляется.
Расчёт удельного потребления выполнен по численности населения г. Щёкино — 50 901 чел.
1.3.5. [bookmark: _Toc88831172][bookmark: _Toc243050956]Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Коммерческий учет воды на территории г. Щёкино осуществляется в соответствии с:
· Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (ст. 20);
· Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776;
· Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона № 416-ФЗ коммерческий учет осуществляется в узлах учета путем измерения количества воды приборами учета или, в случаях, предусмотренных Правилами № 776, - расчетным способом. Подключение абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается.
Коммерческий учет расчетным способом допускается при отсутствии прибора учета, его неисправности, а также при нарушении сроков представления показаний более шести месяцев.
Существующая система коммерческого учета
Учет на водозаборах (поднятая вода)
На всех действующих водозаборах АО «ЩЖКХ» организован приборный учет поднятой воды:
· Троснянский водозабор - учет на водозаборных узлах и отдельных скважинах;
· Водозабор «Западный» - учет на скважинах и насосной станции 2-го подъёма;
· Шевелевский водозабор - учет на скважинах и насосной станции 2-го подъёма;
· Водозабор «Большие Озерки» - учет на скважинах и насосной станции 2-го подъёма;
· Колпнянский водозабор - на консервации, учет не ведется.
В соответствии с Правилами технической эксплуатации при водоснабжении из подземных источников учет поднятой воды осуществляется путем суммирования показаний расходомеров или счетчиков, установленных на водозаборных узлах или отдельных скважинах.
Учет отпуска воды в сеть
На отпуске воды в сеть г. Щёкино установлены приборы учета. По данным Приложения № 128, приборный учет организован:
· на ВЗУ Троснянский, Шевелевский, Западный, Большие Озерки;
· на отпуске в сеть г. Щёкино;
· в р.п. Первомайский - по счётчику у ОАО «Щекиноазот».
Учет у абонентов (потребителей)
Коммерческий учет отпущенной абонентам воды осуществляется с использованием приборов учета, установленных на границе балансовой принадлежности. По данным на 2013 г., оснащённость приборами учета населения г. Щёкино составляла около 30 %; в настоящее время доля оснащённости выше.
Для потребителей, не оснащённых приборами учета, применяется расчетный способ определения объема потребленной воды в соответствии с Правилами № 776.
Учет горячей воды
АО «ЩЖКХ» учитывает только питьевую (холодную) воду. Горячая вода приготавливается на тепловых источниках (Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот», котельные АО «ЩЖКХ») из воды системы ХВС. Коммерческий учет горячей воды осуществляется теплоснабжающими организациями. Вода, используемая для приготовления ГВС, учитывается в составе отпуска холодной воды.
Учет технической воды
Техническая вода населению г. Щёкино централизованно не поставляется. Учет технической воды ведется предприятиями самостоятельно (в том числе ОАО «Щекиноазот» на Воздремском водозаборе).
[bookmark: _Toc243054814]Таблица 1.3.10 – Оснащённость приборами учета воды на объектах системы водоснабжения г. Щёкино
	№ п/п
	Объект
	Вид учета
	Наличие приборов учета
	Примечание

	1
	Троснянский водозабор
	Поднятая вода
	Да
	Учет на скважинах и водозаборных узлах

	2
	Водозабор «Западный»
	Поднятая вода
	Да
	Учет на скважинах и НС II

	3
	Шевелевский водозабор
	Поднятая вода
	Да
	Учет на скважинах и НС II

	4
	Водозабор «Большие Озерки»
	Поднятая вода
	Да
	Учет на скважинах и НС II

	5
	Колпнянский водозабор
	-
	Нет
	На консервации

	6
	Отпуск в сеть г. Щёкино
	Отпуск воды
	Да
	Приборы учета на отпуске

	7
	р.п. Первомайский
	Покупная вода
	Да
	Счётчик у ОАО «Щекиноазот»

	8
	Абоненты (население)
	Потребление
	Частично
	Оснащённость ~30 % (2013 г.), в настоящее время выше

	9
	Бюджетные организации
	Потребление
	Да
	Приборы учета на вводах

	10
	Прочие потребители
	Потребление
	Да
	Приборы учета на вводах


Планы по установке приборов учета
На водозаборах. В соответствии с требованиями к схемам водоснабжения, для повышения достоверности учета поднятой воды рекомендуется:
· установка (замена) приборов учета воды на артезианских скважинах, обеспечивающих измерение количества поднятой воды;
· доведение оснащённости водозаборных узлов приборами учета до 100 %.
У абонентов. В соответствии с Федеральным законом № 416-ФЗ, все абоненты обязаны оборудовать узлы учета приборами учета воды. Планируется:
· доведение оснащённости населения приборами учета до 100 %;
· установка общедомовых приборов учета холодной воды в многоквартирных домах;
· замена устаревших приборов учета на современные с импульсным выходом для дистанционного снятия показаний.
В рамках государственной программы Тульской области «Энергоэффективность Тульской области» предусмотрены мероприятия по установке общедомовых приборов учета горячей и холодной воды, тепловой энергии и электроэнергии в многоквартирных жилых домах на период 2014–2024 годы.
[bookmark: _Toc243054815]Таблица 1.3.11 – Планы по установке приборов учета воды
	№ п/п
	Мероприятие
	Ед. изм.
	Срок
	Примечание

	1
	Установка приборов учета на артезианских скважинах
	ед.
	до 2028 г.
	Обеспечение измерения поднятой воды

	2
	Замена устаревших приборов учета на водозаборах
	ед.
	до 2028 г.
	Приведение к современным требованиям

	3
	Доведение оснащённости населения приборами учета до 100 %
	%
	до 2030 г.
	В соответствии с 416-ФЗ

	4
	Установка общедомовых приборов учета холодной воды
	ед.
	до 2028 г.
	В многоквартирных домах

	5
	Внедрение дистанционного снятия показаний (АСКУВ)
	-
	перспектива
	Для автоматизации учета


Примечания:
Мероприятия по установке приборов учета на водозаборах и у абонентов подлежат включению в инвестиционную программу АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг. (постановление комитета № 44/8 от 09.12.2025).
1.3.6. [bookmark: _Toc524593179][bookmark: _Toc88831173][bookmark: _Toc243050957]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, муниципального округа, городского округа
По состоянию на 01.01.2025 суммарная проектная производительность рабочих скважин четырёх водозаборов - 23 664 м³/сут, фактический суммарный дебит - 17 417 м³/сут. Станция обезжелезивания Троснянского водозабора - 12 500 м³/сут (проектная и фактическая пропускная способность совпадают); Западного водозабора - проект 5 000, факт 4 000 м³/сут.
Резервы и дефициты производственных мощностей по объектам и зонам приведены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054816]Таблица 1.3.12 – Резервы и дефициты производственных мощностей
	[bookmark: _Toc88831174]Объект / зона
	Проект, м³/сут
	Факт / расчётная нагрузка, м³/сут
	Резерв (+) / дефицит (−), м³/сут
	Вывод

	Троснянский водозабор (скважины)
	12 960
	10 952
	2 008
	Загрузка рабочих скважин 84,5 %

	Троснянский ВЗУ (водоподготовка)
	12 500
	12 500
	0
	Пропускная способность соответствует проекту

	Шевелевский водозабор
	4 320
	2 160
	2 160
	Загрузка 50 %

	Западный водозабор
	5 544
	3 705
	1 839
	 

	Большие Озерки
	840
	600
	240
	 

	Система в целом (г. Щёкино)
	23 664
	18 440
	5 224
	Расчётный отпуск 18 440 м³/сут; дебит скважин 17 417 м³/сут


Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений муниципального образования представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054817]Таблица 1.3.13 – Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей водозаборных сооружений
	Водозабор
	Кол-во водозаборных скважин
	Проектная мощность скважин, м³/сут
	Фактическая производительность скважин, м³/сут
	Фактический подъём (2026), м³/сут (расчётно)
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут
	Уровень загрузки, %

	Троснянский
	12
	12 960
	10 952
	8 702
	2 250
	79,5

	Западный
	6
	5 544
	3 705
	2 944
	761
	79,5

	Шевелевский
	3
	4 320
	2 160
	1 716
	444
	79,4

	Большие Озерки
	1
	840
	600
	476
	124
	79,3

	Колпнянский
	0 (на консервации)
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по АО «ЩЖКХ»
	22
	23 664
	17 417
	13 838
	3 579
	79,5


Примечание: резерв рассчитан относительно фактической производительности скважин. Относительно проектной мощности резерв составляет 9 826 м³/сут (41,5 %). Фактический подъём по АО «ЩЖКХ» на 2026 г. - 5 051,98 тыс. м³/год = 13 841 м³/сут.
[bookmark: _Toc243054818]Таблица 1.3.14 – Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей очистных сооружений
	Очистные сооружения
	Проектная мощность, м³/сут
	Фактическая мощность, м³/сут
	Фактическая нагрузка (2026), м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут
	Уровень загрузки, %

	Троснянский водозабор (станция обезжелезивания)
	12 500
	12 500
	8 702
	3 798
	69,6

	Станция обезжелезивания Западного водозабора
	5 000
	4 000
	2 944
	1 056
	73,6

	Станция обезжелезивания Староколпнянского водозабора
	5 000
	5 000
	1 716 (Шевелевский)
	3 284
	34,3

	Итого
	22 500
	21 500
	13 362
	8 138
	62,1


Примечание: станция обезжелезивания Староколпнянского водозабора обеспечивает подготовку воды Шевелевского водозабора (по данным Приложения № 128). Колпнянский водозабор находится на консервации, но станция задействована в технологической цепочке Шевелевского узла. Если станция также выведена из работы, резерв по очистным сооружениям снижается до +4 854 м³/сут (проектная мощность 17 500 м³/сут, фактическая 16 500 м³/сут, нагрузка 11 646 м³/сут).
[bookmark: _Toc243054819]Таблица 1.3.15 – Анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей насосных станций 2-го подъёма
	Насосная станция
	Проектная производительность, м³/сут
	Фактическая производительность, м³/сут
	Фактическая нагрузка (2026), м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут
	Уровень загрузки, %

	НС 2-го подъёма Троснянского водозабора
	13 000
	9 875
	8 702
	1 173
	88,1

	НС 2-го подъёма Западного водозабора
	12 300
	12 300
	2 944
	9 356
	23,9

	НС 2-го подъёма Шевелевского водозабора
	13 000
	9 700
	1 716
	7 984
	17,7

	НС водозабора Большие Озерки
	5 600
	5 600
	476
	5 124
	8,5

	Итого
	43 900
	37 475
	13 838
	23 637
	36,9


Примечание: для Троснянского водозабора учтена только НС 2-го подъёма; НС 3-го подъёма (13 000/2 625 м³/сут) и НС 4-го подъёма (24 000/14 300 м³/сут, р.п. Первомайский) в свод не включены, так как участвуют в других технологических цепочках.
[bookmark: _Toc243054820]Таблица 1.3.16 – Сводный анализ резервов (дефицитов) производственных мощностей системы водоснабжения г. Щёкино (2026 г.)
	Звено системы
	Проектная мощность, м³/сут
	Фактическая мощность, м³/сут
	Фактическая нагрузка, м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут
	Уровень загрузки (к факт. мощности), %

	Водозаборные скважины
	23 664
	17 417
	13 838
	3 579
	79,5

	Очистные сооружения
	22 500
	21 500
	13 362
	8 138
	62,1

	Насосные станции 2-го подъёма
	43 900
	37 475
	13 838
	23 637
	36,9

	Лимитирующее звено
	23 664
	17 417
	13 838
	3 579
	79,5



[image: ]
[bookmark: _Toc243053445]Рисунок 1.3.1 – Проект, фактическая мощность и нагрузка звеньев системы водоснабжения в 2026 г.

Анализ резервов и дефицитов
Дефицит производственных мощностей отсутствует на всех звеньях системы водоснабжения г. Щёкино. Система располагает значительным резервом мощности.
Лимитирующее звено - водозаборные скважины. Резерв относительно фактической производительности составляет 3 579 м³/сут (20,5 %), относительно проектной - 9 826 м³/сут (41,5 %). Уровень загрузки - 79,5 %.
Очистные сооружения имеют резерв 8 138 м³/сут (при учёте Староколпнянской станции) или 4 854 м³/сут (при её исключении). Уровень загрузки - 62,1 % (или 70,6 %).
Насосные станции 2-го подъёма имеют наибольший резерв - 23 637 м³/сут, уровень загрузки - 36,9 %. Однако фактический резерв ограничен состоянием оборудования (износ 60–90 %).
Основные ограничения системы связаны не с недостатком мощности, а с:
· высоким износом водопроводных сетей (85 %), ветхие сети - 20,8 км;
· износом насосного оборудования (60–90 %);
· качеством подземных вод (повышенное содержание железа), требующим обезжелезивания;
· зависимостью р.п. Первомайский от покупной воды ОАО «Щекиноазот» (833,27 тыс. м³/год).
· р.п. Первомайский не имеет собственных водозаборных мощностей - водоснабжение осуществляется покупной водой ОАО «Щекиноазот». Дефицит мощности отсутствует, но имеется зависимость от внешнего поставщика.
Колпнянский водозабор (5 скважин) находится на консервации. Его расконсервация может увеличить резерв мощности системы, однако требует оценки технического состояния и качества воды.
1.3.7. [bookmark: _Toc243050958]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
[bookmark: _Hlk116305066]Прогнозные балансы потребления питьевой и технической воды МО город Щёкино на период до 2032 года рассчитаны на основании расходов питьевой и технической воды в соответствии со:
· СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр);
· СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий» (утв. приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр);
· Региональных нормативов градостроительного проектирования Тульской области (удельное хозяйственно-питьевое водопотребление 125–350 л/сут в зависимости от степени благоустройства);
· приказа министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16.05.2013 № 45 (нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению),
· а также исходя из текущего объёма потребления воды населением и его динамики с учётом перспективы развития, изменения состава, структуры застройки и ликвидации ветхого жилья.
Сценарии развития
Прогноз выполнен по трём сценариям:
· Инерционный (консервативный) - сохранение текущего удельного потребления на уровне 181,5 л/сут на чел., потери сохраняются на нормативном уровне 24,62 %.
· Базовый — постепенное повышение удельного потребления до 193,8 л/сут на чел. к 2032 г. за счёт повышения уровня благоустройства, снижение доли потерь до 17,26 % за счёт реализации инвестиционной программы (замена ветхих сетей).
· Оптимистичный — повышение удельного потребления до 207,2 л/сут на чел. к 2032 г., снижение доли потерь до 13,45 % за счёт полной замены ветхих сетей.
[bookmark: _Toc243054821]Таблица 1.3.17 – Прогнозный баланс потребления питьевой воды на период до 2032 года (инерционный сценарий)
	Год
	Численность населения, чел.
	Удельное потребление, л/сут на чел.
	Реализация населению, тыс. м³/год
	Реализация всего, тыс. м³/год
	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	Потери, тыс. м³/год
	Подъём + покупная, тыс. м³/год

	2026
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2027
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2028
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2029
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2030
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2031
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2032
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25


[bookmark: _Toc243054822]Таблица 1.3.18 – Прогнозный баланс потребления питьевой воды на период до 2032 года (базовый сценарий)
	Год
	Численность населения, чел.
	Удельное потребление, л/сут на чел.
	Реализация населению, тыс. м³/год
	Реализация всего, тыс. м³/год
	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	Потери, тыс. м³/год
	Подъём + покупная, тыс. м³/год

	2026
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2027
	50 901
	183,6
	3 409,31
	4 315,58
	5 633,60
	1 318,02
	5 858,00

	2028
	50 901
	185,6
	3 447,56
	4 364,00
	5 607,03
	1 243,03
	5 831,43

	2029
	50 901
	187,7
	3 485,82
	4 412,43
	5 581,27
	1 168,84
	5 805,67

	2030
	50 901
	189,7
	3 524,07
	4 460,85
	5 556,28
	1 095,43
	5 780,68

	2031
	50 901
	191,8
	3 562,33
	4 509,28
	5 532,05
	1 022,77
	5 756,45

	2032
	50 901
	193,8
	3 600,58
	4 557,70
	5 508,54
	950,84
	5 732,94


[bookmark: _Toc243054823]Таблица 1.3.19 – Прогнозный баланс потребления питьевой воды на период до 2032 года (оптимистичный сценарий)
	Год
	Численность населения, чел.
	Удельное потребление, л/сут на чел.
	Реализация населению, тыс. м³/год
	Реализация всего, тыс. м³/год
	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	Потери, тыс. м³/год
	Подъём + покупная, тыс. м³/год

	2026
	50 901
	181,5
	3 371,05
	4 267,15
	5 660,85
	1 393,70
	5 885,25

	2027
	50 901
	185,8
	3 450,58
	4 367,82
	5 655,60
	1 287,78
	5 880,00

	2028
	50 901
	190,1
	3 530,11
	4 468,50
	5 648,94
	1 180,44
	5 873,34

	2029
	50 901
	194,3
	3 609,64
	4 569,17
	5 642,29
	1 073,12
	5 866,69

	2030
	50 901
	198,6
	3 689,17
	4 669,84
	5 638,10
	968,26
	5 862,50

	2031
	50 901
	202,9
	3 768,70
	4 770,51
	5 633,17
	862,66
	5 857,57

	2032
	50 901
	207,2
	3 848,23
	4 871,18
	5 628,31
	757,13
	5 852,71



[image: ]
[bookmark: _Toc243053446]Рисунок 1.3.2 – Потери воды при транспортировке по сценариям на 2026-2032 гг.
[bookmark: _Toc243054824]Таблица 1.3.20 – Сводный прогноз потребления питьевой воды по сценариям (2032 г.)
	Показатель
	Ед. изм.
	Инерционный
	Базовый
	Оптимистичный

	Численность населения
	чел.
	50 901
	50 901
	50 901

	Удельное потребление
	л/сут на чел.
	181,5
	193,8
	207,2

	Реализация населению
	тыс. м³/год
	3 371,05
	3 600,58
	3 848,23

	Реализация всего
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 557,70
	4 871,18

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	5 660,85
	5 508,54
	5 628,31

	Потери
	тыс. м³/год
	1 393,70
	950,84
	757,13

	Доля потерь
	%
	24,62
	17,26
	13,45

	Подъём + покупная
	тыс. м³/год
	5 885,25
	5 732,94
	5 852,71


Прогноз по видам воды
[bookmark: _Toc243054825]Таблица 1.3.21 – Прогноз потребления по видам воды на 2032 год
	Вид воды
	Инерционный, тыс. м³/год
	Базовый, тыс. м³/год
	Оптимистичный, тыс. м³/год
	Примечание

	Питьевая вода
	5 885,25
	5 667,02
	5 840,12
	АО «ЩЖКХ», все категории

	Горячая вода
	-
	-
	-
	Приготавливается на тепловых источниках; вода учтена в питьевой

	Техническая вода
	-
	-
	-
	Централизованно не поставляется; обеспечивается предприятиями

	Итого
	5 885,25
	5 667,02
	5 840,12
	 


Анализ прогнозных балансов
Удельное фактическое потребление в 2026 г. составляет 181,5 л/сут на чел., что находится в пределах нормативного диапазона (125–350 л/сут) и соответствует средней степени благоустройства жилищного фонда.
Реализация воды населению к 2032 г.:
· инерционный: 3 371,05 тыс. м³/год (0 % к 2026 г.);
· базовый: 3 600,58 тыс. м³/год (+6,8 %);
· оптимистичный: 3 848,23 тыс. м³/год (+14,2 %).
Потери воды существенно зависят от сценария:
· инерционный: сохранение на уровне 24,62 % (норматив ДПР);
· базовый: снижение до 17,26 % за счёт замены ветхих сетей (20,8 км);
· оптимистичный: снижение до 13,45 % за счёт полной модернизации сетей.
Подъём + покупная вода в базовом и оптимистичном сценариях ниже, чем в инерционном, за счёт снижения потерь, несмотря на рост реализации. Это подтверждает эффективность мероприятий по замене ветхих сетей.
Резерв скважин по максимальным суткам собственного подъёма, без покупной воды, сохраняется во всех сценариях:
· +0,81 тыс. м³/сут в 2026 г.; к 2032 г. — +1,31 тыс. м³/сут в базовом сценарии и +0,92 тыс. м³/сут в оптимистичном; в инерционном сохраняется уровень 2026 г.;
· очистные сооружения водопровода по средним суткам 2026 г. (раздел 1.3.6) — резерв 8 138 м³/сут (62,1 %);
· насосные станции по средним суткам 2026 г. (раздел 1.3.6) — резерв 23 637 м³/сут (36,9 %).
1.3.8. [bookmark: _Toc88831175][bookmark: _Toc243050959]Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
Определение закрытой системы горячего водоснабжения
В соответствии с п. 4 ст. 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», к регулируемым видам деятельности в сфере горячего водоснабжения при осуществлении горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения относятся:
· горячее водоснабжение, в том числе:
· приготовление воды на нужды горячего водоснабжения;
· транспортировка горячей воды;
· подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе горячего водоснабжения.
Закрытая система горячего водоснабжения - система, в которой вода из тепловой сети используется только как теплоноситель и не отбирается для нужд горячего водоснабжения. Нагрев водопроводной воды для нужд ГВС осуществляется в водоподогревателях (бойлерах, теплообменниках), установленных в центральных тепловых пунктах (ЦТП) или индивидуальных тепловых пунктах (ИТП).
Технологические особенности системы горячего водоснабжения г. Щёкино
Централизованное горячее водоснабжение г. Щёкино организовано по закрытой двухтрубной системе от Первомайской ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» с температурным графиком 110–70 °С, а также от котельных АО «ЩЖКХ».
Источники тепловой энергии для нужд ГВС:
Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» - работает в режиме комбинированной выработки; отпускает тепловую энергию в виде перегретого пара (давлением 7–13 кгс/см² и более 13 кгс/см²) для промышленных нужд и теплофикационной воды по закрытой двухтрубной системе с температурным графиком 110–70 °С.
Котельные АО «ЩЖКХ» (суммарная установленная мощность 89,48 Гкал/ч) - вырабатывают сетевую воду для отопления (график 95–70 °С) и горячего водоснабжения. На обе нагрузки работают котельные № 6, № 9, № 18, № 21, № 24, № 25, № 27, № 28 и БМК № 17.
Передача тепловой энергии:
· часть тепловой энергии от ТЭЦ передаётся в сети АО «ЩЖКХ» через центральные тепловые пункты ЦТП-1 и ЦТП-4;
· бойлерная № 4 (на балансе АО «ЩЖКХ») готовит горячую воду от тепловой энергии ТЭЦ.
АО «ЩЖКХ» выступает единой теплоснабжающей организацией, объединяя собственную выработку и покупку тепла от ТЭЦ, и обеспечивает поставку ресурса всем категориям потребителей.
Подготовка теплоносителя для подпитки тепловых сетей ведётся:
· на ТЭЦ - Na-катионирование, обратный осмос;
· на котельных АО «ЩЖКХ» - одно- и двухступенчатое Na-катионирование.
Связь с системой холодного водоснабжения
Вода для нужд горячего водоснабжения поступает из системы холодного водоснабжения г. Щёкино (водозаборы Троснянский, Западный, Шевелевский, Большие Озерки). Нагрев воды осуществляется в водоподогревателях (бойлерах, теплообменниках), установленных в ЦТП, ИТП и на тепловых источниках. Таким образом, АО «ЩЖКХ» одновременно является организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение (в части приготовления горячей воды).
[bookmark: _Toc243054826]Таблица 1.3.22 – Организации, осуществляющие горячее водоснабжение с использованием закрытых систем
	№ п/п
	Организация, эксплуатирующая ТС
	Котельная (источник)
	Тепловые сети по отношению к ИТЭ
	По ступеням
	По контурам
	Система ГВС

	1
	АО «ЩЖКХ»
	Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот» (покупка тепла)
	Изолированная
	Одноступенчатая
	Двухконтурная
	Закрытая

	2
	АО «ЩЖКХ»
	Котельные г. Щёкино (№ 6, № 9, № 18, № 21, № 24, № 25, № 27, № 28, БМК № 17)
	Изолированная
	Одноступенчатая
	Двухконтурная
	Закрытая

	3
	ОАО «Щекиноазот»
	Первомайская ТЭЦ
	Изолированная
	Одноступенчатая
	Двухконтурная
	Закрытая

	4
	ОАО «Щекиноазот»
	Котельные промышленной площадки
	Изолированная
	Одноступенчатая
	Двухконтурная
	Закрытая


[bookmark: _Toc243054827]Таблица 1.3.23 – Технологические зоны централизованного горячего водоснабжения г. Щёкино
	№ тех. зоны
	Наименование источника
	Тепловые сети по способу подачи воды на ГВС
	Тепловые сети по количеству трубопроводов
	Сети ГВС
	Эксплуатирующая организация

	1
	Первомайская ТЭЦ (ЦТП-1, ЦТП-4)
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	2
	Бойлерная № 4 (от ТЭЦ)
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	3
	Котельная № 6
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	4
	Котельная № 9
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	5
	Котельная № 18
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	6
	Котельная № 21
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	7
	Котельная № 24
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	8
	Котельная № 25
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	9
	Котельная № 27
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	10
	Котельная № 28
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»

	11
	БМК № 17
	Закрытая
	Двухтрубная
	Сети ГВС не выделены
	АО «ЩЖКХ»


Технологические особенности закрытой системы ГВС
Отбор воды из тепловой сети не производится - теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, нагрев водопроводной воды для ГВС осуществляется в поверхностных водоподогревателях.
Преимущества закрытой системы:
· стабильное качество горячей воды, соответствующее требованиям СанПиН 1.2.3685-21 (не зависит от состояния тепловых сетей);
· возможность автоматического регулирования температуры горячей воды;
· отсутствие необходимости в дополнительной водоподготовке для подпитки;
· снижение потерь тепловой энергии.
Особенности эксплуатации:
· требуется установка водоподогревателей (бойлеров, теплообменников) в ЦТП и ИТП;
· необходим контроль за температурой горячей воды на выходе из водоподогревателя (не ниже 60 °С в точках водоразбора);
· требуется периодическая промывка и дезинфекция водоподогревателей.
Приготовление горячей воды осуществляется:
· на Первомайской ТЭЦ - от теплофикационной воды с температурным графиком 110–70 °С;
· на котельных АО «ЩЖКХ» - от сетевой воды с температурным графиком 95–70 °С;
· в ЦТП-1 и ЦТП-4 - от тепловой энергии ТЭЦ;
· в бойлерной № 4 - от тепловой энергии ТЭЦ.
Примечания:
Данные по объёмам горячего водоснабжения в предоставленных материалах не раскрыты - вода для ГВС учитывается в составе отпуска холодной воды.
Разбивка по технологическим зонам ГВС приведена справочно, на основе данных о теплоснабжающих организациях г. Щёкино.
Тип системы ГВС (закрытая/открытая) для котельных АО «ЩЖКХ» в предоставленных материалах отдельно не указан - принят закрытый по аналогии с Первомайской ТЭЦ и с учётом требований действующих нормативных документов.
Перечень ЦТП и ИТП с указанием установленного оборудования (водоподогревателей) в предоставленных материалах отсутствует - подлежит уточнению по данным АО «ЩЖКХ».
Численность населения, охваченного централизованным ГВС, в предоставленных материалах не раскрыта.
1.3.9. [bookmark: _Toc524593181][bookmark: _Toc88831176][bookmark: _Toc243050960]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой и технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Сведения о фактическом и ожидаемом водопотреблении на хозяйственно-питьевые нужды представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054828]Таблица 1.3.24 – Фактическое и ожидаемое потребление питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
	Год
	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	Среднесуточный отпуск, тыс. м³/сут
	Максимальный суточный отпуск, тыс. м³/сут
	Реализация, тыс. м³/год
	Среднесуточная реализация, тыс. м³/сут
	Максимальная суточная реализация, тыс. м³/сут

	2024 факт
	-
	-
	-
	3 826,63
	10,48
	12,58

	2025 утверждено
	5 616,18
	15,39
	18,47
	4 394,10
	12,04
	14,45

	2026 принято
	5 660,85
	15,51
	18,61
	4 267,15
	11,69
	14,03

	2027 прогноз
	5 633,60
	15,43
	18,52
	4 315,58
	11,82
	14,19

	2028 прогноз
	5 607,03
	15,36
	18,43
	4 364,00
	11,96
	14,35

	2029 прогноз
	5 581,27
	15,29
	18,35
	4 412,43
	12,09
	14,51

	2030 прогноз
	5 556,28
	15,22
	18,27
	4 460,85
	12,22
	14,67

	2031 прогноз
	5 532,05
	15,16
	18,19
	4 509,28
	12,35
	14,83

	2032 прогноз
	5 508,54
	15,09
	18,11
	4 557,70
	12,49
	14,98


Примечание: прогноз на 2027–2032 гг. приведён по базовому сценарию раздела 1.3.7 (рост удельного потребления до 193,8 л/сут на чел., доля потерь 17,26 %).
[bookmark: _Toc243054829]Таблица 1.3.25 – Фактическое и ожидаемое потребление по видам воды (2026 и 2032 гг.)
	Вид воды
	Показатель
	Ед. изм.
	2026 принято
	2032 прогноз

	Питьевая вода
 
 
	Годовое потребление
	тыс. м³/год
	5 660,85
	5 508,54

	
	Среднесуточное
	тыс. м³/сут
	15,51
	15,09

	
	Максимальное суточное
	тыс. м³/сут
	18,61
	18,11

	Горячая вода
 
 
	Годовое потребление
	тыс. м³/год
	-
	-

	
	Среднесуточное
	тыс. м³/сут
	-
	-

	
	Максимальное суточное
	тыс. м³/сут
	-
	-

	Техническая вода
 
 
	Годовое потребление
	тыс. м³/год
	-
	-

	
	Среднесуточное
	тыс. м³/сут
	-
	-

	
	Максимальное суточное
	тыс. м³/сут
	-
	-

	Итого
 
 
	Годовое потребление
	тыс. м³/год
	5 660,85
	5 508,54

	
	Среднесуточное
	тыс. м³/сут
	15,51
	15,09

	
	Максимальное суточное
	тыс. м³/сут
	18,61
	18,11


[bookmark: _Toc243054830]Таблица 1.3.26 – Фактическое и ожидаемое потребление воды населением (хозяйственно-питьевые нужды)
	Год
	Численность населения, чел.
	Удельное потребление, л/сут на чел.
	Годовое потребление населением, тыс. м³/год
	Среднесуточное, тыс. м³/сут
	Максимальное суточное, тыс. м³/сут

	2024 факт
	50 901
	-
	-
	-
	-

	2025 утверждено
	50 901
	187,4
	3 481,10
	9,54
	11,45

	2026 принято
	50 901
	181,5
	3 371,05
	9,24
	11,08

	2027 прогноз
	50 901
	183,6
	3 409,31
	9,34
	11,21

	2028 прогноз
	50 901
	185,6
	3 447,56
	9,45
	11,33

	2029 прогноз
	50 901
	187,7
	3 485,82
	9,55
	11,46

	2030 прогноз
	50 901
	189,7
	3 524,07
	9,65
	11,59

	2031 прогноз
	50 901
	191,8
	3 562,33
	9,76
	11,71

	2032 прогноз
	50 901
	193,8
	3 600,58
	9,86
	11,84


[bookmark: _Toc243054831]Таблица 1.3.27 – Ожидаемое потребление воды по категориям абонентов (2026 и 2032 гг.)
	Категория абонентов
	2026 принято, тыс. м³/год
	2032 прогноз, тыс. м³/год
	Изменение, %

	Население
	3 371,05
	3 600,58
	6,8

	Бюджетные организации
	138,28
	147,70
	6,8

	Прочие потребители
	286,5
	306,01
	6,8

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	471,32
	503,41
	6,8

	Итого реализация
	4 267,15
	4 557,70
	6,8


Анализ фактического и ожидаемого потребления
Фактическое потребление (2024 г.) - известна только реализация воды: 3 826,63 тыс. м³/год (10,48 тыс. м³/сут в среднем). Данные по отпуску в сеть и подъёму за 2024 г. в предоставленных материалах не раскрыты.
2025 утверждено - отпуск в сеть 5 616,18 тыс. м³/год (15,39 тыс. м³/сут), реализация 4 394,10 тыс. м³/год (12,04 тыс. м³/сут). Доля потерь - 21,76 %.
2026 принято - отпуск в сеть 5 660,85 тыс. м³/год (15,51 тыс. м³/сут), реализация 4 267,15 тыс. м³/год (11,69 тыс. м³/сут). Доля потерь - 24,62 % (норматив ДПР). Снижение реализации в 2026 г. относительно 2025 г. на 2,9 % (в пределах 5 % по приказу ФСТ № 1746-Э).
Прогноз до 2032 г. по базовому сценарию — отпуск в сеть снижается с 5 660,85 до 5 508,54 тыс. м³/год (−2,7 %), реализация растёт с 4 267,15 до 4 557,70 тыс. м³/год (+6,8 %). Снижение отпуска при росте реализации обеспечено сокращением потерь с 1 393,70 до 950,84 тыс. м³/год (доля потерь с 24,62 % до 17,26 %).
Максимальный суточный отпуск в 2026 г. составляет 18,61 тыс. м³/сут, к 2032 г. по базовому сценарию — 18,11 тыс. м³/сут. Резерв 3 579 м³/сут в разделе 1.3.6 относится к средним суткам собственного подъёма 2026 г. и не сопоставляется с максимальным суточным отпуском всей системы.
Горячая вода в фактическом и ожидаемом потреблении отдельно не выделена: приготавливается на тепловых источниках (Первомайская ТЭЦ, котельные АО «ЩЖКХ») из воды системы ХВС и учитывается в объёме отпуска холодной воды.
Техническая вода централизованно населению не поставляется - обеспечивается предприятиями самостоятельно (в т.ч. ОАО «Щекиноазот» на Воздремском водозаборе).
1.3.10. [bookmark: _Toc524593182][bookmark: _Toc88831177][bookmark: _Toc243050961]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой и технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
Территориальная структура потребления воды определяется по отчётам организаций, осуществляющих водоснабжение:
· АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ») - в отношении питьевой воды, подаваемой потребителям г. Щёкино и р.п. Первомайский;
· ОАО «Щекиноазот» - в отношении воды, подаваемой потребителям промышленной площадки и р.п. Первомайский от Воздремского водозабора;
· теплоснабжающих организаций (Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот», котельные АО «ЩЖКХ») - в отношении горячей воды.
Важно: в предоставленных материалах отсутствует разбивка объёмов потребления воды по отдельным технологическим зонам. Все производственные показатели АО «ЩЖКХ» (подъём, отпуск в сеть, потери, реализация) даны сводно по организации в целом (зона деятельности: г. Щёкино + р.п. Первомайский). Аналогично отсутствует разбивка по группам абонентов в разрезе технологических зон. Поэтому ниже приведена территориальная структура потребления, сформированная расчётно, с указанием способа получения оценок и с пометкой «оценочно, подлежит уточнению».
[bookmark: _Toc243054832]Таблица 1.3.28 – Территориальная структура потребления питьевой воды по технологическим зонам (2026 г., оценочно)
	№ тех. зоны
	Наименование технологической зоны
	Водозабор
	Обслуживаемая территория
	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	Реализация, тыс. м³/год
	Доля в реализации, %

	1
	ЦСВ № 1
	Троснянский водозабор
	г. Щёкино, юго-западная часть
	1 865,20
	1 406,30
	32,95

	2
	ЦСВ № 2
	Водозабор «Западный»
	г. Щёкино, северо-западная часть, п. Головеньковский
	746,08
	562,5
	13,18

	3
	ЦСВ № 3
	Шевелевский водозабор
	г. Щёкино, северо-восточная часть
	746,08
	562,5
	13,18

	4
	ЦСВ № 4
	Водозабор «Большие Озерки»
	г. Щёкино, южная часть, н.п. Большие Озерки
	835,61
	630,1
	14,76

	5
	ЦСВ № 5
	Колпнянский водозабор
	г. Щёкино, ул. Победы, д. 26 (консервация)
	-
	-
	-

	6
	ЦСВ № 6
	Водозабор Воздремский
	Промышленная площадка ОАО «Щекиноазот»
	-
	-
	-

	-
	р.п. Первомайский
	Покупная вода ОАО «Щекиноазот»
	р.п. Первомайский
	833,27
	628,3
	14,72

	-
	Не распределено по зонам
	-
	-
	634,61
	477,45
	11,21

	-
	Собственные нужды
	-
	-
	224,4
	-
	-

	-
	Потери
	-
	-
	1 393,70
	-
	-

	Итого по АО «ЩЖКХ» 
	5 660,85
	4 267,15
	100


Способ получения оценок:
Отпуск в сеть по технологическим зонам № 1–4 распределён пропорционально установленной мощности водозаборов (Троснянский 12 500 м³/сут; Западный 5 000; Шевелевский 5 000; Большие Озерки 5 600 м³/сут). Реализация по зоне равна отпуску зоны за вычетом 24,62 % потерь. Покупная вода (833,27 тыс. м³/год) отнесена к р.п. Первомайский. Не распределено по зонам 634,61 тыс. м³/год отпуска и 477,45 тыс. м³/год реализации. Собственные нужды (224,40) и потери (1 393,70) показаны отдельными строками и в итог отпуска не входят.
[bookmark: _Toc243054833]Таблица 1.3.29 – Территориальная структура потребления воды по видам (2026 г.)
	Вид воды
	Технологическая зона / территория
	Объём, тыс. м³/год
	Доля в общем потреблении, %

	Питьевая вода
	г. Щёкино (ЦСВ № 1–4)
	3 161,40
	74,08

	Питьевая вода
	р.п. Первомайский (покупная)
	628,3
	14,72

	Питьевая вода
	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	471,32
	11,05

	Питьевая вода
	Бюджетные организации
	138,28
	3,24

	Питьевая вода
	Прочие потребители
	286,5
	6,71

	Итого питьевая вода
	 
	4 267,15
	100

	Горячая вода
	г. Щёкино (от ТЭЦ и котельных)
	-
	-

	Техническая вода
	Промышленная площадка ОАО «Щекиноазот»
	-
	-

	Всего
	 
	4 267,15
	100


Примечание: сумма объёмов по строкам 1–5 превышает итог (4 267,15) из-за того, что «собственные абоненты», «бюджетные организации» и «прочие потребители» - это категории абонентов, которые могут относиться к разным технологическим зонам. Во избежание двойного счёта в итоговой строке оставлена реализация по АО «ЩЖКХ» (4 267,15 тыс. м³/год).
[bookmark: _Toc243054834]Таблица 1.3.30 – Территориальная структура потребления питьевой воды по категориям абонентов в разрезе технологических зон (2026 г., оценочно)
	№ тех. зоны
	Население
	Бюджетные организации
	Прочие потребители
	Собственные абоненты
	Итого

	ЦСВ № 1 (Троснянский)
	1 110,80
	45,57
	94,42
	155,31
	1 406,10

	ЦСВ № 2 (Западный)
	444,32
	18,23
	37,77
	62,12
	562,44

	ЦСВ № 3 (Шевелевский)
	444,32
	18,23
	37,77
	62,12
	562,44

	ЦСВ № 4 (Большие Озерки)
	497,66
	20,42
	42,31
	69,59
	630

	р.п. Первомайский (покупная)
	496,3
	20,36
	42,2
	69,39
	628,25

	Итого
	2 993,40
	122,81
	254,47
	418,53
	3 789,23


Единица измерения - тыс. м³/год.
Примечание: распределение по категориям выполнено пропорционально долям категорий в сводной реализации АО «ЩЖКХ» (население 79,0 %, бюджет 3,24 %, прочие 6,71 %, собственные абоненты 11,05 %). Итог таблицы 3 789,23 тыс. м³/год — это только зоны, по которым разнесён отпуск. До сводной реализации 4 267,15 не распределено 477,92 тыс. м³/год.
Анализ территориальной структуры потребления
Основной объём питьевой воды (74,08 %) потребляется в г. Щёкино. Из четырёх технологических зон города наибольшая доля приходится на ЦСВ № 1 (Троснянский водозабор) - 32,95 %, что соответствует его наибольшей установленной мощности (12 500 м³/сут).
р.п. Первомайский потребляет 14,72 % общего объёма (покупная вода ОАО «Щекиноазот», 833,27 тыс. м³/год). Собственных водозаборных мощностей не имеет.
Промышленная площадка ОАО «Щекиноазот» (Воздремский водозабор) в балансе АО «ЩЖКХ» не участвует - обеспечивается собственным источником.
Колпнянский водозабор (ЦСВ № 5) на консервации, в территориальной структуре потребления не участвует.
Потери воды (1 393,70 тыс. м³/год, 24,62 %) не привязаны к конкретным технологическим зонам - распределяются по всей протяжённости сетей г. Щёкино и р.п. Первомайский.
Разбивка по видам воды (горячая, питьевая, техническая) в отчётах АО «ЩЖКХ» отсутствует:
· питьевая вода - весь объём отпуска и реализации;
· горячая вода - учитывается теплоснабжающими организациями; вода для ГВС поступает из системы ХВС и учтена в объёме питьевой воды;
техническая вода - централизованно населению не поставляется; обеспечивается предприятиями самостоятельно.
1.3.11. [bookmark: _Toc524593183][bookmark: _Toc88831178][bookmark: _Toc243050962]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой и технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды абонентами
Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, представлен в таблицах ниже.
[bookmark: _Toc243054835]Таблица 1.3.31 – Соответствие категорий АО «ЩЖКХ» типам абонентов
	Категория АО «ЩЖКХ»
	Тип абонента
	Примечание

	Население
	Жилые здания (многоквартирные и индивидуальные)
	Хозяйственно-питьевые нужды

	Бюджетные организации
	Объекты общественно-делового назначения
	Школы, детские сады, больницы, административные здания

	Прочие потребители
	Промышленные объекты и коммерческие организации
	Производственные нужды юридических лиц

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	Производственные объекты организации
	Собственные нужды


[bookmark: _Toc243054836]Таблица 1.3.32 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов (базовый сценарий)
	Тип абонента
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 утверждено
	2026 принято
	2030 прогноз
	2032 прогноз

	Жилые здания (население)
	Объём
	тыс. м³/год
	3 481,10
	3 371,05
	3 524,07
	3 600,58

	
	Доля
	%
	79,22
	79
	79
	79

	
	Среднесуточный
	тыс. м³/сут
	9,54
	9,24
	9,65
	9,86

	
	Максимальный суточный
	тыс. м³/сут
	11,45
	11,09
	11,59
	11,84

	Объекты общественно-делового назначения (бюджет)
	Объём
	тыс. м³/год
	141,1
	138,28
	144,56
	147,70

	
	Доля
	%
	3,21
	3,24
	3,24
	3,24

	
	Среднесуточный
	тыс. м³/сут
	0,39
	0,38
	0,40
	0,40

	
	Максимальный суточный
	тыс. м³/сут
	0,46
	0,45
	0,48
	0,49

	Промышленные объекты и коммерческие организации (прочие)
	Объём
	тыс. м³/год
	292,35
	286,5
	299,51
	306,01

	
	Доля
	%
	6,65
	6,71
	6,71
	6,71

	
	Среднесуточный
	тыс. м³/сут
	0,8
	0,78
	0,82
	0,84

	
	Максимальный суточный
	тыс. м³/сут
	0,96
	0,94
	0,98
	1,01

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	Объём
	тыс. м³/год
	479,55
	471,32
	492,71
	503,41

	
	Доля
	%
	10,92
	11,05
	11,05
	11,05

	
	Среднесуточный
	тыс. м³/сут
	1,31
	1,29
	1,35
	1,38

	
	Максимальный суточный
	тыс. м³/сут
	1,58
	1,55
	1,62
	1,66

	Итого реализация
	Объём
	тыс. м³/год
	4 394,10
	4 267,15
	4 460,85
	4 557,70

	
	Доля
	%
	100
	100
	100
	100

	
	Среднесуточный
	тыс. м³/сут
	12,04
	11,69
	12,22
	12,49

	
	Максимальный суточный
	тыс. м³/сут
	14,45
	14,03
	14,67
	14,98


Примечание: коэффициент суточной неравномерности Ксут.макс = 1,2 принят справочно (типовое значение для коммунального сектора). Прогноз на 2030 и 2032 гг. — по базовому сценарию раздела 1.3.7 (рост удельного потребления до 193,8 л/сут на чел. к 2032 г., доля потерь 17,26 %).
[bookmark: _Toc243054837]Таблица 1.3.33 – Прогноз распределения расходов воды по видам и типам абонентов (2032 г.)
	Тип абонента
	Питьевая вода, тыс. м³/год
	Горячая вода, тыс. м³/год
	Техническая вода, тыс. м³/год
	Итого, тыс. м³/год

	Жилые здания (население)
	3 600,58
	-
	-
	3 600,58

	Объекты общественно-делового назначения
	147,70
	-
	-
	147,70

	Промышленные объекты и коммерческие организации
	306,01
	-
	-
	306,01

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	503,41
	-
	-
	503,41

	Итого
	4 557,70
	-
	-
	4 557,70


Примечания к таблице:
Горячая вода отдельно не выделена: приготавливается на тепловых источниках (Первомайская ТЭЦ ОАО «Щекиноазот», котельные АО «ЩЖКХ») из воды системы ХВС и учитывается в объёме питьевой воды.
Техническая вода централизованно населению и бюджетным организациям не поставляется. Промышленные объекты обеспечиваются технической водой самостоятельно (в т.ч. ОАО «Щекиноазот» на Воздремском водозаборе).
Разбивка по видам воды в отчётах АО «ЩЖКХ» отсутствует - вся подаваемая вода учитывается как питьевая.
[bookmark: _Toc243054838]Таблица 1.3.34 – Удельные расходы воды по типам абонентов (2026 и 2032 гг.)
	Тип абонента
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2032
	Изменение, %

	Жилые здания (население)
	Удельное потребление
	л/сут на чел.
	181,5
	193,8
	6,8

	
	Численность населения
	чел.
	50 901
	50 901
	0

	Объекты общественно-делового назначения
	Удельное потребление на 1 объект
	-
	-
	-
	-

	Промышленные объекты
	Удельное потребление на 1 объект
	-
	-
	-
	-

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	Доля в реализации
	%
	11,05
	11,05
	0


 
[bookmark: _Toc243054839]Таблица 1.3.35 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по сценариям (2032 г.)
	Тип абонента
	Инерционный, тыс. м³/год
	Базовый, тыс. м³/год
	Оптимистичный, тыс. м³/год

	Жилые здания (население)
	3 371,05
	3 600,58
	3 848,23

	Объекты общественно-делового назначения
	138,28
	147,70
	157,85

	Промышленные объекты и коммерческие организации
	286,50
	306,01
	327,06

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	471,32
	503,41
	538,04

	Итого
	4 267,15
	4 557,70
	4 871,18


Анализ прогноза распределения расходов
Жилые здания (население) - преобладающий тип абонента (79,0 % реализации). Объём потребления к 2032 г. по базовому сценарию составит 3 600,58 тыс. м³/год (+6,8 % к 2026 г.) за счёт роста удельного потребления с 181,5 до 193,8 л/сут на чел. при численности населения 50 901 чел.
Объекты общественно-делового назначения (бюджетные организации) - 3,24 % реализации. Объём к 2032 г. - 147,70 тыс. м³/год (+6,8 %).
Промышленные объекты и коммерческие организации (прочие потребители) - 6,71 % реализации. Объём к 2032 г. - 306,01 тыс. м³/год (+6,8 %).
Собственные абоненты АО «ЩЖКХ» - 11,05 % реализации. Объём к 2032 г. - 503,41 тыс. м³/год (+6,8 %).
Максимальный суточный расход реализации в 2032 г. по базовому сценарию — 14,98 тыс. м³/сут, максимальный отпуск в сеть — 18,11 тыс. м³/сут. По максимальным суткам собственного подъёма резерв скважин к 2032 г. составляет +1,31 тыс. м³/сут. Дефицита по скважинам в базовом сценарии нет.
1.3.12. [bookmark: _Toc75602823][bookmark: _Toc88831179][bookmark: _Toc243050963]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Потери воды при транспортировке в системе водоснабжения г. Щёкино формируются на водопроводных сетях АО «ЩЖКХ» и зависят от состояния сетей, возраста и материала труб, грунтовых и климатических условий. На сетях, где проводились замены ветхих участков, наблюдается тенденция к снижению потерь; на участках без ремонтов - к повышению.
Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры потерь, расчётным путём определяется величина потерь воды в системе водоснабжения, оцениваются объёмы полезного водопотребления и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь. Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети.
[bookmark: _Toc243054840]Таблица 1.3.36 – Фактические и планируемые потери воды при транспортировке (годовые и среднесуточные значения)
	Показатель
	Ед. изм.
	2025 утверждено
	2026 принято
	2030 прогноз
	2032 прогноз

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	5 616,18
	5 660,85
	5 556,28
	5 508,54

	Потери воды
	тыс. м³/год
	1 222,08
	1 393,70
	1 095,43
	950,84

	Доля потерь в отпуске
	%
	21,76
	24,62
	19,72
	17,26

	Норматив потерь (ДПР 2024–2028)
	%
	-
	24,62
	-
	-

	Среднесуточные потери
	тыс. м³/сут
	3,35
	3,82
	3,00
	2,61

	Среднесуточные потери
	м³/сут
	3 348
	3 818
	3 001
	2 605

	Потери на 1 км сети (при 182,691 км)
	тыс. м³/год на км
	6,69
	7,63
	6,00
	5,20


Примечание: прогноз на 2030 и 2032 гг. — по базовому сценарию раздела 1.3.7 (доля потерь 17,26 % к 2032 г. за счёт реализации инвестиционной программы и замены ветхих сетей).
[bookmark: _Toc243054841]Таблица 1.3.37 – Структура потерь воды при транспортировке (2026 г.)
	Составляющая потерь
	Доля, %
	Примечание

	Утечки через повреждения и свищи на сетях
	55–65
	Основная составляющая, обусловлена износом сетей (85 %)

	Потери через запорно-регулирующую арматуру и фланцевые соединения
	10–15
	Износ арматуры

	Потери при авариях и повреждениях
	10–15
	Зависит от аварийности

	Коммерческие потери (неучтённый расход, погрешности приборов учёта)
	10–20
	Требует уточнения по данным АО «ЩЖКХ»

	Итого
	100
	 


Примечание: структура потерь приведена оценочно - в предоставленных материалах детальная разбивка отсутствует.
[bookmark: _Toc243054842]Таблица 1.3.38 – Потери воды по видам (2026 г.)
	Вид воды
	Потери, тыс. м³/год
	Среднесуточные, м³/сут
	Примечание

	Питьевая вода
	1 393,70
	3 818
	Учитывается в отчётах АО «ЩЖКХ»

	Горячая вода
	-
	-
	Учитывается теплоснабжающими организациями; данных нет

	Техническая вода
	-
	-
	Централизованно не транспортируется

	Итого
	1 393,70
	3 818
	 


Факторы, влияющие на уровень потерь
Износ водопроводных сетей - 85 %. Ветхие сети составляют 20,8 км из 182,691 км.
Материал и возраст труб - в предоставленных материалах не раскрыты. Требуется запрос техпаспортов сетей.
Приборный учёт - оснащённость приборами учёта воды на водозаборах и отпуске в сеть - полная; у абонентов (население) - частичная (около 30 % по данным на 2013 г.).
Планируемые мероприятия по снижению потерь
В рамках инвестиционной программы АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг. (постановление комитета № 44/8 от 09.12.2025) предусмотрены мероприятия по водоснабжению с потребностью на 2026 г. - 2 532,47 тыс. руб. без НДС, в том числе:
· амортизационные отчисления - 1 316,36 тыс. руб.;
· кредитные средства - 1 216,11 тыс. руб.
Перечень мероприятий по замене ветхих сетей в предоставленных материалах не раскрыт - требуется запрос текста постановления № 44/8.
[bookmark: _Toc243054843]Таблица 1.3.39 – Планируемое снижение потерь воды при транспортировке
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2030
	2032

	Потери воды
	тыс. м³/год
	1 393,70
	1 095,43
	950,84

	Доля потерь
	%
	24,62
	19,72
	17,26

	Снижение к 2026 г.
	тыс. м³/год
	-
	−298,27
	−442,86

	Снижение к 2026 г.
	%
	-
	−21,4
	−31,8

	Заменено ветхих сетей (оценочно)
	км
	-
	10–15
	20,8


Примечание: к 2032 г. принята полная замена 20,8 км ветхих сетей; доля потерь по базовому сценарию к 2032 г. составляет 17,26 %.
Анализ
Потери воды при транспортировке в 2026 г. приняты в объёме 1 393,70 тыс. м³/год, что соответствует утверждённому нормативу ДПР 24,62 % от отпуска в сеть.
Среднесуточные потери в 2026 г. составляют 3 818 м³/сут, в 2032 г. по базовому сценарию снижаются до 2 333 м³/сут (−38,9 %).
Рост потерь в 2026 г. относительно 2025 г. (1 222,08 → 1 393,70 тыс. м³/год) связан с приведением фактических потерь к утверждённому нормативу ДПР и высоким износом сетей (85 %).
Основной потенциал снижения потерь - замена ветхих сетей (20,8 км) и модернизация запорно-регулирующей арматуры.
Скрытые утечки - наиболее сложная для выявления составляющая потерь. Для их обнаружения необходимы:
· приборы контроля утечек (акустические, корреляционные);
· зонирование сети с установкой расходомеров;
· регулярное обследование сетей.
1.3.13. [bookmark: _Toc524593185][bookmark: _Toc88831180][bookmark: _Toc243050964]Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой и технической воды, территориальный - баланс подачи питьевой и технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой и технической воды по группам абонентов)
Общий перспективный баланс подачи и реализации воды представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054844]Таблица 1.3.40 – Общий перспективный баланс подачи и реализации питьевой воды (2026–2032 гг.)
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032

	ПРИХОД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подъём из собственных источников
	тыс. м³/год
	5 051,98
	5 024,73
	4 998,16
	4 972,40
	4 947,41
	4 899,67

	Покупная вода (ОАО «Щекиноазот»)
	тыс. м³/год
	833,27
	833,27
	833,27
	833,27
	833,27
	833,27

	Итого приход
	тыс. м³/год
	5 885,25
	5 858,00
	5 831,43
	5 805,67
	5 780,68
	5 732,94

	РАСХОД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Собственные нужды
	тыс. м³/год
	224,4
	224,40
	224,40
	224,40
	224,40
	224,40

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	5 660,85
	5 633,60
	5 607,03
	5 581,27
	5 556,28
	5 508,54

	Итого расход
	тыс. м³/год
	5 885,25
	5 858,00
	5 831,43
	5 805,67
	5 780,68
	5 732,94

	Отпуск в сеть
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Среднесуточный отпуск
	тыс. м³/сут
	15,51
	15,43
	15,36
	15,29
	15,22
	15,09

	Максимальный суточный отпуск (К=1,2)
	тыс. м³/сут
	18,61
	18,52
	18,43
	18,35
	18,27
	18,11

	ПОТЕРИ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Утечки и потери
	тыс. м³/год
	1 393,70
	1 318,02
	1 243,03
	1 168,84
	1 095,43
	950,84

	Доля потерь
	%
	24,62
	23,40
	22,17
	20,94
	19,72
	17,26

	Среднесуточные потери
	м³/сут
	3 818
	3 611
	3 406
	3 202
	3 001
	2 605

	РЕАЛИЗАЦИЯ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Реализация воды
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 315,58
	4 364,00
	4 412,43
	4 460,85
	4 557,70

	Среднесуточная реализация
	тыс. м³/сут
	11,69
	11,82
	11,96
	12,09
	12,22
	12,49

	Максимальная суточная реализация
	тыс. м³/сут
	14,03
	14,19
	14,35
	14,51
	14,67
	14,98


Примечание к балансу: в базовом сценарии подъём воды снижается относительно инерционного за счёт сокращения потерь. Собственные нужды приняты на постоянном уровне 224,40 тыс. м³/год. Покупная вода (р.п. Первомайский) - на постоянном уровне 833,27 тыс. м³/год.
Территориальный перспективный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054845]Таблица 1.3.41 – Территориальный перспективный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам (2032 г., оценочно)
	№ тех. зоны
	Наименование технологической зоны
	Водозабор
	Установленная мощность, м³/сут
	Доля в отпуске, %
	Отпуск в сеть, тыс. м³/год
	Среднесуточный отпуск, тыс. м³/сут
	Реализация, тыс. м³/год

	1
	ЦСВ № 1
	Троснянский водозабор
	12 500
	32,79
	1 806,35
	4,95
	1 494,55

	2
	ЦСВ № 2
	Водозабор «Западный»
	5 000
	13,12
	722,54
	1,98
	597,82

	3
	ЦСВ № 3
	Шевелевский водозабор
	5 000
	13,12
	722,54
	1,98
	597,82

	4
	ЦСВ № 4
	Водозабор «Большие Озерки»
	5 600
	14,69
	809,25
	2,22
	669,56

	5
	ЦСВ № 5
	Колпнянский водозабор (консервация)
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	ЦСВ № 6
	Водозабор Воздремский (ОАО «Щекиноазот»)
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	р.п. Первомайский
	Покупная вода ОАО «Щекиноазот»
	-
	15,13
	833,27
	2,28
	689,44

	-
	Не распределено по зонам
	-
	-
	11,15
	614,59
	1,68
	508,51

	-
	Собственные нужды
	-
	-
	4,07
	224,40
	0,61
	-

	-
	Потери
	-
	-
	17,26
	950,84
	2,61
	-

	Итого по АО «ЩЖКХ» 
	100
	5 508,54
	15,09
	4 557,70


Примечания к таблице:
Отпуск зон № 1–4 сохраняет их доли в собственном отпуске 2026 г.; между собой эти доли пропорциональны установленной мощности водозаборов.
Реализация зоны равна отпуску зоны за вычетом 17,26 % потерь.
Покупная вода 833,27 тыс. м³/год отнесена к р.п. Первомайский, реализация по ней — 689,44 тыс. м³/год. Не распределено по зонам 614,59 тыс. м³/год отпуска и 508,51 тыс. м³/год реализации.
Собственные нужды и потери показаны отдельными строками.
Колпнянский водозабор - на консервации, в балансе не участвует; его расконсервация может увеличить резерв мощности.
Структурный перспективный баланс реализации воды по группам абонентов представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054846]Таблица 1.3.42 – Структурный перспективный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов (2026–2032 гг.)
	Группа абонентов
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2032

	Население
	тыс. м³/год
	3 371,05
	3 409,31
	3 447,56
	3 485,82
	3 524,07
	3 600,58

	Доля в реализации
	%
	79
	79
	79
	79
	79
	79

	Бюджетные организации
	тыс. м³/год
	138,28
	139,85
	141,42
	142,99
	144,56
	147,70

	Доля в реализации
	%
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24
	3,24

	Прочие потребители
	тыс. м³/год
	286,5
	289,75
	293,00
	296,25
	299,51
	306,01

	Доля в реализации
	%
	6,71
	6,71
	6,71
	6,71
	6,71
	6,71

	Собственные абоненты АО «ЩЖКХ»
	тыс. м³/год
	471,32
	476,67
	482,02
	487,37
	492,71
	503,41

	Доля в реализации
	%
	11,05
	11,05
	11,05
	11,05
	11,05
	11,05

	Другие нужды (пожаротушение, полив и др.)
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого реализация
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 315,58
	4 364,00
	4 412,43
	4 460,85
	4 557,70

	в т.ч. питьевая вода
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 315,58
	4 364,00
	4 412,43
	4 460,85
	4 557,70

	в т.ч. горячая вода
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	в т.ч. техническая вода
	тыс. м³/год
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Примечания к таблице:
Пожаротушение, полив и другие нужды в отчётах АО «ЩЖКХ» отдельно не выделены - вероятно, учтены в составе прочих потребителей или собственных абонентов.
Горячая вода отдельно не выделена - вода для ГВС поступает из системы ХВС и учтена в объёме питьевой воды.
Техническая вода централизованно не поставляется - обеспечивается предприятиями самостоятельно.
Выводы по перспективным балансам
Общий баланс водоснабжения сходится по годам: приход равен расходу (с учётом округлений). В базовом сценарии собственный подъём снижается с 5 052 до 4 900 тыс. м³/год, покупная вода сохраняется на уровне 833 тыс. м³/год.
Отпуск в сеть по базовому сценарию снижается с 5 660,85 до 5 508,54 тыс. м³/год (−2,7 %).
Потери снижаются с 1 393,70 до 950,84 тыс. м³/год (−31,8 %) за счёт реализации инвестиционной программы и замены ветхих сетей.
Реализация растёт с 4 267,15 до 4 557,70 тыс. м³/год (+6,8 %).
Территориальный баланс 2032 г.: на зоны № 1–4 приходится 3 359,75 тыс. м³/год (73,72 % реализации), на ЦСВ № 1 — 1 494,55 (32,79 %), на р.п. Первомайский — 689,44 (15,13 %). Не распределено по зонам 508,51 тыс. м³/год.
Структурный баланс - преобладающая группа абонентов: население (79,0 %). Структура сохраняется пропорционально на весь период.
Водоотведение — по максимальному суточному приёму дефицит мощности очистных сооружений (14,0 тыс. м³/сут) возникает с 2026 г. (−0,03 тыс. м³/сут) и к 2032 г. по базовому сценарию составляет −0,98 тыс. м³/сут, что требует модернизации очистных сооружений (износ 90 %).
Резерв скважин по максимальным суткам собственного подъёма, без покупной воды, сохраняется на весь период:
· +0,81 тыс. м³/сут в 2026 г. и +1,31 тыс. м³/сут в 2032 г. по базовому сценарию (+0,92 тыс. м³/сут в оптимистичном);
· очистные сооружения водопровода по средним суткам 2026 г. — 8 138 м³/сут;
· насосные станции по средним суткам 2026 г. — 23 637 м³/сут.
1.3.14. [bookmark: _Toc524593186][bookmark: _Toc88831181][bookmark: _Toc243050965]Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой и технической воды и величины потерь горячей, питьевой и технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой и технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
 Методика расчёта
Требуемая мощность водозаборных сооружений определена исходя из:
· перспективного потребления питьевой воды (раздел 1.3.13, базовый сценарий);
· величины потерь воды при транспортировке (раздел 1.3.12);
· собственных нужд производства (224,40 тыс. м³/год);
· коэффициента суточной неравномерности Ксут.макс = 1,2 (справочно).
Расчётная формула:
Qтреб = (Qреал + Qпот + Qс.н) × Ксут.макс / 365, где:
· Qреал - реализация воды, тыс. м³/год;
· Qпот - потери при транспортировке, тыс. м³/год;
· Qс.н - собственные нужды, тыс. м³/год;
· Ксут.макс = 1,2. Формула даёт максимальные сутки всей системы вместе с покупной водой: 19,35 тыс. м³/сут в 2026 г. и 18,85 тыс. м³/сут в 2032 г. Сопоставление со скважинами ведётся отдельно, по максимальным суткам собственного подъёма без покупной воды: 16,61 тыс. м³/сут в 2026 г. и 16,11 тыс. м³/сут в 2032 г.
Важно: в предоставленных материалах разбивка объёмов по отдельным водозаборам (технологическим зонам) отсутствует. Собственный подъём по зонам № 1–4 на 2030 и 2032 гг. получен сохранением долей 2026 г. в собственном подъёме. Покупная вода (833,27 тыс. м³/год) показана отдельной строкой и в мощность скважин не входит. Строка «Итого» — баланс базового сценария, а не сумма строк зон.
Требуемые объёмы подачи и потребления воды по годам (сводно по АО «ЩЖКХ»)
[bookmark: _Toc243054847]Таблица 1.3.43 – Требуемые объёмы подачи и потребления питьевой воды с разбивкой по годам
	Год
	Реализация, тыс. м³/год
	Потери, тыс. м³/год
	Собственные нужды, тыс. м³/год
	Требуемая подача в сеть, тыс. м³/год
	Требуемый подъём + покупная, тыс. м³/год
	Требуемая мощность, тыс. м³/сут
	Требуемая мощность (с К=1,2), тыс. м³/сут

	2026
	4 267,15
	1 393,70
	224,4
	5 660,85
	5 885,25
	16,12
	19,35

	2027
	4 315,58
	1 318,02
	224,40
	5 633,60
	5 858,00
	16,05
	19,26

	2028
	4 364,00
	1 243,03
	224,40
	5 607,03
	5 831,43
	15,98
	19,17

	2029
	4 412,43
	1 168,84
	224,40
	5 581,27
	5 805,67
	15,91
	19,09

	2030
	4 460,85
	1 095,43
	224,40
	5 556,28
	5 780,68
	15,84
	19,00

	2031
	4 509,28
	1 022,77
	224,40
	5 532,05
	5 756,45
	15,77
	18,93

	2032
	4 557,70
	950,84
	224,40
	5 508,54
	5 732,94
	15,71
	18,85


Примечание: требуемая подача в сеть = реализация + потери. Требуемый подъём = требуемая подача в сеть + собственные нужды. Требуемая мощность = требуемый подъём / 365. С учётом Ксут.макс = 1,2.
Требуемая мощность по технологическим зонам с разбивкой по годам
[bookmark: _Toc243054848]Таблица 1.3.44 – Требуемая мощность водозаборных сооружений по технологическим зонам (2026 г.)
	№ тех. зоны
	Водозабор
	Установленная мощность, м³/сут
	Доля в подъёме, %
	Требуемый подъём, тыс. м³/год
	Требуемая мощность, м³/сут
	Требуемая мощность с К=1,2, м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут

	1
	Троснянский
	12 500
	32,95
	1 939,18
	5 313
	6 376
	6 124

	2
	Западный
	5 000
	13,18
	775,87
	2 126
	2 551
	2 449

	3
	Шевелевский
	5 000
	13,18
	775,87
	2 126
	2 551
	2 449

	4
	Большие Озерки
	5 600
	14,76
	868,87
	2 381
	2 857
	2 743

	5
	Колпнянский (консервация)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Воздремский (ОАО «Щекиноазот»)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	-
	Покупная вода (р.п. Первомайский)
	-
	14,72
	833,27
	2 283
	2 739
	-

	-
	Собственные нужды
	-
	-
	224,4
	615
	738
	-

	-
	Потери
	-
	-
	1 393,70
	3 818
	4 582
	-

	Итого
	 
	28 100
	 
	5 885,25
	16 124
	19 348
	13 765


[bookmark: _Toc243054849]Таблица 1.3.45 – Требуемая мощность водозаборных сооружений по технологическим зонам (2030 г.)
	№ тех. зоны
	Водозабор
	Установленная мощность, м³/сут
	Доля в подъёме, %
	Требуемый подъём, тыс. м³/год
	Требуемая мощность, м³/сут
	Требуемая мощность с К=1,2, м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут

	1
	Троснянский
	12 500
	32,85
	1 899,04
	5 203
	6 244
	6 256

	2
	Западный
	5 000
	13,14
	759,81
	2 082
	2 498
	2 502

	3
	Шевелевский
	5 000
	13,14
	759,81
	2 082
	2 498
	2 502

	4
	Большие Озерки
	5 600
	14,72
	850,89
	2 331
	2 797
	2 803

	-
	Покупная вода (р.п. Первомайский)
	-
	14,41
	833,27
	2 283
	2 740
	-

	-
	Собственные нужды
	-
	-
	224,4
	615
	738
	-

	-
	Потери
	-
	-
	1 095,43
	3 001
	3 601
	-

	Итого
	 
	28 100
	 
	5 780,68
	15 837
	19 004
	14 063


[bookmark: _Toc243054850]Таблица 1.3.46 – Требуемая мощность водозаборных сооружений по технологическим зонам (2032 г.)
	№ тех. зоны
	Водозабор
	Установленная мощность, м³/сут
	Доля в подъёме, %
	Требуемый подъём, тыс. м³/год
	Требуемая мощность, м³/сут
	Требуемая мощность с К=1,2, м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), м³/сут

	1
	Троснянский
	12 500
	32,81
	1 880,72
	5 153
	6 184
	6 316

	2
	Западный
	5 000
	13,13
	752,48
	2 062
	2 474
	2 526

	3
	Шевелевский
	5 000
	13,13
	752,48
	2 062
	2 474
	2 526

	4
	Большие Озерки
	5 600
	14,70
	842,67
	2 309
	2 771
	2 829

	-
	Покупная вода (р.п. Первомайский)
	-
	14,53
	833,27
	2 283
	2 740
	-

	-
	Собственные нужды
	-
	-
	224,4
	615
	738
	-

	-
	Потери
	-
	-
	950,84
	2 605
	3 126
	-

	Итого
	 
	28 100
	 
	5 732,94
	15 707
	18 848
	14 197


Примечание к таблицам выше: резерв рассчитан относительно установленной мощности водозаборов (28 100 м³/сут - сумма проектной мощности Троснянского, Западного, Шевелевского и Больших Озерков). Покупная вода, собственные нужды и потери показаны отдельными строками, так как не привязаны к конкретным зонам. Итог требуемой мощности с К=1,2 в этих таблицах — максимум всей системы вместе с покупной водой (в 2026 г. 19 348 м³/сут). Резерв строки «Итого» — сумма резервов четырёх водозаборов. Сопоставление со скважинами приведено в таблицах по годам и считается по собственному подъёму.
Сводная таблица требуемой мощности по годам с указанием резерва (дефицита)
[bookmark: _Toc243054851]Таблица 1.3.47 – Требуемая мощность водозаборных сооружений и резерв (дефицит) по годам
	Год
	Требуемая мощность с К=1,2, тыс. м³/сут
	Установленная мощность, тыс. м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), тыс. м³/сут
	Уровень загрузки, %

	2026
	16,61
	28,1
	11,49
	59,1

	2027
	16,52
	28,1
	11,58
	58,8

	2028
	16,43
	28,1
	11,67
	58,5

	2029
	16,35
	28,1
	11,75
	58,2

	2030
	16,27
	28,1
	11,83
	57,9

	2031
	16,19
	28,1
	11,91
	57,6

	2032
	16,11
	28,1
	11,99
	57,3


Примечание: установленная мощность принята по проектной мощности водозаборных скважин (Троснянский 12 500 + Западный 5 000 + Шевелевский 5 000 + Большие Озерки 5 600 = 28 100 м³/сут). Фактическая производительность скважин ниже - 17 417 м³/сут (по разделу 1.3.6). В таблицах по годам требуемая мощность с К=1,2 — это максимальные сутки собственного подъёма, без покупной воды. 
Сопоставление со скважинами выполнено по максимальным суткам собственного подъёма, без покупной воды. Резерв относительно фактической производительности сохраняется, расчёт представлен в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054852]Таблица 1.3.48 – Требуемая мощность и резерв (дефицит) относительно фактической производительности скважин
	Год
	Требуемая мощность с К=1,2, тыс. м³/сут
	Фактическая производительность, тыс. м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), тыс. м³/сут
	Уровень загрузки, %

	2026
	16,61
	17,42
	0,81
	95,4

	2027
	16,52
	17,42
	0,90
	94,8

	2028
	16,43
	17,42
	0,99
	94,3

	2029
	16,35
	17,42
	1,07
	93,9

	2030
	16,27
	17,42
	1,15
	93,4

	2031
	16,19
	17,42
	1,23
	92,9

	2032
	16,11
	17,42
	1,31
	92,5


 
Расчёт требуемой мощности по видам воды
[bookmark: _Toc243054853]Таблица 1.3.49 – Требуемая мощность по видам воды (2026, 2030, 2032 гг.)
	Вид воды
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2030
	2032

	Питьевая вода
	Требуемая подача в сеть
	тыс. м³/год
	5 660,85
	5 556,28
	5 508,54

	
	Требуемый подъём
	тыс. м³/год
	5 885,25
	5 780,68
	5 732,94

	
	Требуемая мощность
	тыс. м³/сут
	16,12
	15,84
	15,71

	
	Требуемая мощность с К=1,2
	тыс. м³/сут
	19,35
	19,00
	18,85

	Горячая вода
	Требуемая мощность
	тыс. м³/сут
	-
	-
	-

	Техническая вода
	Требуемая мощность
	тыс. м³/сут
	-
	-
	-

	Итого
	Требуемая мощность с К=1,2
	тыс. м³/сут
	19,35
	19,00
	18,85


Примечания:
Горячая вода отдельно не учитывается: приготавливается на тепловых источниках (Первомайская ТЭЦ, котельные АО «ЩЖКХ») из воды системы ХВС и учтена в объёме питьевой воды.
Техническая вода централизованно не поставляется - обеспечивается предприятиями самостоятельно (в т.ч. ОАО «Щекиноазот» на Воздремском водозаборе).
Выводы по расчёту требуемой мощности
Относительно проектной мощности водозаборных скважин (28 100 м³/сут) резерв по максимальным суткам собственного подъёма, без покупной воды, сохраняется на весь период и увеличивается с +11,49 тыс. м³/сут в 2026 г. до +11,99 тыс. м³/сут в 2032 г. Уровень загрузки снижается с 59,1 % до 57,3 %.
Относительно фактической производительности скважин (17 417 м³/сут) дефицита нет: резерв по максимальным суткам собственного подъёма составляет +0,81 тыс. м³/сут в 2026 г. и +1,31 тыс. м³/сут в 2032 г.
Причины расхождения между проектной и фактической мощностью: снижение дебита скважин, износ оборудования, качество воды (повышенное содержание железа). Для сближения фактической производительности с проектной необходимы:
· бурение новых скважин;
· восстановление дебита существующих;
· расконсервация Колпнянского водозабора (5 артезианских скважин, мощность до 5 000 м³/сут);
· модернизация водоподготовки.
По технологическим зонам резерв распределён неравномерно:
· наибольший резерв - ЦСВ № 1 (Троснянский водозабор): +6 316 м³/сут (2032 г.);
· наименьший резерв - ЦСВ № 2 и № 3 (Западный и Шевелевский): +2 526 м³/сут каждый (2032 г.).
Очистные сооружения водопровода (станции обезжелезивания) имеют резерв 8 138 м³/сут относительно фактической мощности (по разделу 1.3.6) - достаточен на весь период.
Насосные станции 2-го подъёма имеют значительный резерв - 23 637 м³/сут относительно фактической мощности (по разделу 1.3.6), однако ограничены состоянием оборудования (износ 60–90 %).
Надёжность водоснабжения на период до 2032 г. обеспечивается мероприятиями инвестиционной программы 2026–2028 гг. (постановление № 44/8 от 09.12.2025, потребность на 2026 г. - 2 532,47 тыс. руб. без НДС). Расконсервация Колпнянского водозабора рассматривается как резерв на случай снижения дебита действующих скважин.
Примечания:
Разбивка собственного подъёма по зонам № 1–4 сохраняет доли 2026 г. Покупная вода в сопоставление со скважинами не входит.
Коэффициент суточной неравномерности Ксут.макс = 1,2 принят справочно (типовое значение). Фактический коэффициент подлежит уточнению.
Расчёт выполнен по базовому сценарию раздела 1.3.7.
Горячая вода и техническая вода отдельно не учитываются.
Расчётного дефицита относительно фактической производительности скважин нет. Бурение и восстановление дебита направлены на износ оборудования и сближение фактической производительности с проектной.
1.3.15. [bookmark: _Toc88831182][bookmark: _Toc243050966]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения (п. 4 ст. 14 Федерального закона № 416-ФЗ).
В соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единой гарантирующей организации.
Организация, осуществляющая водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих водоснабжение.
Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны её деятельности.
В настоящее время для системы централизованного водоснабжения г. Щёкино статусом гарантирующей организации наделено АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Организация осуществляет холодное водоснабжение и водоотведение на территории г. Щёкино и р.п. Первомайский, эксплуатирует водопроводные и канализационные сети, к которым присоединено наибольшее количество абонентов.

1.4. [bookmark: _Toc88831183][bookmark: _Toc243050967]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.4.1. [bookmark: _Toc88831184][bookmark: _Toc243050968]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г. Щёкино сформирован на основании:
· инвестиционной программы АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг. (постановление комитета Тульской области по тарифам № 44/8 от 09.12.2025, сфера водоснабжения);
· Приложения № 128 к протоколу Комитета Тульской области по тарифам от 16.12.2025 № 46/1 (ДПР 2024–2028, норматив потерь 24,62 %, удельный расход ЭЭ 1,2805 кВт·ч/м³);
· паспортных данных по объектам водоснабжения на 01.01.2025;
· анализа резервов и дефицитов производственных мощностей (раздел 1.3.6);
· перспективных балансов водоснабжения (раздел 1.3.13) и расчёта требуемой мощности (раздел 1.3.14);
· ранее разработанной схемы водоснабжения г. Щёкино (мероприятия 2018–2027 гг.).
Стоимости мероприятий, заимствованные из ранее разработанной схемы, приведены в цены 2026 г. с применением индекса-дефлятора: 1,04¹³ ≈ 1,665.
Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г. Щёкино приведён в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054854]Таблица 1.4.1 – Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
	№
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объём
	Срок
	Стоимость в ценах 2026 г., тыс. руб.
	Источник финансирования

	I. Развитие системы водоснабжения

	1
	Бурение скважин на участке недр Троснянского водозабора
	скв.
	-
	2026–2028
	19 981,20
	ИП, кредит

	2
	Строительство водопровода от НС «Колпна» до НС IV подъёма
	км
	3
	2026–2027
	1 992,30
	ИП

	3
	Строительство магистрального водопровода от НС II до НС III подъёма
	км
	1,4
	2026–2027
	634,2
	ИП

	4
	Строительство резервуара чистой воды
	ед.
	1
	2026–2027
	8,3
	ИП

	5
	Строительство станции водоподготовки на Шевелевском ВЗУ («ЭкоВодБио-ВС-2700»)
	ед.
	1
	2026–2027
	в рамках ИП
	ИП, кредит

	6
	Строительство водопроводных сетей для подключения перспективной застройки
	км
	5
	2026–2032
	28 386,12
	ИП, бюджет

	II. Повышение надёжности и качества водоснабжения

	7
	Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы
	км
	20,8
	2026–2032
	832,6 ежегодно
	ИП, кредит

	8
	Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования
	ед.
	-
	2026–2028
	8 325,50
	ИП

	9
	Модернизация станций обезжелезивания (Троснянский, Западный)
	ед.
	2
	2027–2029
	108 819,60
	ИП

	10
	Модернизация насосного оборудования НС 2-го подъёма (Западный, Шевелевский, Большие Озерки)
	ед.
	-
	2026–2028
	22 743,28
	ИП

	11
	Проектирование и строительство НС III подъёма Западного ВЗУ с РЧВ
	ед.
	1
	2026–2029
	5 827,90
	ИП

	12
	Строительство станции умягчения Шевелевского ВЗУ
	ед.
	1
	2026–2027
	7 294,80
	ИП

	13
	Строительство станции умягчения Троснянского ВЗУ
	ед.
	1
	2027–2029
	8 226,60
	ИП

	14
	Строительство станции обезжелезивания у НС III Троснянского ВЗУ
	ед.
	1
	2027–2028
	3 501,00
	ИП

	15
	Строительство станции водоподготовки и умягчения Больших Озерков
	ед.
	1
	2028–2030
	13 840,00
	ИП

	16
	Проектирование и строительство сооружений очистки промывной воды
	ед.
	1
	2027–2029
	6 532,00
	ИП

	17
	Строительство станции умягчения и обеззараживания воды
	ед.
	1
	2026–2027
	1 165,60
	ИП

	18
	Замена запорно-регулирующей арматуры
	ед.
	40
	2026–2030
	4 800,00
	ИП

	III. Снижение потерь воды

	19
	Установка приборов учёта на артезианских скважинах
	ед.
	-
	2026–2028
	в рамках ИП
	ИП

	20
	Замена устаревших приборов учёта на водозаборах
	ед.
	-
	2026–2028
	в рамках ИП
	ИП

	21
	Установка приборов контроля утечек
	ед.
	20
	2026–2028
	3 000,00
	ИП

	22
	Внедрение системы дистанционного снятия показаний (АСКУВ)
	-
	1
	2028–2030
	4 500,00
	ИП, кредит

	IV. Повышение энергоэффективности

	23
	Замена насосных агрегатов на энергоэффективные
	ед.
	8
	2026–2030
	13 645,97
	ИП

	24
	Установка частотно-регулируемых приводов на НС
	ед.
	8
	2026–2028
	3 600,00
	ИП

	V. Организационные мероприятия

	25
	Разработка проекта ЗСО для водозаборов
	ед.
	5
	2026–2027
	2 250,00
	Бюджет

	26
	Актуализация схемы водоснабжения
	ед.
	1
	2026
	900,00
	Бюджет

	VI. Финансирование инвестиционной программы

	27
	Инвестиционная программа АО «ЩЖКХ» (сфера водоснабжения)
	-
	-
	2026–2028
	2 532,47 (на 2026 г., без НДС)
	Амортизация - 1 316,36; кредит - 1 216,11


Примечания:
Стоимости мероприятий, заимствованные из ранее разработанной схемы, приведены в цены 2026 г. по индексу-дефлятору 1,04 (1,04¹³ ≈ 1,665).
Расконсервация Колпнянского водозабора в перечень мероприятий не включена - отсутствует подтверждение технического состояния скважин, лицензии на недропользование, проекта ЗСО и 2-го ввода по электроснабжению.
Мероприятия № 5, 19, 20 входят в инвестиционную программу АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг. (постановление комитета № 44/8 от 09.12.2025), отдельная стоимость по ним не приводится.
Стоимость мероприятий без цены в исходных материалах принята на 01.01.2026 без НДС. Сети — по НЦС 81-02-14-2026 (полиэтилен, глубина 2 м, сухой грунт, грунт в отвал, без крепления, одна нитка, Кпер Тульской области 0,83): перспективная застройка 5 км Ду 160 — 28 386,12 тыс. руб. Станции — по НЦС 81-02-19-2026, Кпер 0,87. Модернизация станций обезжелезивания (Западный 5 000 м³/сут и Троснянский 12 500 м³/сут, последний пропорционально показателю 10 000 м³/сут) — 40 % стоимости нового строительства, 108 819,60 тыс. руб. Модернизация НС 2-го подъёма без замены насосов — 25 % стоимости станции, 22 743,28 тыс. руб.; замена насосов — 15 %, 13 645,97 тыс. руб. ЧРП — 8 шт. по 450 тыс. руб. Арматура — 40 шт. по 120 тыс. руб. Приборы контроля утечек — 20 шт. по 150 тыс. руб. АСКУВ — 4 500,00 тыс. руб. Проекты ЗСО — 5 водозаборов по 450 тыс. руб. Актуализация схемы — 900,00 тыс. руб.
Приоритетные мероприятия 2026 г. в рамках инвестиционной программы (2 532,47 тыс. руб. без НДС):
· замена ветхих водопроводных сетей;
· установка приборов учёта на артезианских скважинах;
· строительство станции водоподготовки «ЭкоВодБио-ВС-2700» на Шевелевском ВЗУ;
· разработка проекта ЗСО для водозаборов.
Восстановление производительности скважин планируется за счёт бурения новых скважин на действующих водозаборах (Троснянский, Западный, Шевелевский) и восстановления дебита существующих скважин.
1.4.2. [bookmark: _Toc243050969][bookmark: _Toc88831185]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий 
Техническое обоснование мероприятий представлено в таблице ниже.
[bookmark: _Toc206102090][bookmark: _Toc243054855]Таблица 1.4.2 – Техническое обоснование основных мероприятий
	№
	Мероприятие
	Техническое обоснование

	1
	Бурение скважин на Троснянском ВЗУ
	Износ и снижение дебита: фактическая производительность 17 417 м³/сут ниже проектной. Резерв по максимальным суткам собственного подъёма сохраняется (+0,81 тыс. м³/сут в 2026 г. и +1,31 тыс. м³/сут в 2032 г.). Утверждённые запасы упинского горизонта - 14,1 тыс. м³/сут

	2
	Водопровод от НС «Колпна» до НС IV
	Обеспечение транспортной связки Колпнянского узла с системой г. Щёкино

	3
	Магистральный водопровод от НС II до НС III
	Обеспечение связи между насосными станциями, снижение аварийности

	4
	Резервуар чистой воды
	Резервирование воды, регулирование неравномерности подачи

	5
	Станция «ЭкоВодБио-ВС-2700» на Шевелевском ВЗУ
	Доведение качества воды до нормативов СанПиН; коэффициент загрузки 0,4075

	6
	Водопроводные сети для перспективной застройки
	Подключение новых объектов, рост реализации

	7
	Замена изношенных сетей (20,8 км)
	Износ сетей 85 %, ветхие 20,8 км из 182,691 км. Снижение потерь с 24,62 % до 17,26 % к 2032 г.

	8
	Реконструкция водозаборных сооружений
	Износ насосного оборудования 60–90 %

	9
	Модернизация станций обезжелезивания
	Износ 60–70 %; необходимость снижения содержания железа

	10
	Модернизация НС 2-го подъёма
	Износ 60–90 %, повышение энергоэффективности

	11
	НС III подъёма Западного ВЗУ с РЧВ
	Резервирование и регулирование подачи

	12
	Станция умягчения Шевелевского ВЗУ
	Снижение жёсткости воды

	13
	Станция умягчения Троснянского ВЗУ
	Снижение жёсткости воды

	14
	Станция обезжелезивания у НС III Троснянского ВЗУ
	Снижение содержания железа

	15
	Станция водоподготовки Больших Озерков
	Снижение жёсткости воды

	16
	Сооружения очистки промывной воды
	Снижение сбросов, улучшение экологической обстановки

	17
	Станция умягчения и обеззараживания
	Доведение качества воды до нормативов

	18–22
	Арматура, приборы учёта, АСКУВ
	Снижение потерь, автоматизация учёта

	23–24
	Энергоэффективные насосы, ЧРП
	Снижение удельного расхода ЭЭ (1,2805 кВт·ч/м³)

	25
	Проект ЗСО
	Колпнянский ВЗУ - ЗСО отсутствует

	26
	Актуализация схемы
	Требование законодательства


Мероприятия по реализации схемы водоснабжения г. Щёкино направлены на повышение надёжности и качества водоснабжения, восстановление дебита скважин, снижение потерь воды и повышение энергоэффективности.
Развитие системы водоснабжения. Бурение скважин на Троснянском водозаборе обосновано износом и снижением дебита: фактическая производительность 17 417 м³/сут ниже проектной. По максимальным суткам собственного подъёма резерв сохраняется (+0,81 тыс. м³/сут в 2026 г. и +1,31 тыс. м³/сут в 2032 г.). Утверждённые запасы упинского горизонта - 14,1 тыс. м³/сут (протокол ТКЗ от 20.05.1970 № 16). Строительство водопровода от НС «Колпна» до НС IV подъёма (3 км) обеспечивает транспортную связку Колпнянского узла с системой города. Магистральный водопровод от НС II до НС III (1,4 км) снижает аварийность. Строительство резервуара чистой воды обеспечивает резервирование и регулирование неравномерности подачи. Станция водоподготовки «ЭкоВодБио-ВС-2700» на Шевелевском ВЗУ (коэффициент загрузки 0,4075) доводит качество воды до нормативов СанПиН.
Повышение надёжности и качества водоснабжения. Замена 20,8 км ветхих сетей обоснована износом 85 % (из 182,691 км по реестру на 01.01.2025) и необходимостью снижения потерь с 24,62 % до 17,26 % к 2032 г. Реконструкция водозаборных сооружений и модернизация насосного оборудования НС 2-го подъёма обусловлены износом 60–90 %. Модернизация станций обезжелезивания Троснянского и Западного ВЗУ (износ 60–70 %) необходима для снижения содержания железа. Строительство станций умягчения на Троснянском и Шевелевском ВЗУ, а также станции водоподготовки Больших Озерков направлено на снижение жёсткости, сухого остатка и сульфатов.
Снижение потерь воды и энергоэффективность. Установка приборов учёта на скважинах и их замена на водозаборах обеспечивают достоверность измерения поднятой воды (требование 416-ФЗ). Приборы контроля утечек позволяют выявлять скрытые утечки. Внедрение АСКУВ автоматизирует учёт. Замена насосных агрегатов на энергоэффективные и установка частотно-регулируемых приводов снижают удельный расход электроэнергии (базовый уровень 1,2805 кВт·ч/м³).
Организационные мероприятия. Разработка проекта ЗСО необходима для водозаборов, где проект отсутствует (Колпнянский ВЗУ). Актуализация схемы водоснабжения - требование законодательства.
Гидрогеологические характеристики источников водоснабжения
Водозаборы г. Щёкино эксплуатируют упинский (C1up) и озерско-хованский (D3os-hv) водоносные карбонатные комплексы.
Троснянский водозабор (12 действующих скважин) эксплуатирует оба горизонта со средним дебитом 12 050 м³/сут (2007–2012 гг.), абсолютные отметки уровня 155 158–155 159 м (2013 г.). Шевелевский водозабор (4 скважины) - оба горизонта, дебит 1 850 м³/сут, отметки 154,7–159 м. Западный водозабор (5 скважин) - упинский горизонт, дебит 3 850 м³/сут, отметки 162,9–164 м. Водозабор Большие Озерки (1 скважина) - упинский горизонт, дебит 620 м³/сут, отметки 165–166 м. Воздремский водозабор ОАО «Щекиноазот» (10 скважин) - оба горизонта, дебит 9 500 м³/сут, отметки 155,7–156 м.
В период 1970–1995 гг. все водозаборы работали в зоне влияния шахтного водопонижения на месторождениях бурого угля. Уровень упинского горизонта был снижен на 30–40 м - с абсолютных отметок 160–180 м до 130–140 м. После закрытия шахт (1990–1995 гг.) уровень начал восстанавливаться и к 2002 г. вырос на 10–15 м, достигнув абсолютных отметок 160–165 м. С 2007 по 2013 г. снижения уровня подземных вод не отмечается. Незначительное снижение (1,3–1,5 м) отмечено только на Западном ВЗУ, где уровень на 5–6 м выше, чем на соседних водозаборах. В настоящее время из упинского горизонта на водозаборах Троснянский, Шевелевский, Западный и Воздремский добывается около 20–25 тыс. м³/сут.
Запасы подземных вод. Троснянский ВЗУ - Троснянское месторождение упинского горизонта, утверждённые запасы 14,1 тыс. м³/сут по категории А+В (протокол ТКЗ от 20.05.1970 № 16). Запасы озерско-хованского горизонта не утверждались. Шевелевский ВЗУ - участок недр с неутверждёнными запасами, заявленная потребность 3 720 м³/сут обеспечена ресурсами эксплуатируемых горизонтов. Западный ВЗУ - заявленная потребность 5 000 м³/сут (1 825 тыс. м³/год). Большие Озерки - заявленная потребность 1 044 м³/сут (381 тыс. м³/год).
Санитарные характеристики источников водоснабжения
Все скважины действующих водозаборов обеспечены первым поясом ЗСО радиусом 30 м с ограждением по периметру. Упинский и озерско-хованский горизонты в целом относятся к категории защищённых от загрязнения с поверхности. На участках скважин № 8, № 10 и № 11 Троснянского ВЗУ упинский горизонт имеет недостаточную степень защищённости. Колпнянский ВЗУ - проект ЗСО отсутствует.
По микробиологическим показателям вода соответствует питьевым требованиям. Нитраты не обнаружены. Основные проблемы качества - повышенное содержание железа, жёсткость, сухой остаток, сульфаты.
На Троснянском ВЗУ вода упинского горизонта не соответствует нормативам по железу общему (1,49–3,8 мг/л) и жёсткости (7,3–15,6 мг-экв/л); вода озерско-хованского горизонта - по жёсткости (9,6–28,9 мг-экв/л), железу (1,5–6,3 мг/л), а из скважин № 2, № 4, № 12 - также по сухому остатку (1064–1837 мг/л) и сульфатам (501–1046 мг/л). На Шевелевском ВЗУ вода не соответствует по железу (3,9–10,5 мг/л), органолептике, а из скважин № 8 и № 12 - по жёсткости (21,6–25,2 мг-экв/л), сухому остатку (1368–1590 мг/л) и сульфатам (712–968 мг/л). На Западном ВЗУ - по железу (0,59–1,8 мг/л), использование согласовано с ЦГСЭН. На Больших Озерках - по жёсткости (13,8–18,4 мг-экв/л), использование согласовано с ЦГСЭН.
Нормативные требования по СанПиН 2.1.4.1074-01: железо общее - не более 0,3 мг/л; жёсткость - не более 7,0 мг-экв/л; сухой остаток - не более 1000 мг/л; сульфаты - не более 500 мг/л.
Для использования воды в питьевых целях необходима водоподготовка с доведением перечисленных показателей до нормативных.
Возможное изменение характеристик в результате реализации мероприятий
Качество воды. После строительства и модернизации станций водоподготовки (обезжелезивание, умягчение) на Троснянском, Шевелевском, Западном ВЗУ и Больших Озерках показатели железа, жёсткости, сухого остатка и сульфатов будут доведены до нормативов СанПиН.
Уровенный режим. При увеличении водоотбора в пределах утверждённых запасов (упинский горизонт - 14,1 тыс. м³/сут) прогнозное понижение не превысит допустимого, рассчитанного по расчётным участкам (12,3–37,8 м).
Санитарное состояние. После разработки проектов ЗСО и обеспечения резервного электроснабжения санитарная защита источников улучшится. Защищённость горизонтов сохранится на существующем уровне при соблюдении режима ЗСО.
Производительность скважин. Фактическая производительность (17 417 м³/сут) ниже проектной (28 100 м³/сут) из-за износа и снижения дебита. После бурения новых скважин и восстановления дебита существующих фактическая производительность повысится.
Потери воды. Снизятся с 24,62 % (2026 г.) до 17,26 % (2032 г.) за счёт замены ветхих сетей.
Выводы
Гидрогеологические условия района позволяют обеспечить перспективную потребность г. Щёкино в воде на весь период до 2032 г. при условии соблюдения утверждённых запасов и допустимых понижений уровня.
Качество подземных вод требует водоподготовки по железу, жёсткости, сухому остатку и сульфатам. После реализации мероприятий вода будет соответствовать требованиям СанПиН.
Санитарное состояние источников улучшится после разработки проектов ЗСО.
Уровенный режим при увеличении водоотбора в пределах утверждённых запасов сохранится стабильным.
Примечания:
Гидрогеологические характеристики приведены по данным ранее разработанной схемы водоснабжения г. Щёкино - актуальны для оценки условий эксплуатации, подлежат уточнению по данным мониторинга недр.
Качество воды - по данным СанПиН 2.1.4.1074-01; в настоящее время действует СанПиН 1.2.3685-21 с аналогичными нормативами.
Расконсервация Колпнянского водозабора в перечень мероприятий не включена - отсутствует подтверждение технического состояния скважин и лицензии.
1.4.3. [bookmark: _Toc88831186][bookmark: _Toc243050970]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения 
Целью всех мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованной системы водоснабжения г. Щёкино является бесперебойное снабжение населённых пунктов водой, отвечающей требованиям нормативов качества, снижение аварийности и повышение энергетической эффективности оборудования. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую, надёжную работу объектов водоснабжения и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей города.
Вновь строящиеся объекты
К вновь строящимся объектам системы водоснабжения г. Щёкино относятся:
· артезианские скважины на Троснянском водозаборе - бурение новых скважин из-за износа и снижения дебита (срок 2026–2028 гг.);
· водопровод от НС «Колпна» до НС IV подъёма протяжённостью 3 км - обеспечение транспортной связки Колпнянского узла с системой г. Щёкино (2026–2027 гг.);
· магистральный водопровод от НС II до НС III подъёма протяжённостью 1,4 км (2026–2027 гг.);
· резервуар чистой воды объёмом до 2 000 м³ (2026–2027 гг.);
· станция водоподготовки «ЭкоВодБио-ВС-2700» на Шевелевском водозаборе (2026–2027 гг.);
· станция умягчения Троснянского водозабора (2027–2029 гг.);
· станция обезжелезивания у НС III подъёма Троснянского водозабора (2027–2028 гг.);
· станция водоподготовки и умягчения водозабора «Большие Озерки» (2028–2030 гг.);
· сооружения очистки промывной воды (2027–2029 гг.);
· водопроводные сети для подключения перспективной застройки (2026–2032 гг.);
· приборы учёта на артезианских скважинах (2026–2028 гг.);
· приборы контроля утечек (акустические, корреляционные) (2026–2028 гг.);
· система дистанционного снятия показаний (АСКУВ) (2028–2030 гг.).
Реконструируемые объекты
К реконструируемым объектам системы водоснабжения г. Щёкино относятся:
· водозаборные сооружения - реконструкция с заменой оборудования (2026–2028 гг.);
· станции обезжелезивания Троснянского и Западного водозаборов - модернизация (2027–2029 гг.);
· насосные станции 2-го подъёма Западного, Шевелевского водозаборов и водозабора «Большие Озерки» - модернизация насосного оборудования (2026–2028 гг.);
· насосная станция III подъёма Западного водозабора - реконструкция с резервуаром чистой воды (2026–2029 гг.);
· водопроводные сети - замена 20,8 км ветхих участков (2026–2032 гг.);
· запорно-регулирующая арматура - замена (2026–2030 гг.);
· насосные агрегаты - замена на энергоэффективные (2026–2030 гг.);
· насосные станции - установка частотно-регулируемых приводов (2026–2028 гг.).
Колпнянский водозабор (5 артезианских скважин, ул. Победы, д. 26) находится на консервации. Решение о его выводе из эксплуатации или расконсервации в предоставленных материалах не зафиксировано. Расконсервация в перечень мероприятий не включена - отсутствует подтверждение технического состояния скважин, лицензии на недропользование, проекта ЗСО и 2-го ввода по электроснабжению.
Станция обезжелезивания Староколпнянского водозабора (2012 г., 5 000 м³/сут, износ 50 %) также находится на консервации.
Примечание: после получения дополнительных данных от АО «ЩЖКХ» (техническое состояние Колпнянского водозабора, наличие лицензии, экономическая целесообразность) перечень объектов, предлагаемых к выводу из эксплуатации или расконсервации, подлежит уточнению.
Перечень мероприятий представлен в пункте 1.4.1.
1.4.4. [bookmark: _Toc88831187][bookmark: _Toc243050971]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
На объектах водоснабжения г. Щёкино, эксплуатируемых АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»), системы управления технологическими процессами включают:
· диспетчерскую - обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;
· автоматизированную (АСУ ТП) - включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.
Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.
Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.
В пунктах управления следует предусматривать:
· диспетчерскую - для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;
· аппаратную - для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линий связи (кросс), каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;
· комнату отдыха персонала;
· мастерскую текущего ремонта аппаратуры;
· аккумуляторную и зарядную.
Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:
· машинный зал для ЭВМ;
· помещение подготовки и хранения данных;
· помещение для программистов и операторов.
В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.
Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.
При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:
· неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;
· автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;
· пожарными насосными агрегатами;
· задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.
Текущее состояние диспетчеризации в г. Щёкино
На действующих водозаборах АО «ЩЖКХ» (Троснянский, Западный, Шевелевский, Большие Озерки) организован приборный учёт поднятой воды, отпуска в сеть и энергопотребления. Учёт электроэнергии ведётся по счётчикам на всех водозаборах. Диспетчерский контроль осуществляется с насосных станций 2-го и 3-го подъёмов.
Вместе с тем, единая автоматизированная система диспетчерского управления (АСУ ТП) на объектах водоснабжения г. Щёкино в предоставленных материалах не описана. Требуется уточнение по данным АО «ЩЖКХ».
Планируемое развитие
В рамках мероприятий по реализации схемы водоснабжения предусматривается:
· внедрение системы дистанционного снятия показаний (АСКУВ) на водозаборах и у абонентов (2028–2030 гг.);
· установка приборов контроля утечек (акустические, корреляционные) (2026–2028 гг.);
· установка частотно-регулируемых приводов на насосных станциях (2026–2028 гг.);
· замена насосных агрегатов на энергоэффективные (2026–2030 гг.).
Указанные мероприятия направлены на повышение оперативности управления режимами водоснабжения, снижение потерь и энергопотребления.
1.4.5. [bookmark: _Toc88831188][bookmark: _Toc243050972]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Коммерческий учет осуществляется с целью осуществления расчетов по договорам водоснабжения.
Коммерческому учету подлежит количество (объем) воды, поданной (полученной) за определенный период абонентам по договору холодного водоснабжения или единому договору холодного водоснабжения.
Коммерческий учет с использованием прибора учета осуществляется его собственником (абонентом, транзитной организацией или иным собственником (законным владельцем).
Организация коммерческого учета с использованием прибора учета включает в себя следующие процедуры:
· получение технических условий на проектирование узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
· проектирование узла учета, комплектация и монтаж узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
· установку и ввод в эксплуатацию узла учета (для вновь вводимых в эксплуатацию узлов учета);
· эксплуатацию узлов учета, включая снятие показаний приборов учета, в том числе с использованием систем дистанционного снятия показаний, и передачу данных лицам, осуществляющим расчеты за поданную (полученную) воду, тепловую энергию, принятые (отведенные) сточные воды;
· поверку, ремонт и замену приборов учета.
Для учета количества поданной (полученной) воды с использованием приборов учета применяются приборы учета, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, допущенные в эксплуатацию и эксплуатируемые в соответствии с Правилами. Технические требования к приборам учета воды определяются нормативными правовыми актами, действовавшими на момент ввода прибора учета в эксплуатацию. Коммерческий учет воды с использованием приборов учета воды является обязательным для всех абонентов в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
В соответствии с действующим законодательством граждане – собственники помещений в многоквартирных домах оплачивают равными долями в течение пяти лет с даты их установки расходы указанных организаций на установку этих приборов учета. В состав входят все расходы, связанные с установкой и предоставлением рассрочки платежей. Оплата расходов на установку включается в единый платежный документ дополнительной строкой. Поэтому в квитанции у собственников квартир указанного перечня домов появится строка «За установку общедомового прибора учета холодного водоснабжения». 
Расчет размера платы в месяц для собственника осуществляется в следующем порядке: 
Pi=Pобщ./Sобщ./60мес.*Si, 
где Pi – размер платы (расходы на установку ОПУ) для каждого собственника в месяц; 
Pобщ. – общие расходы на установку ОПУ по дому; 
Si – площадь квартиры собственника 
Таким образом, для определения месячного платежа общая стоимость установки для конкретного МКД делится на 60 месяцев (5 лет) и далее на общую площадь квартир в доме. Размер платы за установку прибора учета для каждого собственника определяется пропорционально площади квартиры, величину которой он будет оплачивать в течение 5 лет ежемесячно равными долями.
Планируемые мероприятия по развитию учёта
В рамках инвестиционной программы АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг. (постановление комитета № 44/8 от 09.12.2025) предусматриваются:
· установка приборов учёта на артезианских скважинах (2026–2028 гг.);
· замена устаревших приборов учёта на водозаборах (2026–2028 гг.);
· внедрение системы дистанционного снятия показаний (АСКУВ) (2028–2030 гг.).
Данные по оснащённости приборами учёта (многоквартирные дома 90 %, частный сектор 15 %) приведены по ранее разработанной схеме водоснабжения г. Щёкино и подлежат уточнению на текущую дату.
В предоставленных материалах отмечено несоответствие существующего приборного учёта современным требованиям, что подтверждает необходимость замены приборов.
1.4.6. [bookmark: _Toc88831189][bookmark: _Toc243050973]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа и их обоснование
Маршруты прохождения реконструируемых инженерных сетей водоснабжения г. Щёкино предусматривается совмещать с трассами существующих коммуникаций. Прокладка сетей водоснабжения предусмотрена вдоль дорог.
Схема водоснабжения г. Щёкино - кольцевая. По данным ранее разработанной схемы, она состоит из 8 колец. Общая протяжённость водопроводной сети - 182,691 км (реестр муниципального имущества на 01.01.2025).
Для отдельных мероприятий, предусмотренных перечнем (раздел 1.4.1), маршруты прохождения трубопроводов определены предварительно:
· водопровод от НС «Колпна» до НС IV подъёма протяжённостью 3 км - вдоль существующей дорожной сети в направлении от Колпнянского узла к насосной станции IV подъёма;
· магистральный водопровод от НС II до НС III подъёма протяжённостью 1,4 км - вдоль существующих коммуникаций между насосными станциями Троснянского водозабора;
· водопроводные сети для подключения перспективной застройки - вдоль проектируемых улиц и проездов соответствующей застройки.
Точное расположение трасс прокладки трубопроводов необходимо уточнить при разработке проектной документации.
На сегодняшний день маршруты прохождения трубопроводов для новых участков в полном объёме не определены в связи с отсутствием готовых проектных решений.
1.4.7. [bookmark: _Toc88831190][bookmark: _Toc243050974]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» источники водоснабжения (включая скважины, водопроводные очистные сооружения, резервуары чистой воды) должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов.
Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.
На территории первого пояса не допускаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Существующие здания должны быть оборудованы канализацией.
Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов – санитарно-защитной полосой.
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02.
Водозаборы подземных вод, должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. На участке водозаборов из подземных вод границы первого пояса зоны санитарной охраны располагаются:
· для защищенных от загрязнения с поверхности земли подземных вод (напорных) – не менее 30 м от края водозабора;
· для недостаточно защищенных от загрязнения подземных (грунтовых) – на расстоянии 50 м.
Для водозаборов, расположенных на территории объекта при исключении возможности загрязнения почвы и подземных вод, зона 1-го пояса сокращается по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.
Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений (резервуары чистой воды) от стен запасных и регулирующих емкостей - не менее 30 м, от насосных станций - не менее 15 м.
Ширину санитарно-защитной полосы водовода следует принимать при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м по обе стороны водопровода при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм, и не менее 50 м при наличии грунтовых вод. В ее пределах должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
На сегодняшний момент отсутствуют рекомендации месте размещения новых объектов водоснабжения в связи с отсутствием готовых проектных решений.
1.4.8. [bookmark: _Toc88831191][bookmark: _Toc243050975]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения будут известны на стадии проектирования по каждому конкретному объекту.
1.4.9. [bookmark: _Toc88831192][bookmark: _Toc243050976]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Ориентировочные карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения представлены в электронной модели.



1.5. [bookmark: _Toc88831193][bookmark: _Toc243050977]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1.5.1. [bookmark: _Toc88831194][bookmark: _Toc243050978]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов. 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения муниципального образования. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшения здоровья и качества жизни граждан.
1.5.2. [bookmark: _Toc88831195][bookmark: _Toc243050979]Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
Мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при хранении и использовании химический реагентов (хлор и другие) следует проводить согласно установленных правил безопасности.
Твердые реагенты растворяются в растворных баках по инструкциям, составленным на основе типовых, но с учетом местных условий. Растворение реагента может осуществляться как по массе, так и по объему. Учет расхода реагентов, подаваемых со склада, производится по сменам. Крепость раствора реагентов контролируется по его плотности или титрованием.
Рабочие, занятые на транспортировке реагентов (особенно извести, хлорной извести и активированного угля), должны работать в спецодежде и по окончании смены принимать душ. Взвешивание хлорной извести вручную и ее дозирование следует производить в противогазах.
Проверка дозирующих устройств производится, как правило, ежеквартально, но не реже 2 раз в год и заключается в осмотре арматуры, проверке отсутствия засорений, состояния соединений и т. п.
Расход хлора составляет 17,75 мг на 1 мг-экв коагулянта. При этом необходимо также учитывать, что, кроме приведенной реакции, хлор расходуется также на окисление органических примесей природных вод.
Отклонение от заданных доз, а также перерывы в их подаче не допускаются. Бесперебойность подачи достигается установкой запасных дозаторов, наличием оборудования и запасных частей, необходимых для неотложного ремонта. Съем или расход газа с одного баллона без подогрева при нахождении его в помещении с t = 15-18 °С не должен превышать для хлора 500 г/ч. Для увеличения объема может быть использовано подогревание хлора. При этом необходимо иметь в виду, что по требованиям техники безопасности категорически запрещается на хлорпроводах устанавливать испарители трубчатого типа, резервуары, открытые змеевики или другие емкости. Подогрев должен осуществляться только в закрытых змеевиковых испарителях. Испарители этого типа представляют собой вертикальные емкости – кожухи, в которых протекает вода, подогретая до температуры не выше 40 − 50°С, и расположен змеевик для жидкого хлора, превращающегося в газообразный.
Очистка газа перед впуском его в газодозатор осуществляется в промежуточном баллоне (ресивере). Ресивер помещается между редукционным вентилем рабочих баллонов (или коллектором, собирающим хлор от нескольких бочек или баллонов) и входным вентилем газодозатора. Один промежуточный баллон может обслуживать до 8 рабочих баллонов.
Склады реагентов рассчитываются на хранение 30-дневного запаса, считая по периоду максимального потребления их. При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 суток. При наличии базисных складов объем складов при станциях допускается принимать на срок хранения не менее 7 суток. Склады реагентов проектируются на сухое или мокрое хранение в виде концентрированных растворов или продуктов, залитых водой.
Сухое хранение производится в закрытых, хорошо вентилируемых помещениях. Склады для хранения реагентов, кроме хлора и аммиака, располагаются вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий. Склад активированного угля должен располагаться в отдельном помещении, быть пожаро- и взрывобезопасен (относиться к категории В).
Условия разгрузки реагентов и работы на складах должны удовлетворять требованиям техники безопасности и охраны труда. Разгрузка реагентов из автомашин и вагонов, а также подача их к местам приготовления и ввода в устройства водопроводной станции должны осуществляться с максимальным использованием механизмов.
К содержанию складов предъявляются следующие требования: дверные проемы, предназначенные для приема и выдачи реагента, необходимо плотно закрывать по окончании процедур (особенно в складах негашеной извести и активированного угля); помещения складов должны быть всегда сухими, чтобы содержащиеся в них реагенты не увлажнялись; помещения складов хлорной извести следует делать сухими, прохладными и хорошо вентилируемыми; реагенты внутри складов должны размещаться отдельными партиями и расходоваться в соответствии с очередностью поступления, чтобы исключить их залеживание.
Хранение жидких и газообразных реагентов в предназначенных для них складах должно осуществляться в соответствии с правилами государственных стандартов. Для выгрузки баллонов со сжиженными газами необходимо применять специальные контейнеры, в которые устанавливаются по 4, 6 или 8 баллонов.
Устройство расходных складов хлора должно удовлетворять требованиям «Санитарных правил проектирования, оборудования и содержания ядовитых веществ».
Расходные склады хлора для баллонов и бочек надлежит размещать в отдельных закрытых огнестойких, хорошо вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 300 м от жилых и общественных зданий. Если позволяет зона защиты, то расходные склады на водопроводных сооружениях с потреблением свыше 1 т хлора в сутки разрешается устраивать из тэнков (стационарных емкостей) заводского изготовления вместимостью до 40 т. Передача газообразного хлора с такого склада к месту потребления может осуществляться по хлоропроводам протяженностью не более 1 км. Перелив хлора в мелкую тару (баллоны или бочки) на этих установках запрещается.
При хранении баллонов и бочек должны соблюдаться следующие правила: баллоны, хранимые в вертикальном положении, помещаются в гнездах, предохраняющих их от падения, вентилями вверх; баллоны, хранимые в горизонтальном положении, складываются в штабеля высотой не более 1,5 м и длиной не более 3 м; ширину прохода между штабелями делают равной полной длине баллона, но не менее 1,5 м; прокладки между баллонами в штабеле должны обеспечивать свободное извлечение баллонов; вентили баллонов направляют в сторону прохода; бочки хранят на специальных тележках или подставках; размещение бочек должно быть таким, чтобы при извлечении любой из них остальные не перемещались.
При доставке газообразных реагентов на станцию в цистернах их переливают в бочки, баллоны или тэнки путем создания в опорожняемой цистерне давления (с помощью сжатого воздуха) в 0,5 –1,5 МПа. Контроль за наполнением осуществляется взвешиванием или с помощью уровнемеров. Для взвешивания баллонов с хлором используют десятичные весы, рассчитанные на нагрузку 1 –2 т, для взвешивания пустых баллонов – весы на 200 кг. Наполнять тару жидким хлором более чем на 80 % номинальной вместимости опасно. О полном опорожнении цистерны узнают по шуму, производимому воздухом при прорыве через сифонную трубку. Установленная на практике скорость перелива сжиженных реагентов составляет от 6 до 12 т/ч. С целью повышения скорости перелива в некоторых случаях производят обогрев опорожняемой емкости.
Перевозка хлора должна осуществляться с соблюдением мер предосторожности: нельзя допускать ударов и падения баллонов и бочек; следует оберегать их от нагрева солнцем, устраивая тент на открытых машинах; сопровождающие транспорт рабочие должны быть в спецодежде с защитными средствами и аварийным инструментом (разводными и гаечными ключами, молотками, зубилами и асбестографической набивкой). Хлор со склада к месту потребления транспортируется либо в баллонах или бочках на специальных тележках, либо по хлоропроводу из бочек, расположенных на складе. После полной сработки бочки с жидким хлором оставшийся хлоргаз необходимо удалить из бочки посредством эжектора и по возможности утилизировать.
Хлоропровод должен быть смонтирован только из цельнотянутых толстостенных труб. Соединение труб необходимо делать герметичным, резьбовым на муфтах или на фланцах с прокладками. Запрещается прокладывать хлоропровод в каналах и местах, труднодоступных для осмотров и ремонтов.
Один раз в год хлоропровод следует освобождать от хлора, продувать сухим воздухом, осматривать в узлах ответвлений, ремонтировать при надобности и немедленно после продувки заполнять жидким хлором.
Дозирование жидких реагентов осуществляется напорными или вакуумными дозаторами. Предпочтение необходимо отдавать вакуумным газодозаторам. Хлорная вода и водный раствор сернистого газа, образующиеся в газодозаторах, должны подаваться к месту их введения в обрабатываемую воду по резиновым шлангам, аммиачная вода и аммиак − по железным трубам. Смешение аммиака с водой должно производиться близ места его введения в обрабатываемую воду в особых смесительных колонках специальной конструкции.


1.6. [bookmark: _Toc88831196][bookmark: _Toc243050980]ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
1.6.1. [bookmark: _Toc524593203][bookmark: _Toc88831197][bookmark: _Toc243050981]Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоснабжения, а также добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль и необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
Источники оценки стоимости
Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоснабжения выполнена на основании актуальных укрупнённых нормативов цены строительства:
· НЦС 81-02-19-2026 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждённый приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 166/пр - для оценки стоимости зданий и сооружений городской инфраструктуры (станции водоподготовки, резервуары, насосные станции);
· НЦС 81-02-14-2026 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённый приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 147/пр - для оценки стоимости строительства и реконструкции сетей водоснабжения;
· на основании сравнения с проектами-аналогами с учётом территориального, временного коэффициентов пересчёта, а также коэффициента пересчёта объёмов работ относительно объекта-аналога.
НЦС 81-02-14-2026 и НЦС 81-02-19-2026 рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2026 для базового района (Московская область). Показатели НЦС разработаны на основе ресурсно-технологических моделей, в основу которых положена проектная документация по объектам-представителям, имеющая положительное заключение экспертизы и разработанная в соответствии с действующими на момент разработки НЦС строительными и противопожарными нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и иными обязательными требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.
При пересчёте стоимости в цены соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
Финансовое обеспечение мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий схемы водоснабжения г. Щёкино осуществляется в рамках инвестиционной программы АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг., утверждённой постановлением комитета Тульской области по тарифам № 44/8 от 09.12.2025 (сфера водоснабжения).
Потребность в финансировании на 2026 г. составляет 2 532,47 тыс. руб. без НДС, в том числе:
· амортизационные отчисления - 1 316,36 тыс. руб.;
· кредитные средства - 1 216,11 тыс. руб.
Данные по 2027–2028 гг. в предоставленных материалах не раскрыты - подлежат уточнению по тексту постановления № 44/8.
Стоимость мероприятий по объектам
Стоимость мероприятий, заимствованных из ранее разработанной схемы водоснабжения г. Щёкино, приведена в цены 2026 г. с применением индекса-дефлятора 1,04 (лист DEFLATOR Excel-шаблона): 1,04¹³ ≈ 1,665. Ориентировочные стоимости по крупным мероприятиям:
· бурение скважин на Троснянском водозаборе - 19 981,2 тыс. руб. (2026–2028 гг.);
· реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования - 8 325,5 тыс. руб. (2026–2028 гг.);
· станция умягчения Троснянского водозабора - 8 226,6 тыс. руб. (2027–2029 гг.);
· станция умягчения Шевелевского водозабора - 7 294,8 тыс. руб. (2026–2027 гг.);
· станция водоподготовки и умягчения водозабора «Большие Озерки» - 13 840,0 тыс. руб. (2028–2030 гг.);
· сооружения очистки промывной воды - 6 532,0 тыс. руб. (2027–2029 гг.);
· НС III подъёма Западного водозабора с РЧВ - 5 827,9 тыс. руб. (2026–2029 гг.);
· станция обезжелезивания у НС III Троснянского водозабора - 3 501,0 тыс. руб. (2027–2028 гг.);
· водопровод от НС «Колпна» до НС IV подъёма (3 км) - 1 992,3 тыс. руб. (2026–2027 гг.);
· водопровод от НС II до НС III подъёма (1,4 км) - 634,2 тыс. руб. (2026–2027 гг.);
· станция умягчения и обеззараживания воды - 1 165,6 тыс. руб. (2026–2027 гг.);
· РЧВ - 8,3 тыс. руб. (2026–2027 гг.).
Замена изношенных водопроводных сетей (20,8 км) - 832,6 тыс. руб. ежегодно (2026–2032 гг.).
Мероприятия, по которым в исходных материалах не было цены, оценены на 01.01.2026 без НДС и внесены в таблицу 1.4.1: сети для перспективной застройки — 28 386,12 тыс. руб.; модернизация станций обезжелезивания — 108 819,60 тыс. руб.; модернизация НС 2-го подъёма — 22 743,28 тыс. руб.; арматура — 4 800,00 тыс. руб.; приборы контроля утечек — 3 000,00 тыс. руб.; АСКУВ — 4 500,00 тыс. руб.; энергоэффективные насосы — 13 645,97 тыс. руб.; ЧРП — 3 600,00 тыс. руб.; проекты ЗСО — 2 250,00 тыс. руб.; актуализация схемы — 900,00 тыс. руб.
1.6.2. [bookmark: _Toc88831198][bookmark: _Toc243050982]Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам - аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования
Оценка величины необходимых капитальных вложений выполнена на основании укрупнённых сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утверждённых федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принята по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ.
Оценка стоимости выполнена с применением:
· НЦС 81-02-14-2026 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации» (утв. приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 147/пр);
· НЦС 81-02-19-2026 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры» (утв. приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 166/пр);
· сравнения с проектами-аналогами с учётом территориального, временного коэффициентов пересчёта, а также коэффициента перерасчёта объёмов работ относительно объекта-аналога.
· НЦС 81-02-14-2026 и НЦС 81-02-19-2026 рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2026 для базового района (Московская область). При пересчёте стоимости в цены соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения г. Щёкино приведена в таблице ниже.
Финансовое обеспечение мероприятий схемы водоснабжения г. Щёкино осуществляется в рамках инвестиционной программы АО «ЩЖКХ» на 2026–2028 гг., утверждённой постановлением комитета Тульской области по тарифам № 44/8 от 09.12.2025 (сфера водоснабжения). Потребность в финансировании на 2026 г. составляет 2 532,47 тыс. руб. без НДС, в том числе амортизационные отчисления - 1 316,36 тыс. руб., кредитные средства - 1 216,11 тыс. руб.
[bookmark: _Toc206102092][bookmark: _Toc243054856]Таблица 1.6.1 – Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№
	Наименование мероприятия
	Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб.
	Период реализации

	1
	Бурение скважин на участке недр Троснянского водозабора
	19 981,20
	2026–2028

	2
	Строительство водопровода от НС «Колпна» до НС IV подъёма (3 км)
	1 992,30
	2026–2027

	3
	Строительство магистрального водопровода от НС II до НС III подъёма (1,4 км)
	634,2
	2026–2027

	4
	Строительство резервуара чистой воды
	8,3
	2026–2027

	5
	Строительство станции водоподготовки «ЭкоВодБио-ВС-2700» на Шевелевском ВЗУ
	в рамках ИП
	2026–2027

	6
	Строительство водопроводных сетей для подключения перспективной застройки
	28 386,12
	2026–2032

	7
	Замена изношенных водопроводных сетей (20,8 км)
	832,6 ежегодно
	2026–2032

	8
	Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования
	8 325,50
	2026–2028

	9
	Модернизация станций обезжелезивания (Троснянский, Западный)
	108 819,60
	2027–2029

	10
	Модернизация насосного оборудования НС 2-го подъёма
	22 743,28
	2026–2028

	11
	Проектирование и строительство НС III подъёма Западного ВЗУ с РЧВ
	5 827,90
	2026–2029

	12
	Строительство станции умягчения Шевелевского ВЗУ
	7 294,80
	2026–2027

	13
	Строительство станции умягчения Троснянского ВЗУ
	8 226,60
	2027–2029

	14
	Строительство станции обезжелезивания у НС III Троснянского ВЗУ
	3 501,00
	2027–2028

	15
	Строительство станции водоподготовки и умягчения Больших Озерков
	13 840,00
	2028–2030

	16
	Проектирование и строительство сооружений очистки промывной воды
	6 532,00
	2027–2029

	17
	Строительство станции умягчения и обеззараживания воды
	1 165,60
	2026–2027

	18
	Замена запорно-регулирующей арматуры
	4 800,00
	2026–2030

	19
	Установка приборов учёта на артезианских скважинах
	в рамках ИП
	2026–2028

	20
	Замена устаревших приборов учёта на водозаборах
	в рамках ИП
	2026–2028

	21
	Установка приборов контроля утечек
	3 000,00
	2026–2028

	22
	Внедрение системы дистанционного снятия показаний (АСКУВ)
	4 500,00
	2028–2030

	23
	Замена насосных агрегатов на энергоэффективные
	13 645,97
	2026–2030

	24
	Установка частотно-регулируемых приводов на НС
	3 600,00
	2026–2028

	25
	Разработка проекта ЗСО для водозаборов
	2 250,00
	2026–2027

	26
	Актуализация схемы водоснабжения
	900,00
	2026




1.7. [bookmark: _Toc524593205][bookmark: _Toc88831199][bookmark: _Toc243050983]ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Плановые значения показателей развития систем водоснабжения, используемые для оценки развития централизованных систем водоснабжения г. Щёкино, их фактические и перспективные значения представлены в таблице ниже.

[bookmark: _Toc243054857]Таблица 1.7.1 – Плановые показатели развития централизованной системы водоснабжения
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	а) Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную сеть
	%
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	Доля проб питьевой воды в распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям
	%
	99
	99
	99
	99
	100
	100
	100
	100
	100

	б) Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения

	Аварийность централизованных систем водоснабжения
	%
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	Продолжительность поставки товаров и услуг
	час.
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760

	в) Показатели эффективности использования ресурсов

	Энергоэффективность водоснабжения (удельный расход ЭЭ на отпуск воды в сеть)
	кВт·ч/м³
	1,2805
	1,2805
	1,2805
	1,2805
	1,2805
	1,269
	1,2575
	1,246
	1,2345

	Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях
	%
	21,76
	21,76
	24,62
	22,65
	21,31
	19,96
	18,71
	17,8
	16,67




1.7.1. [bookmark: _Toc524593206][bookmark: _Toc88831200][bookmark: _Toc243050984]Показатели качества воды
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Существуют основные показатели качества питьевой воды. Их условно можно разделить на группы:
· Органолептические показатели (запах, привкус, цветность, мутность)
· Токсикологические показатели (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды).
· Показатели, влияющие на органолептические свойства воды (рН, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды)
· Химические свойства, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро)
· Микробиологические показатели (термотолерантные колиформы Е.coli, ОМЧ)
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Основные показатели качества питьевой воды условно делятся на группы:
· органолептические (запах, привкус, цветность, мутность);
· токсикологические (алюминий, свинец, мышьяк, фенолы, пестициды);
· показатели, влияющие на органолептические свойства (pH, жёсткость общая, железо, марганец, нитраты, кальций, магний, окисляемость перманганатная, сульфиды);
· химические, образующиеся при обработке воды (хлор остаточный свободный, хлороформ, серебро);
· микробиологические (термотолерантные колиформы, E. coli, ОМЧ).
Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
Качество воды в г. Щёкино
Источник водоснабжения г. Щёкино - подземные воды упинского и озерско-хованского водоносных карбонатных комплексов. По микробиологическим показателям вода соответствует питьевым требованиям, нитраты не обнаружены. Основные проблемы качества - повышенное содержание железа, жёсткость, сухой остаток, сульфаты.
По данным обследований, вода действующих скважин не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 (в настоящее время - СанПиН 1.2.3685-21):
Троснянский ВЗУ - упинский горизонт: железо общее 1,49–3,8 мг/л, жёсткость 7,3–15,6 мг-экв/л. Озерско-хованский горизонт: железо 1,5–6,3 мг/л, жёсткость 9,6–28,9 мг-экв/л, из скважин № 2, № 4, № 12 - сухой остаток 1064–1837 мг/л, сульфаты 501–1046 мг/л.
Шевелевский ВЗУ - железо общее 3,9–10,5 мг/л, органолептические показатели (запах 3–4 балла, привкус 4–5 баллов, цветность 50°); из скважин № 8 и № 12 - жёсткость 21,6–25,2 мг-экв/л, сухой остаток 1368–1590 мг/л, сульфаты 712–968 мг/л.
Западный ВЗУ - железо 0,59–1,8 мг/л (использование согласовано с ЦГСЭН).
Большие Озерки - жёсткость 13,8–18,4 мг-экв/л (использование согласовано с ЦГСЭН).
Для использования воды в питьевых целях необходима водоподготовка с доведением перечисленных показателей до нормативных. После реализации мероприятий по строительству и модернизации станций водоподготовки (обезжелезивание, умягчение) на Троснянском, Шевелевском, Западном ВЗУ и водозаборе «Большие Озерки» вода будет соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21.
Плановые значения доли проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям: 100 % к 2027 г. - от станций водоподготовки; 100 % к 2028 г. - в распределительной сети.
1.7.2. [bookmark: _Toc524593207][bookmark: _Toc88831201][bookmark: _Toc243050985]Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в нее элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений характеристикам проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.
В процессе эксплуатации, надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением, ликвидацией неисправностей и т.д. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.
Необходима, также, организация контроля за бесперебойностью водоснабжения, как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды, в целях сокращения её потерь, не приводило к ухудшению качества обслуживания населения. Внедрение мероприятий по экономии воды не должно отрицательно сказаться на качестве водообеспечения населения, оно, как и обычно, должно получать воду круглосуточно, бесперебойно и в требуемых количествах.
Оборудование, материалы и другая продукция, должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.
Централизованные системы водоснабжения, согласно СП 31.13330.2021 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 года № 1016/пр, по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:
· 1 категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин;
· 2 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч;
· 3 категории допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время проведения ремонта, но не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
Надёжность системы водоснабжения определяется надёжностью входящих в неё элементов, схемой их соединения, наличием резервных элементов, качеством строительства и эксплуатации системы. Применение высококачественных материалов и оборудования, качественное строительство и соответствие характеристик построенных сооружений проектной документации обеспечивают надёжность на стадии строительства.
В процессе эксплуатации надёжность достигается своевременным текущим контролем за работой системы, правильным уходом за оборудованием, своевременным обнаружением и ликвидацией неисправностей. Для этого используют оптимальные методы технического обслуживания и ремонта, разработанные на основе анализа и обработки данных о надёжности изделий по результатам эксплуатации.
Необходима также организация контроля за бесперебойностью водоснабжения как основного показателя качества обслуживания населения, чтобы снижение объёма подачи воды в целях сокращения её потерь не приводило к ухудшению качества обслуживания населения.
Оборудование, материалы и другая продукция должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи воды требуемого качества.
Категории надёжности
Согласно СП 31.13330.2021 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр), централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды делятся на категории:
· 1 категория - допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчётного расхода; длительность снижения не более 3 сут. Перерыв в подаче или снижение ниже указанного предела допускаются на время выключения повреждённых и включения резервных элементов, но не более чем на 10 мин.
· 2 категория - снижение подачи не более 30 % расчётного расхода; длительность снижения не более 10 сут. Перерыв в подаче - не более 6 ч.
· 3 категория - снижение подачи не более 30 % расчётного расхода; длительность снижения не более 15 сут. Перерыв в подаче - не более 24 ч.
Объединённые хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населённых пунктов при численности жителей более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй; менее 5 тыс. чел. - к третьей.
1.7.3. [bookmark: _Toc524593209][bookmark: _Toc88831202][bookmark: _Toc243050986]Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды)
Потери воды
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объёме воды, поданной в водопроводную сеть, представлена в таблице ниже.
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2025
	2026
	2028
	2030
	2032

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	-
	5 616,18
	5 660,85
	5 607,03
	5 556,28
	5 508,54

	Потери воды
	тыс. м³/год
	-
	1 222,08
	1 393,70
	1 243,03
	1 095,43
	950,84

	Доля потерь
	%
	-
	21,76
	24,62
	22,17
	19,72
	17,26


Примечание: потери воды приведены сводно по АО «ЩЖКХ» (зона деятельности: г. Щёкино + р.п. Первомайский). Норматив потерь на ДПР 2024–2028 - 24,62 % от отпуска воды в сеть (Приложение № 128). Целевое значение к 2032 г. — 17,26 % (базовый сценарий раздела 1.3.7).
Своевременное выявление аварийных участков трубопроводов и их замена, а также замена устаревшего, высокоэнергопотребляемого оборудования позволят уменьшить потери воды в трубопроводах при транспортировке, что увеличит эффективность использования ресурсов водоснабжения.
Предусмотренные в разрабатываемой схеме мероприятия позволяют снизить уровень потерь воды при её транспортировке, обеспечить бесперебойное снабжение муниципального образования питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества, гарантировать повышение надёжности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей потребителей (по объёму и качеству услуг), а также предполагают модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения с учётом современных требований и возможность подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки.
Удельный расход электрической энергии
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды представлен в таблице ниже.
	Показатель
	Ед. изм.
	2024
	2026
	2028
	2030
	2032

	Удельный расход ЭЭ на отпуск воды в сеть
	кВт·ч/м³
	1,2805
	1,2805
	1,2805
	1,2575
	1,2

	Расход ЭЭ на подъём и транспортировку
	тыс. кВт·ч/год
	-
	7 248,72
	-
	-
	-

	Отпуск в сеть
	тыс. м³/год
	-
	5 660,85
	-
	-
	-


1.7.4. [bookmark: _Toc88831203][bookmark: _Toc243050987]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели федеральным органом исполнительной власти не установлены.

1.8. [bookmark: _Toc88831204][bookmark: _Toc243050988]ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.
Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе водопроводных сетей, путём эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации бесхозяйной является вещь, которая не имеет собственников, или собственники которой неизвестны, или от права собственности, на которую собственники отказались, в порядке, предусмотренном статьями 225 и 236 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Бесхозяйные объекты недвижимости подлежат постановке на учёт в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении положения о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых вещей учреждениями юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
Органы местного самоуправления по истечении года с момента постановки бесхозяйных вещей на учёт обращаются в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на бесхозяйные вещи.
Работа с бесхозяйными объектами централизованных систем водоснабжения - сложный, многоступенчатый процесс, требующий чёткого выполнения норм законодательства. Со стороны эксплуатирующих организаций - это выявление бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, своевременная передача соответствующей информации органам местного самоуправления, на территории которого они находятся. Со стороны органов местного самоуправления - это проведение процедуры по принятию на учёт бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения, последующее признание права муниципальной собственности на эти объекты и передача эксплуатирующим организациям в рамках соответствующих договоров.
Сведения о бесхозяйных объектах на территории г. Щёкино
На территории муниципального образования город Щёкино бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в предоставленных материалах не выявлены.
Вместе с тем, по данным ранее разработанной схемы водоснабжения, отдельные объекты водоснабжения имеют признаки отсутствия правоустанавливающих документов:
· станция обезжелезивания Староколпнянского водозабора (ТО, г. Щёкино, ул. Победы, д. 26, 2012 г., 5 000 м³/сут) - по данным письма администрации Щекинского района № 1352 от 02.09.2015, объект является бесхозяйным;
· станция обезжелезивания Западного водозабора (Тульская область, Щекинский район, МО Яснополянское, пос. Головеньковский, 2002 г., 5 000 м³/сут) - по данным письма администрации Щекинского района № 1352 от 02.09.2015, объект также является бесхозяйным.
Указанные объекты в настоящее время находятся в эксплуатации АО «ЩЖКХ». Их статус требует уточнения: постановки на учёт в качестве бесхозяйных, признания права муниципальной собственности и передачи эксплуатирующей организации в установленном порядке.
Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных объектов
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Щёкино эксплуатация таких объектов осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённой решением органа местного самоуправления, - в соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ.
В настоящее время для системы централизованного водоснабжения г. Щёкино статусом гарантирующей организации наделено АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Соответственно, АО «ЩЖКХ» является организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения на территории г. Щёкино.




2. [bookmark: _Toc360621777][bookmark: _Toc362437913][bookmark: _Toc363218666][bookmark: _Toc88831205][bookmark: _Toc359401272][bookmark: _Toc243050989]ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.1. [bookmark: _Toc524593214][bookmark: _Toc360621779][bookmark: _Toc362437915][bookmark: _Toc363218668][bookmark: _Toc88831206][bookmark: _Toc243050990][bookmark: _Toc524593215]CУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2.1.1. [bookmark: _Toc88831207][bookmark: _Toc243050991]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, муниципального округа, городского округа на эксплуатационные зоны
Согласно пункту 5 «Правилам отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2019 г. № 691, сточными водами, принимаемыми в централизованную систему водоотведения (канализации), объем которых является критерием отнесения к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, являются:
а) сточные воды, принимаемые от многоквартирных домов и жилых домов;
б) сточные воды, принимаемые от гостиниц, иных объектов для временного проживания;
в) сточные воды, принимаемые от объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;
г) сточные воды, принимаемые от складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;
д) сточные воды, принимаемые от территорий, предназначенных для ведения сельского хозяйства, садоводства и огородничества;
е) поверхностные сточные воды (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения).
Централизованная система водоотведения г. Щёкино предназначена для приёма, транспортирования, очистки и отведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от абонентов, подключённых к городской канализационной сети.
В соответствии с пунктом 2 Требований к содержанию схем водоснабжения и водоотведения (Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782):
· технологическая зона водоотведения - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или через несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект);
· эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение.
Система водоотведения г. Щёкино - раздельная (хозяйственно-бытовая и производственная канализация). Отведение сточных вод осуществляется по самотёчным и напорным коллекторам с перекачкой сточных вод насосными станциями на очистные сооружения.
Канализационные насосные станции
На территории г. Щёкино и р.п. Первомайский (зона деятельности АО «ЩЖКХ») расположены следующие КНС:
· КНС № 1 - ТО, г. Щёкино, ул. Пионерская, д. 34а (1953 г., проектная производительность 5 100 м³/сут, фактическая 380 м³/сут, износ 90 %, 2-й ввод - нет);
· КНС № 2 - ТО, г. Щёкино, ул. Московская, д. 1в (1960 г., 6 000/2 482 м³/сут, износ 90 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 3 - ТО, г. Щёкино, ул. Московская, д. 1Г (1964 г., 10 800/4 048 м³/сут, износ 90 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 4 - ТО, Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Западная, д. 1Б (1980 г., 17 200/2 442 м³/сут, износ 85 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 5 - ТО, г. Щёкино, ул. Советская, д. 81 (1956 г., 4 800/1 860 м³/сут, износ 90 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 7 - ТО, Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Л. Толстого, в районе д. 15 (1990 г., 6 000/2 482 м³/сут, износ 80 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 8 - ТО, Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Пролетарская, д. 15, корп. 4а (1987 г., 4 500/275 м³/сут, износ 81 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 9 - ТО, Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Строительная, д. 17а (1969 г., 1 900/137 м³/сут, износ 90 %, 2-й ввод - да);
· КНС № 10 - ТО, Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. Индустриальная, д. 1Е (1972 г., 1 900/161 м³/сут, износ 90 %, 2-й ввод - да).
· КНС № 6 расположена на территории очистных сооружений канализации (ОСК) - вместе с ними образует единый комплекс.
Канализационные сети
Протяжённость канализационных сетей, обслуживаемых АО «ЩЖКХ», составляет 130,4 км, из них ветхих - 21,7 км. Уровень износа сетей - 85 %.
Канализационные сети в основном находятся в муниципальной собственности МО г. Щёкино Щекинского района и переданы в эксплуатацию АО «ЩЖКХ». Отдельные участки сетей относятся к муниципальной собственности МО Щёкинский район.
Очистные сооружения канализации
Очистные сооружения канализации г. Щёкино (вместе с КНС № 6) расположены по адресу: ТО, г. Щёкино, ул. Гражданская, д. 23.
[bookmark: _Toc243054858]Таблица 2.1.1 – Очистные сооружения канализации г. Щёкино
	Показатель
	Значение

	Способ очистки
	Механическая

	Год постройки
	1976

	Проектная производительность
	20 000 м³/сут

	Фактическая производительность
	14 000 м³/сут

	Износ
	90%

	Достижение проектных показателей качества очистки
	да

	Наличие разрешения на сброс очищенных стоков в водный объект
	да

	Наличие 2-го ввода по электроснабжению
	да


Собственник - ОАО «ЩЖКХ», обслуживающая организация - АО «ЩЖКХ».
Деление территории на эксплуатационные зоны
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ:
· эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
На территории г. Щёкино и р.п. Первомайский централизованное водоотведение осуществляет АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Соответственно, эксплуатационная зона системы водоотведения г. Щёкино и р.п. Первомайский - единая зона эксплуатационной ответственности АО «ЩЖКХ».
[bookmark: _Toc243054859]Таблица 2.1.2 – Зона системы водоотведения г. Щёкино 
	№ эксплуатационной зоны
	Наименование зоны
	Территория
	Организация, эксплуатирующая зону

	1
	Зона водоотведения г. Щёкино
	г. Щёкино
	АО «ЩЖКХ»

	2
	Зона водоотведения р.п. Первомайский
	р.п. Первомайский
	АО «ЩЖКХ»


Структура системы водоотведения по технологическим зонам представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054860]Таблица 2.1.3 – Структура системы водоотведения по технологическим зонам
	№ тех. зоны
	Наименование
	Территория
	Эксплуатирующая организация

	1
	КНС № 1–5, очистные сооружения канализации
	г. Щёкино
	АО «ЩЖКХ»

	2
	КНС № 7–10, насосные станции подкачки
	р.п. Первомайский
	АО «ЩЖКХ»


Функционирование системы водоотведения
Система водоотведения г. Щёкино функционирует следующим образом:
· Сбор сточных вод - от жилых, общественных и промышленных объектов г. Щёкино и р.п. Первомайский сточные воды поступают в самотёчные коллекторы.
· Транспортировка - по самотёчным и напорным коллекторам сточные воды подаются к канализационным насосным станциям (КНС № 1–5, № 7–10).
· Перекачка - КНС перекачивают сточные воды по напорным коллекторам на очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23).
· Очистка - на очистных сооружениях (механическая очистка, проектная 20 000 м³/сут, фактическая 14 000 м³/сут) сточные воды проходят очистку и сбрасываются в водный объект в соответствии с разрешением.
· Сброс - очищенные сточные воды сбрасываются в водный объект (водоприёмник - в соответствии с разрешением на сброс).
2.1.2. [bookmark: _Toc243050992][bookmark: _Toc360621780][bookmark: _Toc362437916][bookmark: _Toc363218669]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
Техническое обследование централизованной системы водоотведения г. Щёкино выполнено по данным АО «ЩЖКХ» на 01.01.2025. Обследование охватывает канализационные насосные станции, канализационные сети и очистные сооружения канализации.
Основные результаты обследования:
Канализационные насосные станции - 9 действующих КНС (№ 1–5, № 7–10), расположенных в г. Щёкино и р.п. Первомайский. Износ оборудования - 80–90 %. КНС № 1 (1953 г.) не имеет 2-го ввода по электроснабжению, что не соответствует требованиям первой категории надёжности. Остальные КНС обеспечены 2-м вводом.
Канализационные сети - протяжённость 130,4 км, из них ветхих - 21,7 км (16,6 %). Износ сетей - 85 %. Канализационные сети в основном находятся в муниципальной собственности и переданы в эксплуатацию АО «ЩЖКХ».
Очистные сооружения канализации - механическая очистка, 1976 г., проектная мощность 20 000 м³/сут, фактическая - 14 000 м³/сут, износ 90 %.
Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки
Применяемая технологическая схема - механическая очистка. По данным технического обследования, очистные сооружения обеспечивают достижение проектных показателей качества очистки. Разрешение на сброс очищенных сточных вод в водный объект имеется.
Вместе с тем:
· износ сооружений составляет 90 %, что создаёт риск снижения эффективности очистки и требует проведения реконструкции или модернизации;
· для оценки полноты технологической цепочки и соответствия качества очистки требованиям нормативов ПДК необходимо проведение производственного экологического контроля с отбором проб сбрасываемых сточных вод по нормируемым показателям (взвешенные вещества, БПК, нефтепродукты, азот, фосфор и др.).
Определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений
Очистные сооружения канализации. По состоянию на 2026 год фактическая производительность ОСК (14 000 м³/сут) превышает фактический приём сточных вод (11 690 м³/сут). Резерв мощности составляет +2 310 м³/сут.
К расчётному сроку актуализации схемы - 2032 год - при базовом сценарии приём сточных вод достигнет:
· среднесуточный - 12 490 м³/сут;
· максимальный суточный (К=1,2) - 14 980 м³/сут.
При фактической мощности ОСК 14 000 м³/сут возникает дефицит мощности −980 м³/сут (по максимальному суточному приёму). Это требует реконструкции или модернизации очистных сооружений.
Канализационные насосные станции. Дефицита мощности по КНС не выявлено: фактические производительности значительно превышают текущие расходы. Однако высокий износ (80–90 %) требует замены насосного оборудования. КНС № 1 требует обеспечения 2-го ввода по электроснабжению.
Канализационные сети. Дефицит пропускной способности не выявлен, однако износ 85 % и наличие 21,7 км ветхих сетей требуют их замены для снижения аварийности и объёмов неучтённых стоков.
Локальные очистные сооружения, создаваемые абонентами
В соответствии с действующим законодательством абоненты, сбрасывающие сточные воды в централизованную систему водоотведения, обязаны соблюдать нормативы допустимых сбросов, установленные в соответствии с Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.
Промышленные предприятия г. Щёкино (в том числе ОАО «Щекиноазот», заводы «Полимер» и «Химволокно») имеют собственные системы водоотведения и локальные очистные сооружения, обеспечивающие предварительную очистку производственных сточных вод перед сбросом в централизованную систему или водный объект.
Локальные очистные сооружения абонентов предназначены для:
· очистки производственных сточных вод до нормативов допустимых сбросов в централизованную систему водоотведения;
· утилизации осадков и обезвреживания загрязняющих веществ;
· снижения нагрузки на централизованные очистные сооружения.
Контроль состава и свойств сточных вод абонентов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.
Сведения о составе, мощности и эффективности локальных очистных сооружений абонентов уточняются по данным предприятий и в рамках производственного экологического контроля.
2.1.3. [bookmark: _Toc88831209][bookmark: _Toc243050993]Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
На территории г. Щёкино функционирует одна технологическая зона водоотведения, в границах которой осуществляется централизованное отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод.
В состав технологической зоны водоотведения г. Щёкино входят:
· канализационные насосные станции (КНС № 1–5, № 7–10);
· канализационные сети (самотёчные и напорные коллекторы) протяжённостью 130,4 км;
· очистные сооружения канализации (ОСК), расположенные по адресу: ТО, г. Щёкино, ул. Гражданская, д. 23.
Отведение сточных вод из технологической зоны осуществляется через выпуск очищенных сточных вод в водный объект. Сведения о водоприёмнике и характеристиках выпуска уточняются по данным разрешительной документации АО «ЩЖКХ».
Зоны централизованного и нецентрализованного водоотведения
Централизованное водоотведение организовано в г. Щёкино и р.п. Первомайский. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, обеспечиваются нецентрализованным водоотведением (выгребные ямы, септики) с вывозом сточных вод ассенизационным транспортом.
Перечень централизованных систем водоотведения
На территории г. Щёкино действует одна централизованная система водоотведения, эксплуатируемая АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Система включает КНС, канализационные сети и очистные сооружения канализации. Сброс очищенных сточных вод осуществляется в водный объект.
2.1.4. [bookmark: _Toc374270375][bookmark: _Toc88831210][bookmark: _Toc243050994][bookmark: _Toc524593222]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Очистные сооружения канализации г. Щёкино (ул. Гражданская, д. 23) - механическая очистка, 1976 год, проектная производительность 20 000 м³/сут, фактическая - 14 000 м³/сут, износ 90 %.
Осадок, образующийся в процессе механической очистки сточных вод, накапливается в сооружениях очистной станции. Сведения о составе сооружений для обработки осадка (иловые площадки, уплотнители, обезвоживание и т. д.) уточняются по данным АО «ЩЖКХ».
Техническая возможность утилизации осадков сточных вод на существующих очистных сооружениях определяется:
· наличием и состоянием иловых площадок или иных сооружений для обезвоживания и хранения осадка;
· возможностью передачи обезвоженного осадка на специализированные полигоны или объекты размещения отходов;
· соблюдением требований природоохранного законодательства при обращении с осадками.
При модернизации очистных сооружений, необходимость которой обусловлена высоким износом (90 %) и прогнозируемым дефицитом мощности к 2032 году, должны быть предусмотрены современные решения по обработке и утилизации осадков, включая:
· уплотнение и механическое обезвоживание осадка;
· компостирование или сбраживание;
· использование обезвоженного осадка в качестве вторичного материального ресурса (при соответствии санитарным нормам) либо размещение на специализированных полигонах.
Сведения об обращении с осадком сточных вод на существующих очистных сооружениях г. Щёкино подлежат уточнению по данным эксплуатирующей организации.
2.1.5. [bookmark: _Toc88831211][bookmark: _Toc243050995]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
Канализационные сети г. Щёкино эксплуатируются АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Сети представлены самотечными и напорными трубопроводами с установленными на них канализационными насосными станциями (КНС № 1–5, № 7–10).
Общая протяжённость канализационных сетей, обслуживаемых АО «ЩЖКХ», составляет 130,4 км, из них ветхих - 21,7 км (16,6 %). Уровень износа сетей - 85 %.
Детальные сведения о диаметрах, материалах и годах ввода участков сетей в предоставленных материалах не раскрыты - требуется уточнение по данным АО «ЩЖКХ» (технические паспорта, реестр сетей).
[bookmark: _Toc243054861]Таблица 2.1.4 – Сводные сведения о канализационных сетях г. Щёкино
	Показатель
	Значение

	Эксплуатирующая организация
	АО «ЩЖКХ»

	Общая протяжённость сетей
	130,4 км

	в том числе ветхих
	21,7 км

	Уровень износа
	85%

	Тип сетей
	самотечные и напорные

	Материал труб
	в предоставленных данных не детализирован

	Диаметры труб
	в предоставленных данных не детализированы


Функционирование и эксплуатация
Функционирование и эксплуатация канализационных сетей системы централизованного водоотведения осуществляется на основании «Правил технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждённых приказом Госстроя № 168 от 30.12.1999.
Трубопроводы системы канализации - наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надёжности. В настоящее время износ сетей составляет 85 %, что подтверждает необходимость их замены.
Оценка возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах
Отвод сточных вод. Существующие канализационные сети и КНС обеспечивают отвод сточных вод от потребителей г. Щёкино и р.п. Первомайский до очистных сооружений канализации. Дефицита пропускной способности сетей не выявлено. Однако высокий износ (85 %) и наличие 21,7 км ветхих сетей создают риск аварий и требуют замены наиболее изношенных участков.
Очистка сточных вод. Очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23) - механическая очистка, проектная мощность 20 000 м³/сут, фактическая - 14 000 м³/сут, износ 90 %.
По состоянию на 2026 год резерв мощности ОСК составляет +2 310 м³/сут. К расчётному сроку актуализации схемы - 2032 год - при базовом сценарии приём сточных вод достигнет 12 490 м³/сут (среднесуточный) и 14 980 м³/сут (максимальный суточный). При фактической мощности 14 000 м³/сут возникает дефицит мощности −980 м³/сут по максимальному суточному приёму.
Таким образом, существующие объекты централизованной системы водоотведения обеспечивают отвод и очистку сточных вод на текущий момент, но не обеспечивают перспективную потребность к 2032 году без проведения реконструкции или модернизации очистных сооружений.
Выводы
Канализационные сети г. Щёкино имеют высокий износ (85 %), 21,7 км сетей являются ветхими и подлежат замене.
Существующие КНС обеспечивают перекачку сточных вод, но имеют износ 80–90 %. КНС № 1 не обеспечена 2-м вводом по электроснабжению.
Очистные сооружения канализации обеспечивают очистку сточных вод в пределах фактической мощности (14 000 м³/сут), однако к 2032 году прогнозируется дефицит мощности −980 м³/сут, что требует их реконструкции или модернизации.
Для повышения надёжности и обеспечения перспективных потребностей необходимо предусмотреть:
· замену 21,7 км ветхих канализационных сетей;
· замену насосного оборудования КНС с высоким износом;
· обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1;
· реконструкцию (модернизацию) очистных сооружений канализации с увеличением фактической мощности и снижением износа.
2.1.6. [bookmark: _Toc524593223][bookmark: _Toc88831212][bookmark: _Toc243050996]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
 Централизованная система водоотведения г. Щёкино представляет собой комплекс инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих санитарного и экологического состояния муниципального образования.
Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки сточных вод и надёжности работы канализационных сетей и сооружений.
Под надёжностью участка водоотводящего трубопровода понимается его возможность бесперебойного отвода сточных вод от обслуживаемых объектов в расчётных количествах в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и соблюдением мер по охране окружающей среды.
Трубопроводы системы канализации - наиболее функционально значимый элемент системы водоотведения. В то же время именно трубопроводы наиболее уязвимы с точки зрения надёжности. В настоящее время износ канализационных сетей г. Щёкино составляет 85 %, из них 21,7 км являются ветхими. Высокий износ сетей является основным фактором, снижающим надёжность системы водоотведения.
При оценке надёжности водоотводящих сетей к косвенным факторам, влияющим на риск возникновения отказа, следует отнести: год укладки трубопроводов, диаметр (толщину стенок), нарушение стыков, дефекты внутренней поверхности, зазоры, препятствия, нарушение герметичности, деформацию трубы, глубину заложения, состояние грунтов вокруг трубопровода, наличие (отсутствие) подземных вод, интенсивность транспортных потоков.
Согласно СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», надёжность действия системы канализации характеризуется сохранением необходимой расчётной пропускной способности и степени очистки сточных вод при изменении (в определённых пределах) расходов сточных вод и состава загрязняющих веществ, условий сброса их в водные объекты, в условиях перебоев в электроснабжении, возможных аварий на коммуникациях, оборудовании и сооружениях, производства плановых ремонтных работ, ситуаций, связанных с особыми природными условиями. Надёжность действия безнапорных сетей (коллекторов) канализации определяется коррозионной стойкостью материала труб.
Оценка надёжности объектов системы водоотведения г. Щёкино
Канализационные насосные станции (КНС № 1–5, № 7–10) имеют износ оборудования 80–90 %. КНС № 1 (1953 г.) не обеспечена 2-м вводом по электроснабжению, что не соответствует требованиям первой категории надёжности и снижает устойчивость работы системы при перебоях электроснабжения.
Очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23) имеют износ 90 %. При фактической мощности 14 000 м³/сут и прогнозируемом к 2032 году приёме сточных вод до 14 980 м³/сут (максимальный суточный) возникает дефицит мощности −980 м³/сут, что создаёт риск снижения качества очистки и надёжности работы сооружений.
Управляемость системы водоотведения обеспечивается диспетчерской службой АО «ЩЖКХ», контролем работы КНС и очистных сооружений, а также реализацией мероприятий по автоматизации (внедрение АСКУВ, установка частотно-регулируемых приводов, приборов контроля утечек).
Показатели надёжности
Сведения о надёжности работы системы централизованного водоотведения г. Щёкино за 2024 год обобщены и свидетельствуют о безаварийной работе канализационных сетей и сооружений. Аварий и засоров на самотечных сетях в отчётном периоде не зафиксировано. Эксплуатация системы осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утверждёнными приказом Госстроя № 168 от 30.12.1999.
Выводы
Надёжность системы водоотведения г. Щёкино снижена из-за высокого износа сетей (85 %), КНС (80–90 %) и очистных сооружений (90 %).
КНС № 1 не обеспечена 2-м вводом по электроснабжению - требуется резервное питание.
К 2032 году прогнозируется дефицит мощности очистных сооружений −980 м³/сут, что требует их реконструкции или модернизации.
Для повышения надёжности и управляемости системы необходимо:
· заменить 21,7 км ветхих канализационных сетей;
· заменить насосное оборудование КНС с высоким износом;
· обеспечить 2-й ввод по электроснабжению для КНС № 1;
· реконструировать (модернизировать) очистные сооружения канализации с увеличением фактической мощности и снижением износа;
· продолжить внедрение систем автоматизации и диспетчеризации.
2.1.7. [bookmark: _Toc243050997]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на очистные сооружения канализации г. Щёкино (ул. Гражданская, д. 23).
Сброс очищенных сточных вод через систему централизованного водоотведения осуществляется в водный объект в соответствии с разрешительной документацией, оформленной в установленном порядке. Наличие оформленного разрешения на сброс очищенных стоков в водный объект подтверждено.
Очистные сооружения канализации г. Щёкино - механическая очистка, год постройки 1976, проектная производительность 20 000 м³/сут, фактическая - 14 000 м³/сут, износ 90 %. Достижение проектных показателей качества очистки подтверждено.
Вместе с тем, значительный износ очистных сооружений (90 %) и канализационных сетей (85 %) создаёт риск превышения допустимых показателей сброса и требует проведения мероприятий по приведению очистных сооружений в состояние, обеспечивающее стабильное соблюдение нормативов допустимых сбросов.
При оценке воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду учитываются:
· соблюдение нормативов допустимых сбросов (НДС) по нормируемым показателям (взвешенные вещества, БПК, нефтепродукты, азот, фосфор и др.);
· состояние водного объекта - водоприёмника;
· эффективность работы очистных сооружений;
· наличие и состояние сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод.
Основными направлениями снижения воздействия на окружающую среду являются:
· реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации с увеличением фактической мощности и снижением износа;
· замена 21,7 км ветхих канализационных сетей для снижения аварийности и объёмов неучтённых стоков;
· замена насосного оборудования КНС с высоким износом;
· обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1;
· внедрение современных технологий обработки и утилизации осадков сточных вод;
· проведение производственного экологического контроля с отбором проб сбрасываемых сточных вод.
Сводные показатели очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований уточняются по данным производственного экологического контроля АО «ЩЖКХ».
2.1.8. [bookmark: _Toc243050998]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Централизованное водоотведение организовано в г. Щёкино и р.п. Первомайский. Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения, обеспечиваются нецентрализованным водоотведением.
К территориям, не охваченным централизованным водоотведением, относятся:
районы индивидуальной жилой застройки (ИЖС) в черте г. Щёкино и за его пределами, не подключённые к централизованным сетям;
отдельные микрорайоны и посёлки на территории МО Щёкинский район.
Население, проживающее на указанных территориях, пользуется септиками и выгребными ямами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что может приводить к загрязнению территории и подземных вод.
Более подробно территории г. Щёкино, не охваченные централизованной системой водоотведения, показаны на рисунках (схемах) в составе электронной модели.
2.1.9. [bookmark: _Toc524593226][bookmark: _Toc88831215][bookmark: _Toc243050999]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа
Одной из наиболее насущных проблем системы водоотведения г. Щёкино является значительный износ основных фондов. Износ очистных сооружений канализации (ул. Гражданская, д. 23) составляет 90 %, канализационных сетей - 85 %, насосного оборудования КНС - 80–90 %. При фактической мощности очистных сооружений 14 000 м³/сут и прогнозируемом к расчётному сроку (2032 год) приёме сточных вод до 14 980 м³/сут (максимальный суточный) возникает дефицит мощности −980 м³/сут, что требует реконструкции или модернизации сооружений.
Высокий износ канализационных сетей. Протяжённость сетей составляет 130,4 км, из них 21,7 км являются ветхими и подлежат замене. Большая часть сетей эксплуатируется более 40 лет, что приводит к аварийности, утечкам и инфильтрации грунтовых вод в систему. Существующие диаметры труб не всегда соответствуют современным нагрузкам.
Износ насосного оборудования КНС. Канализационные насосные станции (КНС № 1–5, № 7–10) имеют износ 80–90 %. КНС № 1 (1953 г.) не обеспечена 2-м вводом по электроснабжению, что не соответствует требованиям первой категории надёжности и снижает устойчивость работы системы при перебоях электроснабжения.
Недостаточное финансирование. В течение длительного периода тарифы организаций водопроводно-канализационного хозяйства предполагали только ремонтные работы за счёт себестоимости. Инвестиционные средства на модернизацию и строительство отсутствовали, что привело к практически полному исчерпанию ресурса использования основных фондов. Необходимы кардинальные решения в сфере привлечения инвестиций.
Отсутствие централизованного водоотведения на части территорий. Районы индивидуальной жилой застройки (ИЖС) в черте г. Щёкино и за его пределами, а также отдельные микрорайоны и посёлки не охвачены централизованной системой водоотведения. Население пользуется септиками и выгребами, которые имеют недостаточную степень гидроизоляции, что создаёт риск загрязнения территории и подземных вод.
Технологические проблемы. Применяемая на очистных сооружениях технология - механическая очистка - не в полной мере соответствует современным требованиям по удалению биогенных элементов (азот, фосфор). Требуется внедрение современных технологий обработки и утилизации осадков сточных вод.
Выводы. Существующие технические и технологические проблемы системы водоотведения г. Щёкино требуют комплексного решения, включающего:
· реконструкцию (модернизацию) очистных сооружений канализации с увеличением фактической мощности и снижением износа;
· замену 21,7 км ветхих канализационных сетей;
· замену насосного оборудования КНС с высоким износом;
· обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1;
· внедрение современных технологий обработки и утилизации осадков;
· привлечение инвестиционных средств для реализации мероприятий.
2.1.10. [bookmark: _Toc88831216][bookmark: _Toc243051000]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, муниципальных округов, городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод
Централизованная система водоотведения (канализации) г. Щёкино относится к централизованным системам водоотведения городского округа. Система обеспечивает приём, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от потребителей г. Щёкино и р.п. Первомайский.
В соответствии с п. 2 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.
Перечень и описание централизованных систем водоотведения
На территории г. Щёкино действует одна централизованная система водоотведения, эксплуатируемая АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»).
В состав централизованной системы водоотведения входят:
· канализационные насосные станции (КНС № 1–5, № 7–10);
· канализационные сети (самотёчные и напорные коллекторы) протяжённостью 130,4 км;
· очистные сооружения канализации (ОСК), расположенные по адресу: ТО, г. Щёкино, ул. Гражданская, д. 23.
Развёрнутое описание централизованной системы водоотведения представлено в пунктах 2.1.1 и 2.1.2 настоящей главы.
Информация об очистных сооружениях
Сточные воды, отводимые через централизованную систему водоотведения г. Щёкино, поступают на очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23).
	Показатель
	Значение

	Наименование
	Очистные сооружения канализации г. Щёкино

	Адрес
	ТО, г. Щёкино, ул. Гражданская, д. 23

	Год постройки
	1976

	Применяемая технология очистки
	Механическая

	Проектная мощность
	20 000 м³/сут

	Фактическая мощность
	14 000 м³/сут

	Износ
	90%

	Достижение проектных показателей качества очистки
	да

	Наличие разрешения на сброс в водный объект
	да

	Наличие 2-го ввода по электроснабжению
	да

	Собственник
	ОАО «ЩЖКХ»

	Обслуживающая организация
	АО «ЩЖКХ»


Среднегодовой объём принимаемых сточных вод
Среднегодовой объём принимаемых сточных вод на очистные сооружения канализации г. Щёкино составляет:
· на 2026 год - 4 267,15 тыс. м³/год (11,69 тыс. м³/сут);
· на расчётный срок актуализации схемы (2032 год) - 4 557,70 тыс. м³/год (12,49 тыс. м³/сут).
К расчётному сроку (2032 год) при фактической мощности очистных сооружений 14 000 м³/сут прогнозируется дефицит мощности −980 м³/сут (по максимальному суточному приёму), что требует реконструкции или модернизации очистных сооружений.
2.2. [bookmark: _Toc524593227][bookmark: _Toc88831217][bookmark: _Toc243051001]БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.2.1. [bookmark: _Toc88831218][bookmark: _Toc243051002]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
На территории г. Щёкино действует одна технологическая зона водоотведения, в границах которой осуществляется централизованное отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Отведение сточных вод осуществляется через очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23) с последующим сбросом очищенных сточных вод в водный объект.
Эксплуатацию централизованной системы водоотведения осуществляет АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»).
[bookmark: _Toc243054862]Таблица 2.2.1 – Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Щёкино
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2032

	Установленная пропускная способность очистных сооружений
	тыс. м³/год
	5 110,00
	5 110,00

	(проектная мощность 14 000 м³/сут × 365)
	 
	 
	 

	Принято сточных вод в систему всего
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 557,70

	в том числе:
	 
	 
	 

	- от населения
	тыс. м³/год
	3 371,05
	3 600,58

	- от бюджетных организаций
	тыс. м³/год
	138,28
	147,70

	- от прочих потребителей
	тыс. м³/год
	286,5
	306,01

	- от собственных абонентов АО «ЩЖКХ»
	тыс. м³/год
	471,32
	503,41

	- от других систем канализования
	тыс. м³/год
	-
	-

	Итого
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 557,70


Примечание: распределение по категориям потребителей принято по аналогии со структурой реализации воды (раздел 1.3.3) - ввиду отсутствия отдельного учёта сточных вод по категориям абонентов. Фактическая структура поступления сточных вод подлежит уточнению по данным АО «ЩЖКХ».
[bookmark: _Toc243054863]Таблица 2.2.2 – Отведение стоков по технологическим зонам водоотведения
	№ тех. зоны
	Наименование технологической зоны
	Территория
	Эксплуатирующая организация
	Приём сточных вод, тыс. м³/год (2026)
	Приём сточных вод, тыс. м³/год (2032)

	1
	Зона водоотведения г. Щёкино
	г. Щёкино
	АО «ЩЖКХ»
	3 638,85
	3 886,62

	2
	Зона водоотведения р.п. Первомайский
	р.п. Первомайский
	АО «ЩЖКХ»
	628,3
	671,08

	Итого
	 
	 
	 
	4 267,15
	4 557,70


Примечание: распределение по технологическим зонам выполнено расчётно - пропорционально численности населения и структуре застройки. Зона водоотведения р.п. Первомайский выделена отдельно в связи с обособленным расположением и наличием отдельных КНС (№ 4, № 7–10). Требуется уточнение по данным АО «ЩЖКХ».
[bookmark: _Toc243054864]Таблица 2.2.3 – Отведение стоков по очистным сооружениям канализации
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2032

	Проектная мощность ОСК
	тыс. м³/сут
	20
	20

	Фактическая мощность ОСК
	тыс. м³/сут
	14
	14

	Среднесуточный приём сточных вод
	тыс. м³/сут
	11,69
	12,49

	Максимальный суточный приём (К=1,2)
	тыс. м³/сут
	14,03
	14,98

	Резерв (+)/дефицит (−) по максимальному суточному приёму
	тыс. м³/сут
	−0,03
	−0,98


Анализ баланса
Приём сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Щёкино на 2026 год составляет 4 267,15 тыс. м³/год (11,69 тыс. м³/сут). К расчётному сроку актуализации схемы (2032 год) приём достигнет 4 557,70 тыс. м³/год (12,49 тыс. м³/сут).
Структура поступления сточных вод по категориям потребителей соответствует структуре реализации воды: население - 79,0 %, бюджетные организации - 3,24 %, прочие потребители - 6,71 %, собственные абоненты АО «ЩЖКХ» - 11,05 %.
По среднесуточному приёму резерв мощности очистных сооружений на 2026 год составляет +2,31 тыс. м³/сут и сохраняется до 2032 года (+1,51 тыс. м³/сут). По максимальному суточному приёму дефицит на 2026 год составляет −0,03 тыс. м³/сут и к 2032 году достигает −0,98 тыс. м³/сут, что требует реконструкции или модернизации очистных сооружений.
Отведение стоков осуществляется через одну технологическую зону водоотведения - очистные сооружения канализации г. Щёкино (ул. Гражданская, д. 23). Выделение зоны р.п. Первомайский выполнено расчётно, в связи с обособленным расположением КНС № 4, № 7–10.
2.2.2. [bookmark: _Toc524593229][bookmark: _Toc88831219][bookmark: _Toc243051003]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
Неорганизованный сток на территории г. Щёкино отводится естественным путём по рельефу местности. Централизованная система водоотведения г. Щёкино - раздельная; отведение поверхностных (дождевых, талых) вод через централизованную систему водоотведения не предусмотрено.
Оценка и подсчёт неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения не ведётся. При разработке проектной документации по реконструкции и модернизации очистных сооружений канализации и канализационных сетей должна быть выполнена оценка притока неорганизованных сточных вод в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».
2.2.3. [bookmark: _Toc524593230][bookmark: _Toc88831220][bookmark: _Toc243051004]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
Коммерческий учёт принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Правилами организации коммерческого учёта воды, сточных вод, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776.
Для абонентов, не оснащённых приборами учёта сточных вод, объём отведённых сточных вод определяется расчётным способом - как сумма объёмов воды, потреблённой из всех источников водоснабжения, с учётом коэффициента водоотведения. Для населения объём сточных вод принимается равным объёму потреблённой холодной и горячей воды.
Приборы учёта сточных вод устанавливаются на границах эксплуатационной ответственности между АО «ЩЖКХ» и крупными абонентами (промышленными предприятиями, организациями). Учёт принимаемых сточных вод от населения осуществляется расчётным методом.
Развитие коммерческого учёта сточных вод предусматривает:
· оснащение узлов учёта приборами учёта сточных вод на границах раздела;
· внедрение систем дистанционного снятия показаний (АСКУВ);
· обеспечение достоверности измерений и расчётов за отведённые сточные воды.
Сведения об оснащённости приборами учёта принимаемых сточных вод уточняются по данным АО «ЩЖКХ» и абонентов.
2.2.4. [bookmark: _Toc524593231][bookmark: _Toc88831221][bookmark: _Toc243051005]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, муниципальным округам, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей
Ретроспективный анализ выполнен за 2015–2024 гг. по данным о численности населения г. Щёкино и удельном водоотведении (240 л/сут·чел., СП 32.13330.2018). Фактические объёмы поступления сточных вод за указанный период в открытых источниках не публикуются, поэтому объёмы рассчитаны расчётным методом. На территории города действует одна технологическая зона водоотведения - очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23).
[bookmark: _Toc243054865]Таблица 2.2.4 – Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Щёкино за 2015–2024 гг.
	Год
	Численность населения, чел.
	Расчётный объём сточных вод, тыс. м³/год
	Расчётный приём, тыс. м³/сут
	Проектная мощность ОСК, тыс. м³/сут
	Резерв (+)/дефицит (−), тыс. м³/сут

	2015
	58 344
	5 110,94
	14
	20
	6

	2016
	57 973
	5 078,44
	13,91
	20
	6,09

	2017
	58 088
	5 088,51
	13,94
	20
	6,06

	2018
	57 979
	5 078,96
	13,92
	20
	6,08

	2019
	57 683
	5 053,03
	13,84
	20
	6,16

	2020
	57 140
	5 005,46
	13,71
	20
	6,29

	2021
	56 263
	4 928,64
	13,5
	20
	6,5

	2022
	55 404
	4 853,39
	13,3
	20
	6,7

	2023
	53 556
	4 691,51
	12,85
	20
	7,15

	2024
	50 901
	4 458,93
	12,22
	20
	7,78



[image: ]
[bookmark: _Toc243053447]Рисунок 2.2.1 – Расчетный прием сточных вод за 2015-2024 гг.
Анализ и выделение зон дефицитов (резервов)
Численность населения г. Щёкино за 2015–2024 гг. снизилась с 58 344 до 50 901 чел. (−12,8 %), что привело к соответствующему снижению расчётного объёма сточных вод — с 5 110,94 до 4 458,93 тыс. м³/год.
Дефицита производственных мощностей в ретроспективном периоде не возникало. По проектной мощности (20,00 тыс. м³/сут) резерв составлял 30–36 %; по фактической мощности (14,00 тыс. м³/сут) - от 0,4 до 9,3 %.
Зона дефицита формируется к расчётному сроку (2032 год). При базовом сценарии приём сточных вод достигнет 12 490 м³/сут (среднесуточный) и 14 980 м³/сут (максимальный суточный, К=1,2). При фактической мощности ОСК 14 000 м³/сут возникает дефицит −980 м³/сут, что требует реконструкции (модернизации) очистных сооружений.
По канализационным насосным станциям и сетям дефицита пропускной способности не выявлено. Основное ограничение - высокий износ (КНС - 80–90 %, сети - 85 %) и наличие 21,7 км ветхих сетей.
2.2.5. [bookmark: _Toc524593232][bookmark: _Toc88831222][bookmark: _Toc243051006]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, муниципальных округов, городских округов
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Щёкино составлены на период до 2032 года по базовому сценарию (раздел 1.3.7). На территории города действует одна технологическая зона водоотведения - очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23). Объёмы поступления сточных вод приняты на уровне перспективной реализации воды (с учётом коэффициента водоотведения, принятого равным 1,0).
[bookmark: _Toc243054866]Таблица 2.2.5 – Прогнозный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Щёкино
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Приём сточных вод
	тыс. м³/год
	4 267,15
	4 315,58
	4 364,00
	4 412,43
	4 460,85
	4 509,28
	4 557,70

	Среднесуточный приём
	тыс. м³/сут
	11,69
	11,82
	11,96
	12,09
	12,22
	12,35
	12,49

	Максимальный суточный приём (К=1,2)
	тыс. м³/сут
	14,03
	14,19
	14,35
	14,51
	14,67
	14,83
	14,98

	Фактическая мощность ОСК
	тыс. м³/сут
	14
	14
	14
	14
	14
	14
	14

	Резерв (+)/дефицит (−) по среднесуточному приёму
	тыс. м³/сут
	2,31
	2,18
	2,04
	1,91
	1,78
	1,65
	1,51

	Резерв (+)/дефицит (−) по максимальному суточному приёму
	тыс. м³/сут
	−0,03
	−0,19
	−0,35
	−0,51
	−0,67
	−0,83
	−0,98



[image: ]
[bookmark: _Toc243053448]Рисунок 2.2.2 – Приём сточных вод и фактическая мощность очистных сооружений
Выводы
При сохранении фактической мощности очистных сооружений канализации на уровне 14 000 м³/сут:
· по среднесуточному приёму резерв мощности сохраняется на весь период до 2032 года (минимальный резерв +1,51 тыс. м³/сут в 2032 г.);
· по максимальному суточному приёму дефицит мощности возникает уже с 2026 года (–0,03 тыс. м³/сут) и к 2032 году достигает −0,98 тыс. м³/сут.
К расчётному сроку актуализации схемы (2032 год) дефицит по максимальному суточному приёму составит −0,98 тыс. м³/сут. Для обеспечения надёжного водоотведения необходима реконструкция (модернизация) очистных сооружений с увеличением фактической мощности не менее чем до 15,0 тыс. м³/сут (по максимальному суточному приёму).
По канализационным насосным станциям и сетям дефицита пропускной способности не выявлено. Основное ограничение - высокий износ (КНС - 80–90 %, сети - 85 %).
 



2.3. [bookmark: _Toc524593233][bookmark: _Toc88831223][bookmark: _Toc243051007][bookmark: _Toc359401275][bookmark: _Toc360621783][bookmark: _Toc362437919][bookmark: _Toc363218672]ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД
2.3.1. [bookmark: _Toc88831224][bookmark: _Toc243051008]Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения г. Щёкино представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc243054867]Таблица 2.3.1 – Сведения о фактическом и ожидаемом водоотведении
	Показатель
	Ед. изм.
	2024 (факт)
	2026
	2032

	Установленная (проектная) пропускная способность очистных сооружений
	м³/сут
	20 000,00
	20 000,00
	20 000,00

	Фактическая пропускная способность очистных сооружений
	м³/сут
	14 000,00
	14 000,00
	14 000,00

	Установленная производственная мощность сооружений по обработке осадка
	м³/сут
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	Поступление сточных вод всего
	тыс. м³/год
	4 458,93
	4 267,15
	4 557,70

	Среднесуточное поступление
	тыс. м³/сут
	12,22
	11,69
	12,49

	Максимальное суточное поступление (К=1,2)
	тыс. м³/сут
	14,66
	14,03
	14,98

	Резерв (+)/дефицит (−) по среднесуточному поступлению
	тыс. м³/сут
	1,78
	2,31
	1,51

	Резерв (+)/дефицит (−) по максимальному суточному поступлению
	тыс. м³/сут
	−0,66
	−0,03
	−0,98


2.3.2. [bookmark: _Toc243051009]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.
На территории г. Щёкино функционирует одна технологическая зона водоотведения, в границах которой осуществляется централизованное отведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод. Отведение сточных вод осуществляется через очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23) с последующим сбросом очищенных сточных вод в водный объект.
[bookmark: _Toc243054868]Таблица 2.3.2 – Технологические зоны водоотведения г. Щёкино
	№
	Наименование технологической зоны
	Населённый пункт

	1
	Очистные сооружения канализации г. Щёкино (ул. Гражданская, д. 23) с выпуском очищенных сточных вод в водный объект
	г. Щёкино, р.п. Первомайский


В муниципальном образовании насчитывается 1 технологическая зона водоотведения.
Эксплуатационная зона водоотведения - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоотведения.
В централизованной системе водоотведения г. Щёкино выделяется одна эксплуатационная зона:
· Эксплуатационная зона ответственности водоотведения АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ») - охватывает всю централизованную систему водоотведения г. Щёкино и р.п. Первомайский, включая КНС № 1–5, № 7–10, канализационные сети протяжённостью 130,4 км и очистные сооружения канализации.
АО «ЩЖКХ» является гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории г. Щёкино и осуществляет приём, транспортировку и очистку сточных вод от всех категорий абонентов.
2.3.3. [bookmark: _Toc524593237][bookmark: _Toc88831226][bookmark: _Toc243051010]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Расчёт требуемой мощности очистных сооружений г. Щёкино выполнен по базовому сценарию (раздел 1.3.7) исходя из прогнозного поступления сточных вод. На территории города действует одна технологическая зона водоотведения - очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23).
Фактическая мощность очистных сооружений - 14 000 м³/сут. Расчёт выполнен по среднесуточному и максимальному суточному (К=1,2) поступлению сточных вод.
[bookmark: _Toc243054869]Таблица 2.3.3 –Требуемая перспективная мощность очистных сооружений
	Показатель
	Ед. изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032

	Фактическая пропускная способность ОСК
	м³/сут
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000

	Поступление сточных вод (среднесуточное)
	м³/сут
	11 690
	11 820
	11 960
	12 090
	12 220
	12 350
	12 490

	Поступление сточных вод (максимальное суточное, К=1,2)
	м³/сут
	14 030
	14 190
	14 350
	14 510
	14 670
	14 830
	14 980

	Резерв (+)/дефицит (−) по среднесуточному
	м³/сут
	2 310
	2 180
	2 040
	1 910
	1 780
	1 650
	1 510

	Резерв (+)/дефицит (−) по максимальному суточному
	м³/сут
	−30
	−190
	−350
	−510
	−670
	−830
	−980

	Требуемая мощность ОСК
	м³/сут
	14 030
	14 190
	14 350
	14 510
	14 670
	14 830
	14 980


Анализ
По среднесуточному поступлению резерв мощности сохраняется до 2032 года (минимальный резерв +1 510 м³/сут).
По максимальному суточному поступлению (с учётом коэффициента неравномерности К=1,2) дефицит мощности возникает уже с 2026 года (–30 м³/сут) и нарастает к расчётному сроку (2032 год) до −980 м³/сут.
Требуемая мощность очистных сооружений с учётом максимального суточного приёма:
· к расчётному сроку (2032 год) — 14 980 м³/сут.
Рекомендуемая мощность после реконструкции — не менее 15 000 м³/сут, что покрывает максимальный суточный приём 2032 года (14 980 м³/сут).
2.3.4. [bookmark: _Toc524593238][bookmark: _Toc88831227][bookmark: _Toc243051011]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Анализ гидравлических режимов работы системы водоотведения г. Щёкино и отдельных её элементов выполнен по данным эксплуатирующей организации - АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»), с учётом фактических расходов сточных вод и характеристик канализационных сетей и сооружений.
Система водоотведения г. Щёкино - раздельная, представлена самотёчными и напорными коллекторами, канализационными насосными станциями (КНС № 1–5, № 7–10) и очистными сооружениями канализации (ул. Гражданская, д. 23).
По результатам анализа установлено:
· пропускная способность канализационных сетей и сооружений обеспечивает приём и транспортировку расчётных объёмов сточных вод от существующей застройки г. Щёкино и р.п. Первомайский;
· дефицита пропускной способности на существующих участках сетей не выявлено;
· режимы работы КНС обеспечивают перекачку сточных вод на очистные сооружения в соответствии с расчётными расходами;
· основным ограничением является высокий износ сетей (85 %) и насосного оборудования КНС (80–90 %), а также наличие 21,7 км ветхих сетей.
Создание электронной модели системы водоотведения для детального гидравлического расчёта в предоставленных материалах не подтверждено. Для выполнения полного гидравлического анализа рекомендуется разработка электронной модели на базе специализированных программных комплексов (например, ZuluDrain, ZuluHydro).
Перечень мероприятий по повышению надёжности работы канализационных сетей приведён в разделе 2.4.2 настоящей схемы.
2.3.5. [bookmark: _Toc524593239][bookmark: _Toc88831228][bookmark: _Toc243051012]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. 
Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения г. Щёкино приведён в разделе 2.3.3 настоящей главы.
Основные результаты:
· по состоянию на 2026 год резерв мощности очистных сооружений по среднесуточному поступлению составляет +2 310 м³/сут;
· по максимальному суточному поступлению (К=1,2) резерв отсутствует уже с 2026 года (дефицит −30 м³/сут);
· к расчётному сроку актуализации схемы (2032 год) дефицит мощности по максимальному суточному поступлению достигнет −980 м³/сут;
Расширение зоны действия очистных сооружений канализации г. Щёкино возможно за счёт подключения перспективной застройки, расположенной в границах существующей технологической зоны водоотведения. Возможность расширения зоны действия за пределы г. Щёкино и р.п. Первомайский в предоставленных материалах не рассматривалась - требуется уточнение по данным администрации МО Щёкинский район и АО «ЩЖКХ».
Для обеспечения перспективных потребностей необходима реконструкция (модернизация) очистных сооружений с увеличением фактической мощности не менее чем до 15 000 м³/сут и снижением износа (текущий - 90 %).
[bookmark: _Toc524593240][bookmark: _Toc88831229]
2.4. [bookmark: _Toc243051013]ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.4.1. [bookmark: _Toc88831230][bookmark: _Toc243051014]Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения г. Щёкино являются повышение качества очистки сточных вод и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. По-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети. В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.
Оборудование, материалы и другая продукция должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.
Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды для сброса в водоём рыбохозяйственного назначения - одна из ключевых задач развития системы водоотведения.
Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счёт сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путём снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объёма водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.
Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.
2.4.2. [bookmark: _Toc88831231][bookmark: _Toc243051015]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.
С целью повышения надёжности и качества оказания услуги водоотведения в г. Щёкино, удовлетворения спроса на водоотведение, улучшения экологических показателей и снижения вредного воздействия на окружающую среду схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчётного срока мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения.
[bookmark: _Toc243054870]Таблица 2.4.1 – Перечень мероприятий по реализации схемы водоотведения г. Щёкино
	№
	Наименование мероприятия
	Объём
	Срок
	Техническое обоснование

	1
	Реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением мощности
	до 15 000 м³/сут
	2026–2032
	Дефицит мощности −980 м³/сут к 2032 г.; износ 90 %

	2
	Строительство (реконструкция) сооружений по обработке и утилизации осадка
	-
	2028–2032
	Обработка и утилизация осадка; снижение воздействия на окружающую среду

	3
	Строительство канализационных сетей для перспективной застройки
	-
	2026–2032
	Обеспечение водоотведения перспективной застройки

	4
	Замена ветхих канализационных сетей
	21,7 км
	2026–2032
	Износ сетей 85 %; снижение аварийности

	5
	Реконструкция канализационных сетей с увеличением диаметров
	-
	2026–2032
	Увеличение пропускной способности при росте нагрузки

	6
	Замена насосного оборудования КНС № 1–5, № 7–10
	-
	2026–2028
	Износ оборудования 80–90 %; повышение надёжности

	7
	Обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1
	1 ед.
	2026–2027
	Отсутствие резервного питания; первая категория надёжности

	8
	Модернизация КНС с установкой частотно-регулируемых приводов
	-
	2026–2028
	Снижение энергопотребления; регулирование подачи

	9
	Установка приборов учёта сточных вод на КНС и у крупных абонентов
	-
	2026–2028
	Развитие коммерческого учёта; требование 416-ФЗ

	10
	Внедрение системы дистанционного снятия показаний (АСКУВ)
	-
	2028–2032
	Автоматизация учёта; повышение достоверности

	11
	Установка приборов контроля утечек и засоров на канализационных сетях
	-
	2026–2028
	Снижение аварийности; оперативное обнаружение

	12
	Замена насосных агрегатов КНС на энергоэффективные
	-
	2026–2030
	Снижение удельного расхода электроэнергии

	13
	Разработка электронной модели системы водоотведения
	1 ед.
	2026
	Оптимизация режимов работы; гидравлические расчёты

	14
	Разработка проектов ЗСО для очистных сооружений
	-
	2026–2027
	Обеспечение санитарной защиты


 
2.4.3. [bookmark: _Toc88831232][bookmark: _Toc243051016]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения 
[bookmark: _Hlk103263125][bookmark: _Toc524593247]Реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации. Обоснована прогнозируемым дефицитом мощности −980 м³/сут к расчётному сроку (2032 год) и высоким износом сооружений (90 %). Цель - обеспечение качественной очистки сточных вод до нормативных показателей для сброса в водоём рыбохозяйственного назначения.
Строительство (реконструкция) сооружений по обработке и утилизации осадка. Обосновано необходимостью обеспечения обработки и утилизации осадка сточных вод в соответствии с природоохранным законодательством.
Строительство канализационных сетей для перспективной застройки. Обосновано необходимостью обеспечения водоотведения объектов перспективной застройки г. Щёкино.
Замена ветхих канализационных сетей (21,7 км). Обоснована физическим и моральным износом (85 %), необходимостью снижения аварийности и объёмов неучтённых стоков.
Реконструкция канализационных сетей с увеличением диаметров. Обоснована необходимостью увеличения пропускной способности при росте нагрузки.
Замена насосного оборудования КНС с высоким износом. Обоснована физическим износом оборудования (80–90 %), необходимостью повышения надёжности работы КНС.
Обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1. Обосновано отсутствием резервного питания и необходимостью обеспечения первой категории надёжности.
Модернизация КНС с установкой частотно-регулируемых приводов. Обоснована необходимостью снижения энергопотребления и регулирования подачи сточных вод.
Установка приборов учёта сточных вод, внедрение АСКУВ. Обоснованы требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ и необходимостью развития коммерческого учёта.
Установка приборов контроля утечек и засоров. Обоснована необходимостью снижения аварийности и оперативного обнаружения неисправностей.
Замена насосных агрегатов КНС на энергоэффективные. Обоснована необходимостью снижения удельного расхода электроэнергии.
Разработка электронной модели системы водоотведения. Обоснована необходимостью оптимизации режимов работы и выполнения гидравлических расчётов.
Разработка проектов ЗСО для очистных сооружений. Обоснована необходимостью обеспечения санитарной защиты.
2.4.4. [bookmark: _Toc88831233][bookmark: _Toc243051017]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Перечень вновь строящихся и реконструируемых объектов централизованной системы водоотведения г. Щёкино представлен в разделе 2.4.2 настоящей схемы. К ним относятся:
· реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации с увеличением фактической мощности до 15 000 м³/сут;
· строительство (реконструкция) сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод;
· строительство канализационных сетей для подключения перспективной застройки;
· замена ветхих канализационных сетей (21,7 км);
· реконструкция канализационных сетей с увеличением диаметров;
· замена насосного оборудования КНС № 1–5, № 7–10;
· обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1;
· модернизация КНС с установкой частотно-регулируемых приводов.
Объектов централизованной системы водоотведения, предлагаемых к выводу из эксплуатации, на территории г. Щёкино нет.
2.4.5. [bookmark: _Toc524593248][bookmark: _Toc88831234][bookmark: _Toc243051018]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
На всех канализационных насосных станциях (КНС № 1–5, № 7–10) предполагается установка контроллеров для вывода через радиостанцию параметров работы насосов и датчиков уровня заполнения резервуаров посредством телеметрии на диспетчерский пункт для ведения режима и контроля.
На каждом из насосов всех КНС предполагается установка частотно-регулирующего привода, настройка и изменение режима работы которого будет проводиться непосредственно из шкафа управления насосной станции.
Развитие систем диспетчеризации и телемеханизации направлено на:
· повышение оперативности управления режимами работы КНС;
· снижение энергопотребления за счёт регулирования подачи;
· оперативное выявление аварийных и нештатных ситуаций;
· автоматизацию коммерческого учёта сточных вод.
2.4.6. [bookmark: _Toc524593249][bookmark: _Toc88831235][bookmark: _Toc243051019]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, муниципального округа, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Маршруты прохождения вновь создаваемых сетей водоотведения, а также места расположения сооружений (КНС, очистных сооружений) требуется уточнять и согласовывать в процессе проведения проектных работ по каждому конкретному объекту.
При проектировании следует учитывать:
· существующую схему канализационных сетей и сооружений;
· рельеф местности и характер застройки;
· требования СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· санитарно-защитные зоны и требования природоохранного законодательства.
Точное расположение трасс и площадок будет определено на стадии разработки проектной документации.
2.4.7. [bookmark: _Toc524593250][bookmark: _Toc88831236][bookmark: _Toc243051020]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Санитарно-защитные зоны от канализационных сооружений до границ зданий жилой застройки, участков общественных зданий и предприятий пищевой промышленности с учетом их перспективного расширения следует принимать в соответствии с санитарными нормами, а случаи отступления от них должны согласовываться с органами санитарно-эпидемиологического надзора. 
В целях сокращения санитарно-защитной зоны от очистных сооружений рекомендуется предусматривать перекрытие поверхностей подводящих каналов, сооружений механической очистки, сооружений биологической очистки, а также обработки осадка. Вентиляционные выбросы из-под перекрытых поверхностей, а также из основных производственных помещений зданий механической очистки и обработки осадка следует подвергать очистке.
Размеры санитарно-защитной зоны комплекса канализационных очистных сооружений и канализационных насосных станций должны соответствовать предельным размерам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений представлены в таблице ниже.
[bookmark: _Toc206102115][bookmark: _Toc243054871]Таблица 2.4.2 – Размеры санитарно-защитной зоны
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м³/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	Поля:
	200
	300
	500
	1000

	а) фильтрации
	150
	200
	400
	1000

	б) орошения
	 
	 
	 
	 

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300


1. Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м³/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 настоящего нормативного документа. 
2. Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м³/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м. 
3. Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м³/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м. 
4. Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м. 
5. Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м. 
6. От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размеры СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в табл. 2.4.3. 
7. Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.
Особый режим использования территории и уровень безопасности населения в санитарно-защитной зоне КОС и КНС при эксплуатации объекта в штатном режиме – соблюдается.
2.4.8. [bookmark: _Toc524593251][bookmark: _Toc88831237][bookmark: _Toc243051021]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения г. Щёкино располагаются в существующих границах муниципального образования город Щёкино Щёкинского района.
Размещение новых и реконструируемых объектов системы водоотведения предусматривается:
· для площадных объектов (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции) - в пределах существующих площадок и территорий, отведённых под объекты водоотведения, либо на свободных территориях в границах муниципального образования с соблюдением санитарно-защитных зон;
· для линейных объектов (канализационные сети, напорные коллекторы) - вдоль существующих трасс инженерных коммуникаций и дорог, с уточнением маршрутов на стадии проектирования.
Расширение зоны действия очистных сооружений канализации (ул. Гражданская, д. 23) возможно за счёт подключения объектов перспективной застройки, расположенных в границах существующей технологической зоны водоотведения. Выделение дополнительных технологических зон на территории г. Щёкино не предусматривается.
Точные границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения подлежат установлению на стадии разработки проектной документации по каждому конкретному объекту с учётом:
· генерального плана муниципального образования город Щёкино Щёкинского района;
· правил землепользования и застройки;
· требований СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
· санитарно-эпидемиологических требований и размеров санитарно-защитных зон.
Сведения о конкретных границах планируемых зон в предоставленных материалах не раскрыты и подлежат уточнению при разработке проектной документации.




2.5. [bookmark: _Toc88831238][bookmark: _Toc243051022]ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
2.5.1. [bookmark: _Toc243051023][bookmark: _Toc380393372][bookmark: _Toc88831240]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды
В настоящее время большое внимание уделяется повышению эффективности очистки сточных вод. Экономия водных ресурсов - один из важнейших аспектов ресурсосбережения и охраны окружающей среды.
Повышение энергоэффективности систем водоотведения в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ включает реконструкцию канализационных систем, прокладку новых водоотводящих сетей, установку ресурсосберегающего сантехнического оборудования, энергоэффективных насосных систем, очистку сточных вод, а также внедрение систем коммерческого учёта энергоресурсов (учёт горячей и холодной воды, учёт сточных вод).
Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населённого пункта - это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жёстких нормативов качества воды из числа установленных.
В рамках реализации схемы водоотведения г. Щёкино предусмотрены мероприятия, направленные на снижение сбросов загрязняющих веществ и повышение экологической эффективности:
· реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации с увеличением фактической мощности до 15 000 м³/сут и внедрением современных технологий очистки, обеспечивающих достижение нормативных показателей качества очищенных сточных вод для сброса в водоём рыбохозяйственного назначения;
· строительство (реконструкция) сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод, снижающих воздействие на окружающую среду;
· замена 21,7 км ветхих канализационных сетей, снижающая аварийность и объёмы неучтённых стоков;
· установка приборов учёта сточных вод и внедрение систем диспетчеризации, обеспечивающих достоверность учёта и оперативный контроль режимов работы;
· обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1, повышающее надёжность работы системы и снижающее риск аварийных сбросов.
Указанные мероприятия соответствуют целям планов снижения сбросов загрязняющих веществ, программ повышения экологической эффективности и планов мероприятий по охране окружающей среды, разрабатываемых АО «ЩЖКХ» в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.
[bookmark: _Toc243051024]

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твёрдых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счёт биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твёрдые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твёрдых компонентов от 1 до 10 %. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при проектировании и эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.
Очистные сооружения канализации г. Щёкино (ул. Гражданская, д. 23) - механическая очистка, год постройки 1976, фактическая мощность 14 000 м³/сут, износ 90 %. В процессе механической очистки образуется осадок, который подлежит обработке и утилизации. Конкретные методы утилизации осадка, применяемые в настоящее время на ОСК г. Щёкино, в предоставленных материалах не раскрыты - уточняются по данным АО «ЩЖКХ».
Для уменьшения объёма грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод и, как следствие, снижения вредного воздействия на окружающую среду, в проекте реконструкции очистных сооружений канализации необходимо предусмотреть внедрение современных методов обезвоживания осадка, например, с использованием винтовых отжимных гидропрессов, центрифуг или ленточных фильтр-прессов. Внедрение подобных мероприятий позволяет сократить объём осадка в 5–10 раз и обеспечить его последующее размещение или утилизацию в соответствии с природоохранным законодательством.
В рамках реализации схемы водоотведения г. Щёкино предусмотрено мероприятие по строительству (реконструкции) сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод (раздел 2.4.2). Реализация данного мероприятия обеспечит применение методов, безопасных для окружающей среды, при обращении с осадками сточных вод.
Стоимость сооружений обработки осадка принята по НЦС 81-02-19-2026: цех механического обезвоживания производительностью 9 т/сут (ближайший показатель сборника) — 122 150,27 тыс. руб. без НДС.


2.6. [bookmark: _Toc524593253][bookmark: _Toc88831241][bookmark: _Toc243051025]ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей схемы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:
· проектно-изыскательские работы;
· строительно-монтажные работы;
· работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
· приобретение материалов и оборудования;
· расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.);
· дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.
Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства объектов централизованных систем водоотведения, а также добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль и необходимые суммы кредитов.
Сметная стоимость в текущих ценах - это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учётом всех вышеперечисленных составляющих.
Источники оценки стоимости
Оценка стоимости капитальных затрат по объектам (сооружениям) и прочим мероприятиям водоотведения выполнена на основании актуальных укрупнённых нормативов цены строительства:
· НЦС 81-02-14-2026 «Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации», утверждённый приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 147/пр - для оценки стоимости строительства и реконструкции сетей водоотведения;
· НЦС 81-02-19-2026 «Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры», утверждённый приказом Минстроя России от 19.03.2026 № 166/пр - для оценки стоимости зданий и сооружений городской инфраструктуры (очистные сооружения канализации, канализационные насосные станции);
· на основании сравнения с проектами-аналогами с учётом территориального, временного коэффициентов пересчёта, а также коэффициента пересчёта объёмов работ относительно объекта-аналога.
НЦС 81-02-14-2026 и НЦС 81-02-19-2026 рассчитаны в уровне цен по состоянию на 01.01.2026 для базового района (Московская область). При пересчёте стоимости в цены соответствующих лет применяются индексы-дефляторы, установленные Минэкономразвития России в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации.
Стоимости мероприятий водоотведения в таблице приняты на 01.01.2026 без НДС. Сети — по НЦС 81-02-14-2026, Кпер Тульской области 0,84: замена 21,7 км Ду 200 — 104 046,52 тыс. руб.; перспективная застройка 5 км Ду 200 — 23 973,85 тыс. руб.; увеличение диаметров на 5 км Ду 315 — 29 569,30 тыс. руб. Очистные сооружения на 15 000 м³/сут — сумма показателей НЦС 81-02-19-2026 (решётки по интерполяции, песколовки, вторичные отстойники и УФ пропорционально ближайшему показателю), Кпер 0,87, — 341 388,00 тыс. руб. Цех обезвоживания осадка — показатель 9 т/сут, 122 150,27 тыс. руб. Замена насосного оборудования 9 КНС — 40 % стоимости оборудования по НЦС 19-04-001, 77 439,11 тыс. руб. Второй ввод КНС № 1 — кабельная линия 10 кВ 0,5 км по НЦС 81-02-12-2026, 751,56 тыс. руб. ЧРП — 9 шт. по 450 тыс. руб. Приборы учёта — 30 шт. по 90 тыс. руб. АСКУВ — 3 600,00 тыс. руб. Контроль засоров — 16 шт. по 150 тыс. руб. Энергоэффективные насосы КНС — 9 шт. по 600 тыс. руб. Электронная модель — 1 500,00 тыс. руб. Проект ЗСО очистных сооружений — 1 200,00 тыс. руб.
Действующие нормативные документы
Оценка стоимости и технические обоснования мероприятий выполнены с учётом следующих актуальных нормативных документов:
· СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменениями);
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
· СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;
· Региональные нормативы градостроительного проектирования Тульской области (утв. постановлением правительства Тульской области от 30.09.2021 № 635, в ред. от 14.03.2025).
Финансовое обеспечение мероприятий
Финансовое обеспечение мероприятий схемы водоотведения г. Щёкино осуществляется в рамках инвестиционной программы АО «ЩЖКХ» (сфера водоотведения), а также за счёт средств бюджета и кредитных ресурсов.
Данные о потребности в финансировании инвестиционной программы в сфере водоотведения на 2026–2028 гг. в предоставленных материалах не раскрыты - подлежат уточнению по данным АО «ЩЖКХ» и Комитета Тульской области по тарифам.
В таблице ниже отражены мероприятия, необходимые для развития системы водоотведения с оценкой необходимых капитальных вложений.
[bookmark: _Toc206102116]
[bookmark: _Toc243054872]Таблица 2.6.1 – Оценка затрат на проведение мероприятий по реконструкции объектов системы водоотведения
	№
	Наименование мероприятия
	Объём
	Срок
	Ориентировочная стоимость в ценах 2026 г., тыс. руб.
	Источник финансирования

	I. Развитие системы водоотведения 

	1
	Реконструкция (модернизация) очистных сооружений канализации с увеличением фактической мощности
	до 15 000 м³/сут
	2026–2032
	341 388,00
	ИП, кредит, бюджет

	2
	Строительство (реконструкция) сооружений по обработке и утилизации осадка сточных вод
	9 т/сут
	2028–2032
	122 150,27
	ИП, бюджет

	3
	Строительство канализационных сетей для подключения перспективной застройки
	5 км
	2026–2032
	23 973,85
	ИП, бюджет

	II. Повышение надёжности и снижение износа 

	4
	Замена ветхих канализационных сетей
	21,7 км
	2026–2032
	104 046,52
	ИП, кредит

	5
	Реконструкция канализационных сетей с увеличением диаметров
	5 км
	2026–2032
	29 569,30
	ИП

	6
	Замена насосного оборудования КНС № 1–5, № 7–10
	9 КНС
	2026–2028
	77 439,11
	ИП

	7
	Обеспечение 2-го ввода по электроснабжению для КНС № 1
	1 ед.
	2026–2027
	751,56
	ИП, бюджет

	8
	Модернизация КНС с установкой частотно-регулируемых приводов
	9
	2026–2028
	4 050,00
	ИП

	III. Снижение потерь и повышение эффективности

	9
	Установка приборов учёта сточных вод на КНС и у крупных абонентов
	30
	2026–2028
	2 700,00
	ИП

	10
	Внедрение системы дистанционного снятия показаний (АСКУВ)
	1
	2028–2032
	3 600,00
	ИП, кредит

	11
	Установка приборов контроля утечек и засоров на канализационных сетях
	16
	2026–2028
	2 400,00
	ИП

	12
	Замена насосных агрегатов КНС на энергоэффективные
	9
	2026–2030
	5 400,00
	ИП

	IV. Организационные мероприятия 

	13
	Разработка электронной модели системы водоотведения
	1 ед.
	2026
	1 500,00
	Бюджет

	14
	Разработка проектов ЗСО для очистных сооружений
	1
	2026–2027
	1 200,00
	Бюджет




2.7. [bookmark: _Toc88831242][bookmark: _Toc243051026]ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Централизованная система водоотведения г. Щёкино представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надёжная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов и коллекторов общей протяжённостью 130,4 км и 9 канализационных насосных станций (КНС № 1–5, № 7–10), отводятся на очистку городские сточные воды, образующиеся на территории г. Щёкино и р.п. Первомайский.
Приоритетным направлением развития системы водоотведения является повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимыми элементами системы канализации, но и наиболее уязвимыми с точки зрения надёжности. По-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети (текущий износ - 85 %, ветхие сети - 21,7 км). Поэтому особое внимание уделяется её реконструкции и модернизации.
В условиях плотной городской застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов. Освоен новый метод ремонта трубопроводов большего диаметра («труба в трубе»), позволяющий вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы и обеспечить стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надёжным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе и является стойким к электрохимической коррозии.
Важным звеном в сфере водоотведения являются канализационные насосные станции. Для перекачки сточных вод задействованы 9 КНС, имеющих износ оборудования 80–90 %. КНС № 1 (1953 г.) не обеспечена 2-м вводом по электроснабжению.
При эксплуатации комплекса очистных сооружений канализации наиболее чувствительными к различным дестабилизирующим факторам являются сооружения биологической очистки. Главные причины, приводящие к нарушению биохимических процессов при эксплуатации канализационных очистных сооружений: перебои в электроснабжении, поступление токсичных веществ, ингибирующих процесс биологической очистки.
Опыт эксплуатации сооружений в различных условиях позволяет оценить воздействие вышеперечисленных факторов и принять меры, обеспечивающие надёжность работы очистных сооружений. Важным способом повышения надёжности очистных сооружений, особенно в условиях экономии энергоресурсов, является внедрение автоматического регулирования технологического процесса.
Комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности систем водоотведения, обеспечит устойчивую работу системы канализации города.
Оборудование, материалы и другая продукция должны обеспечивать безотказность при выполнении нормативных требований по функционированию бесперебойной подачи стоков от абонентов до очистных сооружений.
Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, относятся:
· перебои в водоотведении - 0 %;
· частота отказов в услуге водоотведения - 0 %;
· отсутствие протечек и запаха;
· показатели качества очистки сточных вод.
Обеспечение качественной очистки сточных вод до достижения нормативных показателей качества воды для сброса в водоём рыбохозяйственного назначения - одна из ключевых задач развития системы водоотведения.
Оптимизация режима системы водоотведения достигается за счёт сокращения расхода электроэнергии на транспортировку, очистку и выпуск сточных вод путём снижения удельного расхода и возможной оптимизации работы насосных агрегатов, сокращения объёма водопотребления на собственные нужды при внедрении ресурсосберегающих технологий.
Энергетическая эффективность мероприятий определяется увеличением пропускной способности трубопроводов сетей водоотведения при увеличении нагрузки при новом строительстве.
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, не предоставлены.
Сводные плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения г. Щёкино по годам приведены ниже.
[bookmark: _Toc243054873]Таблица 2.7.1 – Сводные плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения
	[bookmark: _Toc521244331][bookmark: _Toc88831243]Показатель
	Ед. изм.
	2025
	2026
	2028
	2030
	2032

	а) Показатели качества очистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Доля проб сточных вод, соответствующих нормативам ПДК, после очистки
	%
	100
	100
	100
	100
	100

	б) Показатели надёжности и бесперебойности водоотведения
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Аварийность на канализационных сетях
	ед. на км
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	Количество засоров на самотечных сетях
	ед. на км
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных
	нет данных

	Продолжительность водоотведения
	час.
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760
	8 760

	в) Показатели эффективности использования ресурсов
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Уровень износа канализационных сетей
	%
	85
	83
	80
	75
	70

	Уровень износа очистных сооружений
	%
	90
	88
	85
	80
	75

	Доля ветхих сетей
	%
	16,6
	16
	14
	12
	10

	Фактическая мощность очистных сооружений
	м³/сут
	14 000
	14 000
	14 000
	14 000
	15 000


2.7.1. [bookmark: _Toc243051027]Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
[bookmark: _Toc88831244]Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:
· аварийности централизованных систем водоотведения;
· продолжительности перерывов водоотведения.
Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.
Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления.
Согласно п.8 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных систем водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:
Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.
Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.
Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).
Характеристика системы водоотведения г. Щёкино по категории надёжности представлена в таблице ниже.
[bookmark: _Toc206102117][bookmark: _Toc243054874]Таблица 2.7.2 – Характеристика системы водоотведения по категории надежности
	Населённый пункт
	Численность населения, чел.
	Категория надёжности

	г. Щёкино
	50 901
	1

	р.п. Первомайский
	-
	1



2.7.2. [bookmark: _Toc243051028]Показатели очистки сточных вод
Сводные показатели очистки сточных вод по результатам лабораторных исследований по г. Щёкино в предоставленных материалах отсутствуют. Подлежат уточнению по данным производственного экологического контроля АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»), эксплуатирующего очистные сооружения канализации (ул. Гражданская, д. 23).
Показатели очистки сточных вод характеризуются:
· долей проб сточных вод, соответствующих нормативам допустимых сбросов (НДС) по нормируемым показателям (взвешенные вещества, БПК, нефтепродукты, азот, фосфор и др.);
· соблюдением нормативов качества воды для сброса в водоём рыбохозяйственного назначения;
· эффективностью работы очистных сооружений (механическая очистка, фактическая мощность 14 000 м³/сут, износ 90 %).
2.7.3. [bookmark: _Toc521244334][bookmark: _Toc88831245][bookmark: _Toc243051029]Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод
Согласно п.8 Приложения 1 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей» показателями энергетической эффективности для систем водоотведения являются:
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*год/куб. м); 
· удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*год/куб. м).
Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод не представлена, ввиду отсутствия данных.
2.7.4. [bookmark: _Toc88831246][bookmark: _Toc243051030]Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства
Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства не предусмотрены.


2.8. [bookmark: _Toc243051031][bookmark: _Toc360621785][bookmark: _Toc362437921][bookmark: _Toc363218674]ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Согласно статьи 8, пункт 5 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путём эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьёй 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».
Принятие на учёт бесхозяйных водоотводящих сетей (водоотводящих сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003 № 580 «Об утверждении Положения о принятии на учёт бесхозяйных недвижимых вещей».
На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учёт орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.
Сведения о бесхозяйных объектах на территории г. Щёкино
На территории муниципального образования город Щёкино бесхозяйные объекты централизованной системы водоотведения не выявлены.
Вместе с тем, работа по выявлению бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения продолжается. Сведения об объектах, имеющих признаки бесхозяйных, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц и выявляться обслуживающей организацией в ходе технического обследования централизованных сетей.
Перечень организаций, уполномоченных на эксплуатацию бесхозяйных объектов
В случае выявления бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения на территории г. Щёкино их эксплуатация будет осуществляться гарантирующей организацией - в соответствии с п. 5 ст. 8 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ.
В настоящее время гарантирующей организацией в сфере водоотведения на территории г. Щёкино является АО «Щекинское жилищно-коммунальное хозяйство» (АО «ЩЖКХ»). Соответственно, АО «ЩЖКХ» является организацией, уполномоченной на эксплуатацию выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения.
Работа с бесхозяйными объектами включает: выявление, постановку на учёт, признание права муниципальной собственности (по истечении года), передачу эксплуатирующей организации в рамках соответствующих договоров.
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